1 Пояснительная записка

## 1.1 Исходные данные

## 1.1 Исходные данные

Настоящий проект: «Проектно-изыскательские работы по объектам электросетевого хозяйства для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ТИН Групп» (ДОГОВОР №26-ТП/14 от 18.02.2014г., №27-ТП/14 от 18.02.2014г. и №28-ТП/14 от 18.02.2014), которые будут располагаться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Кудрово, квартал 4, зона 4-3, зона 4-4 и зона 4-5», Наружное электроснабжение, Кабельные линии 0,4кВ выполнен на основании следующих документов:

- договора между ООО «АЭМ» и ООО «УСК» №136-П/14/п от 27.06.14г.;

- соглашения о замене стороны к договору подряда №136-П/14/п от 27.06.14г, заключенному между ООО «УСК» и ООО «АЭМ» от 01.09.2014г.;

- технического задания ООО "УСК"  (Приложение к Договору №136-П/14/п от 27.06.2014 г.);

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

## 1.2 Общая часть

Категория электроснабжения - II.

Напряжение сети – 0,4 кВ;

Источник питания – ПС-335 110/10 через БКРП-3 (проект 23С/13-ЭП ООО «Стройфинанс») и проектируемые 2БКТП №1, 2, 3, 4 (см. Том 2 15-07-136-ЭС.ТП1,2, Том 3 15-07-136-ЭС.ТП3,4).

Расчётная мощность проектируемого объекта составляет 5480,945кВт / 5785,22 кВА, из них:

Участок 4-3: 1468,7 кВт / 1530,4 кВА, из них:

ГРЩ1 - 757,02кВт/787,03 кВА;

ГРЩ2 – 708,51кВТ/740,01кВА;

Участок 4-4: 1205,265кВт / 1271,55кВА, из них:

ГРЩ1 – 493,25кВт/517,83кВА;

ГРЩ2 – 522,76кВт/544,4кВА;

КК №1 – 73,205кВт/81,35кВА;

КК №2 – 116,05кВт/127,97кВА;

Участок 4-5: 2806,98 кВт / 2983,27 кВА, из них:

ГРЩ1: 551,5 кВт /574,39 кВА

ГРЩ2: 689,36 кВт /721,86 кВА

ГРЩ3: 540,47 кВт /572,24 кВА

ГРЩ4: 463,88 кВт /489,80 кВА

ГРЩ5: 738,92 кВт /771,70 кВА

КК №1: 52,7 кВт /58,6 кВА

КК №2: 76,5 кВт /87,9 кВА

КК №3: 65,5 кВт /75,2 кВА

КК №4: 45,9 кВт /51,0 кВА

КК №5: 87,6 кВт /100,6 кВА

КК №6: 65,5 кВт /74,4 кВА

КК №7: 30,6 кВт /34,8 кВА

КК №8: 100,3 кВт /116,6 кВА

Расчет нагрузок выполнен ООО «ИЦ «Стройэксперт», см. Прилагаемые документы.

Данным проектом предусмотрено:

По уч. 4-3:

- прокладка кабельных линий 0,4кВ от разных секций трансформаторных подстанций в соответствии с планом трассы КЛ, принципиальной электрической схемой и кабельным журналом направлением:

- 2БКТП№131- ГРЩ№1 уч. 4-3;

- 2БКТП№131- ГРЩ№2 уч. 4-3;

По уч. 4-4:

- установка двух кабельных киосков типа КЛ-209 для подключения встроенных помещений на уч. 4-4 (КК№1, КК№2);

- прокладка кабельных линий 0,4кВ от разных секций трансформаторных подстанций в соответствии с планом трассы КЛ, принципиальной электрической схемой и кабельным журналом направлением:

- 2БКТП№132- ГРЩ№1 уч. 4-4;

- 2БКТП№132- ГРЩ№2 уч. 4-4;

- 2БКТП№132– КК№1 уч. 4-4;

- 2БКТП№132– КК№2 уч. 4-4;

По уч. 4-5:

- установка восьми кабельных киосков типа КЛ-209 для подключения встроенных помещений на уч. 4-5 (КК№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);

- прокладка кабельных линий 0,4кВ от разных секций трансформаторных подстанций в соответствии с планом трассы КЛ, принципиальной электрической схемой и кабельным журналом направлением:

- 2БКТП№133 - ГРЩ№1 уч. 4-5;

- 2БКТП№133- ГРЩ№2 уч. 4-5;

- 2БКТП№133- КК№1 уч. 4-5;

- 2БКТП№133- КК№2 уч. 4-5;

- 2БКТП№133- КК№6 уч. 4-5;

- 2БКТП№133- КК№7 уч. 4-5;

- 2БКТП№133- КК№8 уч. 4-5;

- 2БКТП№134- ГРЩ№3 уч. 4-5;

- 2БКТП№134- ГРЩ№4 уч. 4-5;

- 2БКТП№134- ГРЩ№5 уч. 4-5;

- 2БКТП№134- КК№3 уч. 4-5;

- 2БКТП№134- КК№4 уч. 4-5;

- 2БКТП№134- КК№5 уч. 4-5;

Проектом принят четырехжильный кабель марки АПвБбШп на номинальное напряжение 1 кВ с алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, бронированный, с наружной оболочкой из полиэтилена, для прокладки в траншее, в земле. Сечение кабельных линий выбрано с условием работы одного кабеля в послеаварийном режиме (с учетом противопожарных устройств). Выбор сечения см. п. 1.6

Глубина заложения кабельной линии от планировочной отметки - не менее 0,7м, при пересечении с проезжей частью – 1м. При пересечении кабелей с инженерными коммуникациями допускается заглубление кабеля на 0,5м на участке до 5м. На всем протяжении кабель защищен от механических повреждений плитами ПЗК, кроме мест, защищенных трубой. При пересечении с проезжей частью и инженерными коммуникациями кабели защищаются ТЗК трубой Д160 мм с выступом трубы 2 м с каждой стороны. При пересечении с проездами и пешеходными дорогами закладывается резерв труб min30%. Прокладку кабеля параллельно с инженерными сооружениями выполнена в соответствии с ПУЭ, 6-е издание, Глава 2.3.

Минимальный радиус изгиба кабелей при поворотах – 7,5Dн.

Взаиморезервируемые кабели в траншее разделены кирпичом вдоль трассы кроме мест, защищенных трубой, либо прокладываются в разных траншеях с расстоянием между ними не менее 1м (см. план трассы кабельных линий 0,4кВ).

Кабели, прокладываемые в кабельных сооружениях и помещениях обработать огнезащитным покрытием «ОГРАКС-ВВ».

Монтаж и заделка отверстий для ввода кабелей в дом выполняется застройщиком (ООО "ИЦ"СТРОЙЭКСПЕРТ").

Разрез траншей см. Чертежи, л.2 План трассы кабельных линий 0,4кВ.

Допускается применение оборудования и материалов других марок и фирм-изготовителей с аналогичными техническими характеристиками.

## 1.3 Защитные меры безопасности

Для обеспечения безопасности при эксплуатации кабельной линии 0,4кВ предусматривается заземление брони кабеля (присоединение к шине PEN УВР трансформаторных подстанций и к шине PEN ГРЩ).

В кабельных помещениях жилых домов кабели прокладываются по металлическим полкам. Для заземления полок используется провод ПВ3 1х25, который присоединяется к ГЗШ в электрощитовой.

Все устанавливаемые предохранители и автоматические выключатели обеспечивают время защитного автоматического отключения меньше 5с, согласно ПУЭ, 7-е издание.

## 1.4 Восстановление нарушенных земель и охрана окружающей природной среды

Кабельные линии 0,4кВ не являются источником загрязнения, не оказывают отрицательного воздействия и не нарушают естественных условий окружающей природной среды, а их строительство является экологически чистым процессом, поэтому специальных природоохранных мероприятий в проекте не предусматривается.

## 1.5 Организация эксплуатации электроустановок

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (БП и ЭО) устанавливается в ГРЩ на наконечниках отходящих кабельных линий 0,4кВ.

## 1.6 Расчет кабеля

Выбор кабелей по длительно допустимому току

Согласно техническому заданию принят к прокладке кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБбШп. Сечение жил кабеля – согласно расчетному току, но не менее 185мм2, в случае сдвоенных кабелей – не менее150мм2 (условие эксплуатирующей организации).

Условие выбора кабеля:

Iр<Iдоп.;

Iдоп=I'доп.*k

I’доп - допустимый ток согласно каталогу завода-изготовителя (ОАО «Севкабель»);

k – поправочный коэффициент, учитывающий расстояние между кабелями в свету при прокладке в земле.

Результаты расчетов сводим в таблицу 1.

Расчет кабелей по допустимой потере напряжения

dU%= dUуд *P*L

dUуд - удельная потеря напряжения [%/МВт*км]

Pрасч - активная потребляемая мощность [Мвт]

L - длина [км].

Допустимые потери напряжения в аварийном режиме – 7,5%.

Результаты расчетов сводим в таблицу 1.

Расчет токов короткого замыкания

Iк.з.=Uф/(Zт+Zп), где

Uф- фазное напряжение сети, 230 [В];

Zт- сопротивление трансформатора при однофазном к.з. [ом],

zт=0,008 для трансформатора 1250кВА;

Zп- полное сопротивление петли фаза-нуль линии до наиболее удаленной точки сети [ом].

Результаты расчетов сводим в таблицу 1.

| Таблица 1 – Расчет кабелей 0,4кВ |
| --- |
| № | Обозначение | Количество, марка и сечение кабеля | Трасса | Длина | P в авар.реж. | I в авар.реж. | Iдоп. Кабеля | dUуд | dU%=dU*P*L | zп | Iкз=Uф/(zт+zп) | Iном.авт./ Iуст. |
|  |  |  | Начало | Конец | м | кВт | А | А | %/кВт*км | % | Ом | А | А |
|  | н1, н2 | 4 | АПвБбШп 4х240 | 2БКТП№131 | ГРЩ1 уч.4-3 | 72 | 757 | 1195,76 | 1251 | 0,104 | 1,4 | 0,304 | 17072 | 1600/1280 |
|  | н3, н4 | 4 | АПвБбШп 4х240 | 2БКТП№131 | ГРЩ2 уч.4-3 | 97 | 708,5 | 1124,33 | 1251 | 0,104 | 1,8 | 0,304 | 14962 | 1600/1280 |
|  | н5, н6 | 3 | АПвБбШп 4х185 | 2БКТП№132 | ГРЩ1 уч.4-4 | 40 | 493,25 | 773 | 783 | 0,132 | 0,9 | 0,35 | 18158 | 800 |
|  | н7, н8 | 3 | АПвБбШп 4х240 | 2БКТП№132 | ГРЩ2 уч.4-4 | 166 | 522,76 | 825 | 902 | 0,104 | 3,0 | 0,304 | 9266 | 1000/900 |
|  | н9, н10 |  | АПвБбШп 4х150 | 2БКТП№132 | КК1 уч.4-4 | 33 | 73,205 | 123,26 | 233 | 0,159 | 0,4 | 0,446 | 10124 | 160 |
|  | н11, н12 |  | АПвБбШп 4х150 | 2БКТП№132 | КК2 уч.4-4 | 159 | 116,05 | 193,89 | 233 | 0,159 | 2,9 | 0,446 | 2915 | 200 |
|  | н13, н14 | 3 | АПвБбШп 4х240 | 2БКТП№133 | ГРЩ1 уч.4-5 | 108 | 551,50 | 873,73 | 902 | 0,104 | 2,1 | 0,304 | 12141 | 1000/900 |
|  | н15, н16 | 4 | АПвБбШп 4х240 | 2БКТП№133 | ГРЩ2 уч.4-5 | 45 | 689,36 | 1098,06 | 1203 | 0,104 | 0,8 | 0,304 | 20140 | 1600/1120 |
|  | н17,с н18 |  | АПвБбШп 4х150 | 2БКТП№133 | КК№1 уч.4-5 | 101 | 52,70 | 88,70 | 233 | 0,159 | 0,8 | 0,446 | 4336 | 100 |
|  | н19, н20 |  | АПвБбШп 4х150 | 2БКТП№133 | КК№2 уч.4-5 | 55 | 76,50 | 133,20 | 233 | 0,159 | 0,7 | 0,446 | 7070 | 160 |
|  | н21, н22 |  | АПвБбШп 4х150 | 2БКТП№133 | КК№6 уч.4-5 | 126 | 65,50 | 112,70 | 233 | 0,159 | 1,3 | 0,446 | 3583 | 125 |
|  | н23, н24 |  | АПвБбШп 4х150 | 2БКТП№133 | КК№7 уч.4-5 | 99 | 30,60 | 52,70 | 233 | 0,159 | 0,5 | 0,446 | 4410 | 100 |
|  | н25, н26 |  | АПвБбШп 4х150 | 2БКТП№133 | КК№8 уч.4-5 | 68 | 100,30 | 176,70 | 233 | 0,159 | 1,1 | 0,446 | 6001 | 200 |
|  | н27, н28 | 3 | АПвБбШп 4х240 | 2БКТП№134 | ГРЩ3 уч.4-5 | 88 | 540,47 | 870,46 | 902 | 0,104 | 1,6 | 0,304 | 13596 | 1000/900 |
|  | н29, н30 | 3 | АПвБбШп 4х240 | 2БКТП№134 | ГРЩ4 уч.4-5 | 120 | 463,9 | 745,05 | 902 | 0,104 | 1,9 | 0,304 | 11409 | 1000/800 |
|  | н31, н32 | 4 | АПвБбШп 4х240 | 2БКТП№134 | ГРЩ5 уч.4-5 | 108 | 738,92 | 1173,87 | 1203 | 0,104 | 2,1 | 0,304 | 14191 | 1600/1280 |
|  | н33, н34 |  | АПвБбШп 4х150 | 2БКТП№134 | КК№3 уч.4-5 | 30 | 65,50 | 114,00 | 233 | 0,159 | 0,3 | 0,446 | 10758 | 125 |
|  | н35, н36 |  | АПвБбШп 4х150 | 2БКТП№134 | КК№4 уч.4-5 | 79 | 45,90 | 77,30 | 233 | 0,159 | 0,6 | 0,446 | 5320 | 100 |
|  | н37, н38 |  | АПвБбШп 4х150 | 2БКТП№134 | КК№5 уч.4-5 | 97 | 87,60 | 152,50 | 233 | 0,159 | 1,4 | 0,446 | 4487 | 160 |