- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Проект выполнен в соответствии с техническим заданием , выданным АО «ЛОЭСК» .

Основание для проведения работ – инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».

Технические данные по подстанции существующим сетям электроснабжения выданы  ОАО «ЛОЭСК» филиалом  «Тихвинские городские электрические сети».

Землеотвод под подстанцию не требуется, земельный участок под подстанцией площадью 90 м.кв.  прошел государственную регистрацию прав собственности.

Топографическая съёмка в масштабе 1:500 выполнена в 2015г. АО «ЛОЭСК».

Местность населённая – стесненные условия поселка городского типа .

Расстояние от подстанции  до здания магазина –  4,5 метра.

Район по гололёду - IV. Стенка гололёда -20мм.

Район по ветровым нагрузкам - II.

Среднегодовая продолжительность гроз - от 20 до 40 часов.

Нормативная глубина промерзания грунта - 1,6 м.

Температура воздуха максимальная - 35  С.

Грунт на глубине до 3 метров - суглинок с вкраплениями гравия  с сопротивлением от 90 Ом*м до 120 Ом*м.

По визуальному обследованию -  болотистых участков на площадке нет.

Дворовые проезды заасфальтированы.

2.Общие указания.

Данный проект включает в себя строительные и электромонтажные работы по замене подстанции ТП-13 на новую с полным демонтажем , без вторичного использования оборудования и материалов ввиду полного их износа.

3.Существующее положение подстанции.

Трансформаторная подстанция ТП-13 проходная , в габаритах 250кВА на напряжении 6/0,4/0,22кВ смонтирована в стационарном исполнении.

3.1  Строительная  часть.

В здании подстанции с наружными размерами 4,35*6м размещаются  камера с силовым  трансформатором мощностью 250кВА и  помещение РУ-0,4кВ.

Они изолированы друг от друга перегородкой из листового железа на металлическом каркасе, смежные каналы отсутствуют.

РУ-6кВ смонтировано в пристройке к зданию размером 4*4м..

Несущие стены здания и пристройки выполнены кирпичными.

Фундаменты железобетонные ленточные , у здания - просевшие на глубину от 0,2 до 0,6м. (чистый пол трансформаторной камеры – на отм. -0,6м от отметки земли).

Перекрытия из ж/б плит, в здании несущие балки выполнены из швеллера 16.

Кровля скатная, на деревянных стропилах, рубероидная , частично перекрыта листовым железом.

Двери – деревянные, обитые железом.

3.2  Электротехническая часть.

РУ – 6кВ состоит из шести панелей КСО 366 и одного шинного моста.

Трансформатор силовой напряжением 6/0,4кВ масляный мощностью 250кВА.

РУ-0,4кВ укомплектовано панелями ЩО70 – 4 шт. год выпуска – 1971.

Ввод от трансформатора выполнен кабелем.

Щит собственных нужд в модульном исполнении .

Ввиду того, что нормативный срок эксплуатации оборудования подходит к концу ,к  вторичному применению пригоден только щит собственных нужд.

4. Организация строительства.

4.1  Расположение строительной площадки – территория вокруг ТП-13 в радиусе 10       метров , обозначенная на листе ЭС-4 , является строй генпланом.

Подъезд техники к строительной площадке осуществляется по существующим проездам.

Условия складирования оборудования и материалов – стесненные.

4.2  Расчистка площадки. Вырубка и корчевание кустарника в районе опоры ВЛИ выполняется вручную на площади 70 м.кв., удаление сучьев деревьев на высоте 5 метров выполняется у 4-х деревьев вручную с последующим вывозом и утилизацией мусора

4.3  Защита существующих инженерных сетей от механических повреждений Проектом предусматривается над  наземным  теплопроводом , расположенном в двух метрах от демонтируемой подстанции сооружение кожуха , кабель связи от д. №6 к гаражам демонтируется силами Подрядчика . Защиту  от механических повреждений высоковольтного кабеля в сторону ТП-14 предусматривается организовать ж/б плитами, уложенными в соответствии с листом ЭС-3.

4.4   Ограждение строительной площадки.

Ограждение стройплощадки выполняется по проекту «Организация строительства» в  соответствии с ВСН-33 82 «Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организации строительства (электроэнергетика)» стройплощадка оборудуется  знаками безопасности и указателями согласно ГОСТ 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные и знаки безопасности".

4.5   Установка временной подстанции.

Для электроснабжения потребителей, подключенных в настоящее время от ТП-13 и через ТП-13 на время строительства и сдачи под ключ подстанции ТП-13 проектом пре-

дусматривается установка киосковой подстанции проходного типа на напряжении 10 / 0,4 кВ, в габаритах 250кВА. с кабельными вводами и выводами ( схему см. на листе ЭС-4).  Подстанция поставляется  комплектно Подрядчиком и изготавливается в заводских условиях в соответствии с действующими стандартами , устанавливается на фундаментных блоках с учетом технических решений, принятых по установке  КТП  заводом-изготовителем.  Фундамент выполняется в соответствии с листом “ЭСп-1из 2-х лежней ЛЖ28, укладываемых по щебеночной подготовке спланированной площадки (согласно ТП 407-3-494-88-КЖ). Опорная рама КТП приваривается к закладным деталям лежня, фундамент должен быть выведен на высоту +500мм. от уровня земли.

По сооружению  фундамента под КТП  предусматривается объем работ:

- снятие растительного слоя без вывоза грунта вручную;

- выравнивание площадки под фундамент;

-  подсыпка щебеночного основания;

- установка двух лежней.

Заземление оборудования подстанции выполняется от существующего контура ТП-13 с сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом. путём прокладки двух шин заземления из ст. 40*5мм.;

В подстанции устанавливается силовой масляный герметичный трансформатор мощностью 250кВА, поставляемый комплектно с КТП. Мощность трансформатора принята по техническому заданию с учетом присоединения существующих нагрузок. В ходе разработки проекта выбранная мощность подтверждена расчетом коэффициента загрузки трансформатора в режиме присоединения существующих и проектируемых нагрузок.

Схема РУ-6кВ предусматривается с использованием линейных выключателей нагрузки и заземляющими ножами со стороны линии и трансформаторным разъединителем с заземляющими ножами со стороны силового трансформатора. Коммутационные аппараты РУ-6кВ с ручным приводом.

На вводе РУ-0,4кВ устанавливается автомат, на отходящих линиях блоки OptiBlok ARS 00-1, укомплектованные  плавкими предохранителями  OptiFuse на ток 160А, 100А, 80А.

В РУ-0,4кВ  КТП, со стороны силового трансформатора, предусматривается организация технического учета.

Двери КТП оборудуются замками ригельного типа.

КТП имеет следующие виды защит:

- от атмосферных и коммутационных перенапряжений;

- от междуфазных коротких замыканий;

- от перегрузки и междуфазных коротких замыканий на отходящих линиях.

Контроль за режимом работы основного оборудования на подстанции осуществляется с помощью амперметра и вольтметра, установленных согласно схеме, представленной на листе ЭС-4   .

Защита оборудования КТП от атмосферных перенапряжений осуществляется ограничителями перенапряжения в  РУ-0.4кВ.

Подсоединение КТП к контуру выполняется двумя концами с помощью ст. полосы сеч. 40х5мм. Заземлению подлежат :

- нейтраль трансформатора;

- корпус трансформатора и все металлические части КТП.

Соединение заземляющих проводников должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434-88 ко второму классу соединений. Все сварные швы контура заземления в земле покрываются горячим битумом два раза, наземные части заземлителей окрашиваются.

Опросный лист на изготовление КТП см. в прилагаемой документации. Подключение сетей 6 кВ в КТП по временной схеме осуществляется в полном соответствии со схемой существующей ТП-13.

4.6   Перевод кабелей напряжением 6/0,4кВ. из ТП-13 во временную подстанцию.

Кабельные линии, отходящие от ТП-13 и входящие в неё, откапываются вручную, согласно плана на листе ЭС-5.

Все работы производятся без разрыва существующих кабелей.

Откопанные кабели прокладываются по новым трассам и заводятся во временную КТП.  Кабели, длины которых недостаточно для ввода во временную КТП наращиваются кабелями аналогичного типа и сечения. Концевые заделки кабелей выполняются термоусаживаемыми муфтами.

Провод СИП2-3х70+1х70+1х25  от концевой опоры ВЛИ  подключается к временной  КТП кабелем.

Кабельные линии прокладываются в соответствии с типовым проектом сер. А5-92. Кабели укладываются в земляной траншее по песчаной подушке 150мм на глубине 0,7м в зеленой зоне и на глубине 1,0 м при пересечении канализации.  засыпка речным песком кабеля осуществляется в 150мм. При пересечении кабельной трассы с канализационной трубой, кабель защищается асбоцементной трубой внутренним диаметром 100мм, по 2 м по обе стороны от канализации.  Концы труб должны быть заделаны джутовыми плетеными шнурами, обмазанными водонепроницаемой глиной на глубину не менее 300 мм. На участках трасс, где кабели не защищаются трубами, они покрываются плитами ПЗК поверх подсыпки из песка.  Перед кабельными  муфтами выполняются петли с запасом кабеля не менее 2 метров.

5.  Строительство КТПП-6/0,4 кВ

Согласно технического задания проектом предусмотрено строительство новой подстанции в металлическом модуле,  проходного типа на напряжении 6 / 0,4 кВ, в габаритах 250кВА. Подстанция устанавливается на место демонтируемой ТП-13 в соответствии с листом ЭС-13. В подстанции устанавливается силовой трансформатор ТМГСУ мощностью 250кВА со схемой  соединения обмоток Y/Yн, поставляемый комплектно с КТПП. Мощность трансформатора принята по техническому заданию с учетом присоединения существующих нагрузок.

Опросный лист на изготовление КТПП см. в прилагаемой документации.

Подстанция изготавливается в заводских условиях в соответствии с действующими стандартами и устанавливается на фундамент, сооружаемый согласно листа ЭС-15. с организацией кабельного отсека глубиной 400мм. Выполняется переключение существующих нагрузок из временной  КТП.   В полу  подстанции предусматриваются люки для возможности монтажа и эксплуатации  кабелей. Для ввода кабелей в кабельный отсек,  проектом предусматривается укладка ПНД труб, диаметром 110 и 160 мм, с уклоном в сторону улицы. Концы труб должны быть герметично уплотнены джутовыми плетеными шнурами, обмазанными водонепроницаемой глиной на глубину не менее 300 мм.

Схема КТПП представлена на листе ЭС-9.

РУ-6 кВ проектируемой КТПП выполняется на основе моноблока типа RM-6 в составе трёх выключателей нагрузки линейных, один выключатель нагрузки, включенный в общую систему шин с защитой от КЗ для подключения трансформатора. Подключение жил кабелей в моноблок  осуществляется через проходные изоляторы при помощи адаптеров  подключения кабеля.

РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП односекционное, в качестве защитного аппарата на вводе предусматривается  автоматический выключатель с комбинированными расцепителями, на отходящих линиях - блоки рубильник-предохранители с функцией защиты от сверхтоков типа РПС 02, смонтированные в панелях ЩО70 и автоматические выключатели, устанавливаемые в силовом распределительном шкафу ШС1 (см. листы ЭС-11. ЭС-10). Электропитание собственных нужд КТПП предусматривается от модульного щитка ЩСН (см. лист ЭС-10)

Заземление КТПП выполняется с сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом в самое засушливое время года. Расчет заземляющего устройства приведен в прилагаемой документации, конструкция заземлителя приведена на листе ЭС-14. В качестве вертикальных электродов принята ст. угловая сеч. 63х63х6мм длиной 2,5м. Электроды забиваются в землю на глубине 0,7м с шагом 2,5 м и соединяются между собой стальной полосой сечением 40х5мм. К контуру подсоединяется оборудование  концевой опоры ВЛИ-0,4 кВ.

Подсоединение КТП к контуру выполняется двумя концами с помощью ст. полосы сеч. 40х5мм. Заземлению подлежат :- нейтраль трансформатора;

- корпус трансформатора и все металлические части КТПП.

Соединение заземляющих проводников должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434-88 по второму классу соединений. Все сварные швы контура заземления покрываются горячим битумом два раза, наземные части заземлителей окрашиваются.

6. Строительство кабельных линий КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ.

По постоянной схеме  кабельные линии от проектируемой  КТПП прокладываются согласно плана на листе ЭС-13, с соблюдением проекта А5-92.

От проектируемой КТПП до концевой опоры ВЛИ 0,4 кВ в земле  прокладывается кабель АВБбШв1кВ-5*70мм.кв., выводится на опору и подсоединяется к существующему проводу СИП-2. Для защиты кабеля от атмосферных перенапряжений  на опоре монтируются ограничители перенапряжения (ОПН). Для заземления ОПН предусматривается опуск шины к контуру КТПП.  После прокладки кабелей и засыпки траншей выполняется восстановление нарушенного благоустройства. Затраты на работы учтены сметой.

7. УЧЕТ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Проектом предусматривается технический учет на стороне 0,4кВ силового трансформатора проектируемой КТП. Тип счетчиков принят в соответствии с требованиями тех. задания.  Счетчики входят в комплект КТП.

Технический учет электроэнергии в КТП осуществляется с применением счетчика электроэнергии типа Вектор 3 ART-03 PND на ток 5(7.5)А, кл.точности 0.5S/1.0, с интерфейсом RS-485.  Тип счетчика принят по техническому заданию. Трансформаторы тока на стороне 0,4кВ силового трансформатора монтируются с кл. точ. 0,5. Расчет по выбору коэффициента трансформации трансформаторов тока в КТП приведен в прилагаемой документации. Для проведения безопасной работы по замене счетчика устанавливается контактная испытательная коробка. Подключение счетчика выполняется проводом типа ПВ1 с медными жилами сечением 2,5мм.кв.

Установка счетчик предусматривается в доступном для осмотра и проверки месте. Выводы вторичной измерительной обмотки трансформаторов тока предусматриваются с крышками для опломбировки без повреждений. Выбор места и способа установки трансформаторов тока предусматривает возможность визуального считывания с их табличек всех данных без проведения работ по отключению электрооборудования. Сечение проводов измерительных цепей должно удовлетворять требованиям ПУЭ (см. п.п. 1.5.19, 3.4.4). Предусматривается возможность опломбировки вводного аппарата защиты. Во всех компонентах измерительного комплекса предусматривается защита от несанкционированного доступа.

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данным проектом учтены требования закона РФ " Об охране окружающей среды "       от 29.12.2001г. и постановлений правительства РФ.

Трансформаторная подстанция комплектуется силовым масляным трансформатором в герметичном исполнении, пролив масла исключается, оборудование КТП не является источником загрязнений. Строительство и эксплуатация КТП, КЛ-6/0,4кВ не предусматривают загрязнение окружающей среды. Проектом предусматривается восстановление нарушенного благоустройства территории за средства Подрядной организации и учитываются сметой.

Проектируемые участки КЛ при строительстве и эксплуатации не представляют угрозы для здоровья населения на период эксплуатации до 25 лет, не приведут к необратимым или кризисным изменениям в природной среде.

Основное загрязнение воздуха прогнозируется в период проведения строительных и электромонтажных работ. Источники загрязнения - строительные машины и механизмы, по технологии строительства - не более 3 единиц техники, работающих рядом. Как правило, это не приводит к повышению концентрации вредных веществ в воздухе на участке проведения работ. Загрязнение почв при строительстве происходит от пролива ГСМ и складирования мусора. Нарушение почвенного покрова связано с выемкой грунта при установке стоек и передвижением механизмов. Проектом производства работ определяются четкие границы проведения работ, продвижение механизмов строго по существующим дорогам и проездам.

КЛ-6/0,4кВ, КТП являются источниками электромагнитных излучений. Предельное значение для населения составляет 100 мкТ. Излучения от вышеуказанных источников не превышают 0,1 мкТ (СанПин 2.2.4.1192-03), поэтому технических мероприятий по защите населения от воздействия электромагнитных полей проектом не предусматривается.

Расходы на транспортировку и утилизацию отходов, образующихся при СМР и демонтаже линий включены  в смету.

- ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарная безопасность обеспечивается с соблюдением требований  РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий".

Пожарная безопасность электросетей и электроустановок обеспечивается:

- правильным выбором защиты от климатических условий;

- соблюдением габаритов между объектов электроснабжения с существующими зданиями и сооружениями;

- грамотным выполнением электромонтажных и строительных работ в соответствии с требованиями ПУЭ.

До производства работ с применением сварочных работ выполняется утилизация строительного мусора и использованной ветоши.

Пожарная безопасность обеспечивается в соответствии с требованиями  СО 153-34.03.305-2003 " Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях".

- ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Электромонтажные работы выполняются в соответствии РД 153-34.3-03.285-2002  "Правила техники безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ". В правилах указано, что работы производятся строго при наличии проекта на производство работ (ППР) или технологических карт (ТК), утверждённых главным инженером Подрядной организации. В ППР или ТК, для каждого вида работ, должны быть предусмотрены конкретные мероприятия по технике безопасности. Данные мероприятия разрабатываются по СНиП 12-04-2002 и СНиП 12-03-2001.

Все отключения питания в электросетях  выполняются в присутствии и при наличии письменного разрешения РЭС в соответствии с требованиями СНиП  3.02.01-87.

Электробезопасность соблюдается по всей длине КЛ с отключением питания при коротких замыканиях за время менее пяти секунд.

В соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ и ПТБ на реконструируемые и проектируемые опоры наносятся опознавательные знаки. Выполнение работ вблизи ВЛ с использованием строительной техники допускается при условии, если расстояние по вертикали от выдвижной части (или груза) до ближайшего провода, находящегося под напряжением будет не меньше 1,5метра.

Эксплуатация КТП, КЛ должна осуществляться в соответствии с требованиями следующих документов:

- РД 153-34.0-03.125-2002 " Инструкция по эксплуатации электрических станций и подстанций";

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в ред. 2004г."