Техническое задание на поставку оборудования для нужд АО «ЛОЭСК»

УТВЕРЖДАЮ:

ЗГД по административным вопросам

и закупкам

___________________Трубачев О.А.

Передвижной дизель-генератор (ДГ)

- Предмет закупки: передвижные дизель-генераторы

- Количество: - 13 комплектов.

- Наименование, ассортимент и объемы требуемого оборудования приведены в ниже.

Передвижной дизель-генератор

Основные параметры:

- постоянная мощность - 160 кВт/200 кВА

- резервная мощность - 176 кВт/220 кВА

- вид топлива - дизельное

- расход - до 42 л/ч при 100% нагрузке

- емкость топливного бака - не менее 900 л

- система запуска - электрическая (электростартер)

- наличие заправленных электролитом аккумуляторных батарей (АКБ) для запуска ДГ

- наличие предпускового дизельного подогревателя охлаждающей жидкости типа "Webasto" или аналога, для обеспечения стабильного запуска при отрицательных температурах.

- наличие ручного масляного насоса для откачки отработанного масла из картера двигателя

- наличие заправочных горловин, оборудованных крышками с закрывающимися на ключ замками, с двух противоположных сторон корпуса ДГ

- наличие размыкателя массы АКБ

- дизельный двигатель ДГ отечественного производства

- ресурс двигателя согласно паспорта завода изготовителя, не менее - 30 000 моточасов

- ДГ отечественного производства

- гарантия - не менее 24 месяца

Исполнение корпуса - в шумоизоляционном всепогодном кожухе.

- корпус ДГ должен быть изготовлен из оцинкованной стали, толщиной не менее 2мм и окрашен порошковой краской согласно RAL заказчика

- корпус ДГ должен быть утеплен изнутри негорючими шумоизоляционными плитами типа Paroc, толщина изоляции не менее 80 мм.

- проемы воздухозаборников должны быть оснащены защитной решеткой типа "реснички" и иметь конструкцию, предотвращающую попадание осадков в виде снега и дождя внутрь корпуса

- уровень шума, работающего ДГ при 100% нагрузке не должен превышать 70 ДБ на расстоянии 7 м от ДГ

Тип шасси - двухосное шасси с рессорной параболической системой, прицеп специальный, мод.898024.

- наличие ПТС с отметкой об уплате утилизационного сбора согласно Постановления Правительства РФ от 06.02.2016г №81 "Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним"

Система управления:

- Шкаф управления, встроенный в корпус ДГ, имеющий смотровое окно и дверцу обслуживания.

- Шкаф общих шин (ШОШ)

- Комплект проводов, разъемов и пр. принадлежностей для обеспечения параллельной работы ДГ

- Подогреваемый контроллер управления ДГ. Рабочие температурные условия: (от -40 до +70)С; Влажность (от 20 до 90)%

Контроллер должен обеспечивать следующие режимы работы:

- Одиночный режим работы ДГ

- Параллельная работа 2х (двух) ДГ аналогичного типа через шкаф общих шин (ШОШ)

- Параллельная работа нескольких ДГ аналогичного типа ( до 5 шт.)  через комплектную трансформаторную подстанцию

- Контроллер ДГ должен обеспечивать контроль параметров по протоколу "Modbus" RTU

Комплектность поставки:

1. Передвижной дизель-генератор;

2. Распределительный ящик (ящик выдачи мощности) в следующей комплектации:

- вводной разъединитель (рубильник) - номинальный ток - не менее 400 А

-Два отходящих присоединения, защищаемых автоматическими выключателями номинальным током 63 А, с подшинками для обеспечения различных вариантов присоединения кабелей

3. Кабель гибкий КГ 4х95 - 50 м, опрессованный медно-лужеными наконечниками.

4.Поставляемое оборудование должно сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода-изготовителя, паспорт технического средства, инструкция по эксплуатации и т.п.) и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия.

Требования к сервисному центру.

Обязательное наличие сервисного центра производителя на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Сроки поставки оборудования:

- начало поставки июль 2016г. - окончание поставки август 2016г.

Транспортирование и хранение.

- Оборудование должно быть упаковано в тару, обеспечивающую сохранность оборудования, предотвращающую повреждение оборудования, при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

- Поставщик несет полную ответственность за обеспечение транспортировки и хранения оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию оборудования (по необходимости), его осмотр, до момента подписания актов приемки-передачи оборудования. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к оборудованию для его осмотра.

- В стоимость оборудования должна быть включена стоимость доставки до склада (объекта) получателя (в соответствии с таблицей 1).

| № | Район, в который планируется приобретение дизель-генератора | Мощность ДГ, кВА | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лодейное поле | 160 | 1 |
| 2 | Лодейное поле (Подпорожский РЭС) | 160 | 1 |
| 3 | Тихвин | 160 | 1 |
| 4 | Волхов | 160 | 1 |
| 5 | Волхов (Киришский РЭС) | 160 | 1 |
| 6 | Кировск (Тосненский РЭС) | 160 | 1 |
| 7 | Пригородный (Сертоловский РЭС) | 160 | 1 |
| 8 | Пригородный (Всеволожский РЭС) | 160 | 1 |
| 9 | Выборг | 160 | 1 |
| 10 | Сосновый бор | 160 | 1 |
| 11 | Луга | 160 | 1 |
| 12 | Гатчина | 160 | 1 |
| 13 | Кингисепп | 160 | 1 |

Таблица 1

Качество продукции и гарантийные обязательства.

- Качество оборудования должно соответствовать ГОСТам, ТУ Российской Федерации, а также требованием Заказчика, указанным в настоящем техническом задании.

- Дата выпуска продукции: 2016г.

- На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода - изготовителя, но не менее 2 (Два) года и начинает действовать с даты подписания Сторонами товарной накладной на весь товар.