# Содержание пояснительной записки

Оглавление

Содержание пояснительной записки	1

1.	Общие сведения	2

2.	Исходные данные	2

3.	Объем проектирования	2

4.	Характеристика условий производства работ	2

5.	Конструктивно-технические решения	3

6.	Релейная защита и автоматика.	5

7.	Требования при проведении работ	5

8.	Организация эксплуатации электроустановки	10

9.	Проект организации строительства.	11

10. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.	15

11. Мероприятия по работам в зимний период.	16

12. Мероприятия по охране окружающей природной среды.	16

13.Противопожарные мероприятия	18

14. Регламент по обращению со строительными отходами и земляными массами.	19

# Общие сведения

Для повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей предусматривается реконструкция существующих 2КЛ-6кВ направлением РП№3-РП №5.

В настоящем томе рабочего проекта предусматривается: «Реконструкция кабельных линий 6кВ направлением РП №3-РП№5», расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Бокситогорск.

# Исходные данные

Исходными данными для разработки рабочего проекта послужили:

1. Техническое задание, выданное АО «ЛОЭСК»

2.  Кадастровый план территории в м 1:500 площадки строительства

3.  Нормальная схема электрических соединений РП №3, РП №5

4.  План расположения оборудования РП №3, РП №5

# Объем проектирования

В объем рабочего проекта входит реконструкция двух существующих кабелей 6 кВ направлением РП №3-РП №5.

Основные технико-экономические показатели объекта реконструкции: 2КЛ-6кВ-2342м.

Состав разделов проектной документации принят в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г.

# Характеристика условий производства работ

Площадка строительства осуществляется от РП №3 по муниципальным землям г. Бокситогорска, пересекает автодорогу и далее по муниципальным землям г. Бокситогорска до РП №5.

Реконструируемые 2КЛ-6кВ проходят по адресу: Ленинградская область, г. Бокситогорск..

4.1. Климатические условия

Рассматриваемая территория характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом с неустойчивым режимом погоды, которая относится ко IIв подрайону по климатическому районированию России для строительства.

Климатические условия в районе проектируемых линий электропередач приняты согласно «Региональным картам нормативных гололедных и ветровых нагрузок Ленинградской области» и  приведены в таблице.

Таблица - Характеристика климатических условий

| Наименование характеристики | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха среднегодовая | оС | 3,5 |
| Средняя температура самого теплого месяца, июля | оС | 16,7 |
| Абсолютный максимум температуры | оС | 35 |
| Средняя температура самого холодного месяца, января | оС | -8,6 |
| Абсолютный минимум температуры | оС | - 40 |
| Средняя многолетняя годовая температура поверхности почвы | оС | 4 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 632 |
| Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом | сут. | 138 |
| Относительная влажность воздуха в среднем за год | % | 80 |
| Преобладающие направления ветров, среднегодовые |  | юго-западные, западные |
| Средняя годовая скорость ветра | м/с | 3,6 |

4.2. Описание варианта маршрута прохождения линейного объекта.

Согласно ТЗ реконструкцию 2КЛ-6кВ следует выполнять на участке от РП №3 до РП №5.

При выполнении проектно-изыскательских работ, выяснилось, что в связи с стесненными условиями проектируемые 2КЛ-10кВ целесообразнее проложить по существующей трассе и в охранной зоне 2КЛ-6кВ.

Протяженность участка реконструируемых 2КЛ-6кВ – 2,342км.

# Конструктивно-технические решения

В соответствии с ТЗ проектом предусматривается реконструкция 2КЛ-6кВ (с учетом возможной реконструкции сетей и переводом с напряжения 6кВ на 10кВ) от яч. №1,№15 РУ-6кВ  РП №5 до яч.№8, №22 РУ-6кВ РП№3, кабелем марки АСБ2л-10 сеч. 185мм². (взамен кабеля марки ААШВ 3х185).

5.1. Мероприятия по реконструкции 2КЛ-6кВ.

Мероприятий по обеспечению сохранности зелёных насаждений не требуется, так как

деревья на строительной площадке отсутствуют.

До начала производства основных строительно-монтажных работ по реконструкции 2КЛ-6кВ

необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- разработать и согласовать проект производства работ;

- очистить территорию реконструкции от кустарника и мелколесья,

- оградить строительную площадку временным сигнальным ограждением по ГОСТ 12.4.059-89;

- завезти оборудование.

На весь период строительства проектируемых 2КЛ-10кВ реконструируемые линии 6кВ остаются действующими

При прокладке кабельных линий в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку песком, а сверху засыпку слоем мелкой земли (песка), не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Глубина заложения согласно типовому проекту Л3006. Запас по длине кабеля:  4%.

2КЛ-10кВ прокладывается на глубине не менее 0,7 м от поверхности земли и на глубине не менее 1 м при выполнении переходов через улицы и дороги.

При пересечении 2КЛ-10кВ с проездами и подземными коммуникациями кабели прокладываются в ТЗК-С  трубах d=140мм. В  местах, не защищенных трубами, защита кабелей осуществляется плитой ПЗК  480 х 240 х 16 мм.

Трасса проектируемых 2КЛ-10 кВ пересекает следующие инженерные сооружения и

препятствия: автодорога, кабельная линия, подземные коммуникации.

При обнаружении подземных коммуникаций, не обозначенных в проекте, земляные работы приостановить до прибытия на место представителя соответствующей организации.

Проход через автомобильные дороги производить после разработки ППР с обязательным соблюдением согласованных требований технических условий, выданных эксплуатирующими организациями.

Глубина прокладки 2КЛ, разрезы и пересечения указаны на плане прокладки 2КЛ-10кВ, шифр 04-VII.16-1-ЭК, лист 3.1-3.6.

Кабели в трубах уплотняются с двух сторон на длину 300мм джутовыми переплетенными  шнурами, пропитанных водонепроницаемой глиной. В местах уплотнений кабель располагается по центру трубы.

Присоединение кабелей к шинам осуществляется с использованием концевых муфт GUST.

Поверхности кабелей в кабельных сооружениях РП, а также выступающих частей  труб  покрываются огнезащитным  составом «Огракс».

На кабелях 2КЛ-10кВ применить маркировочные бирки. в начале, конце, на повороте и в местах прохода через огнестойкие перегородки

Необходимость установки соединительных муфт и место установки определяется при монтаже. Все необходимое оборудование, кабельные изделия и материалы учтены в прилагаемой спецификации.

После окончания строительных работ по прокладке 2КЛ-10кВ, демонтаж старых линий в траншее не выполняется.

Строительный мусор вывозить на полигон для хранения и переработки бытовых отходов.

Монтажной организацией для выполнения присоединения смонтированных 2КЛ-10кВ необходимо оформить соответствующую заявку на имя владельца 2КЛ-10кВ , в которой необходимо  указать дату выполнения работ и период времени необходимый для выполнения данной

5.2 Охранная зона 2КЛ-10кВ.

В соответствии с Постановления Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». охранная зона 2КЛ-10кВ устанавливается в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали 1м от крайних кабелей.

В охранной зоне действующей 2КЛ-6кВ разрешается производство земляных работ, после письменного разрешения владельца этой 2КЛ-6кВ, с выдачей наряда допуска проведений соответствующего инструктажа определенному по списку составу рабочих строительно-монтажной организации с группами допуска и назначением наблюдающего за производством работ из персонала владельца.

Работы в охранной зоне 2КЛ-6кВ выполняются под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при условии соблюдения требований организационных и технических мероприятий по обеспечению электробезопасности по ГОСТ 12.1.019.

В охранной зоне 2КЛ-6кВ запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

размещать хранилища горючесмазочных материалов;

устраивать свалки;

проводить взрывные работы;

разводить огонь;

сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы.

В охранной зоне действующей КЛ-6кВ разрешается производить земляные работы, только вручную с помощью лопат (без применения ломов, кирок, экскаватора и т.п.).

# Релейная защита и автоматика.

При проведении работ по реконструкции 2КЛ-6кВ технические характеристики линии  и конфигурация не изменяются, следовательно, раздел РЗиА не предусматривается.

# Требования при проведении работ

Работы по прокладке кабеля должны выполняться специализированной монтажной организацией, имеющей соответствующее оборудование, приспособления, инструменты, материалы и квалифицированных специалистов.

Работы должны проводиться персоналом в спецобуви, спецодежде, касках и других СИЗ в соответствии с действующими нормами.

До начала земляных работ уточняется и обозначается знаками ось прохождения, места пересечения с подземными коммуникациями.

В местах пересечения с коммуникациями сторонних организаций должен быть установлен знак, содержащий информацию о глубине их залегания.

Перед началом производства земляных работ необходимо оформить наряд-допуск на проведение газоопасных работ и работ повышенной опасности, а также обеспечить меры безопасности, осуществляемые при подготовке объекта к проведению земляных работ:

- очистить места проведения работ от снега, мусора, посторонних предметов, кустарной поросли;

- определить на месте производства работ коммуникации сторонних организаций знаками, указав их местоположение и направление;

- согласовать работы с представителями сторонних организаций, имеющих свои коммуникации на месте производства работ;

- при прохождении, на месте производства работ эл.кабеля или кабеля связи выполнить шурфовку этих кобелей вручную;

- земляные работы проводить с учетом технических условий выданных организациями эксплуатирующими коммуникации.

При обнаружении на месте разработки грунта подземных сооружений, не указанных в рабочих чертежах, работы должны быть немедленно остановлены до выяснения владельцев коммуникаций и согласования с ними порядка производства работ.

При эксплуатации машин с подвижными рабочими органами необходимо предупредить доступ людей в опасную зону работы, граница которой находится на расстоянии не менее 5 м предельного положения рабочего органа.

При размещении строительных машин на производственной территории прораб должен до начала работы определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны, а также рабочих зон с рабочего места машиниста. В случае, когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен быть выделен сигнальщик. Опасные зоны обозначают знаками безопасности или предупредительными надписями.

Перед началом работы экскаватора необходимо строго по оси в поле зрения экскаваторщика ставить не менее 2 вешек.

Перемещение, установка и работа машин, транспортного средства вблизи выемок (траншей и котлованов) с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта. Минимальные расстояния по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машин (СНиП 12-03-2001)

7.1 Руководящие документы

Прокладку кабелей разрешается начинать только при наличии проекта производства работ (ППР).

При производстве работ руководствоваться план-трассой прокладки кабельных линий проекта 04-VII.16-1-ЭК (М 1:500).

Работы по прокладке кабелей должны выполняться с учётом требований действующих нормативных документов:

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ);

- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ;

- «Правила безопасности при работе с инструментом и принадлежностями»,

М., Энергоатомиздат, 1988;

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий

- «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ»;

- «Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация»;

- «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка.»

7.2  Подготовка траншеи

Подъезд автотранспорта к стройплощадкам осуществляется по существующим дорогам.

Специализированная организация должна произвести разбивку трассы кабельных линий.

В целях уточнения местоположения подземных коммуникаций необходимо выполнить шурфование ручным способом по всей трассе КЛ. При параллельной прокладке и сближении с силовыми кабелями ручное шурфование выполнить через каждые 10 м.

Разработка выемок, устройство насыпей и вскрытие подземных коммуникаций в пределах охранных зон допускаются при наличии письменного разрешения эксплуатирующих организаций в соответствии с п.3.21 СНиП 3.02.01-87*.

Согласно п.3.22 СНиП 3.02.01-87*, при пересечении разрабатываемых траншей с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на следующих минимальных расстояниях:

- для подземных и воздушных линий связи и электрических, магистральных трубопроводов, и других коммуникаций, для которых существуют правила охраны, утвержденные Советом Министров СССР, - в соответствии с требованиями этих правил;

- для стальных сварных, керамических, чугунных и асбестоцементных трубопроводов, каналов и коллекторов, при использовании гидравлических экскаваторов - 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точностью до 0,25 м;

- для прочих подземных коммуникаций и средств механизации, а также для валунных и глыбовых грунтов независимо от вида коммуникаций и средств механизации - 2 м от боковой поверхности и 1 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точностью до 1 м;

Оставшийся грунт должен разрабатываться с применением ручных безударных инструментов или специальных средств механизации, дно траншеи дорабатывается вручную.

7.3 Приемка траншей

Перед началом прокладки кабеля трасса должна быть принята от строителей по акту. Допускается приёмку трассы производить участками по согласованию.

Приёмку трассы должны производить представители заказчика, монтажной организации и шефмонтажной организации.

При приёмке трассы необходимо обратить особое внимание на соответствие её проектной документации, требованиям ПУЭ, СНиП.

До прокладки кабеля должны быть:

а) выполнены пересечения с другими коммуникациями;

б) из траншеи удалены камни и прочие посторонние предметы, спланировано дно траншеи;

в) сделана подсыпка толщиной 150 мм на дне траншеи песком;

г) заготовлен вдоль трассы песок;

д) заготовлены плиты ПЗК для перекрытия кабелей;

е) подготовлены котлованы для монтажа соединительных муфт;

ж) при необходимости, на заходах в котлованы вырыты приямки для укладки кабелей после монтажа муфт.

Заходы труб с внутренней стороны должны быть скруглены с радиусом не менее 5 мм и не иметь выступов, изломов, заусенцев. Соединения труб должны иметь обработанную и очищенную поверхность для предотвращения механических повреждений оболочки кабеля при прокладке и эксплуатации. После закладки труб они с обеих сторон должны быть закрыты заглушками. Перед прокладкой кабеля заглушки должны быть сняты и должно быть проведено тампонирование труб.

Проверить траншеи перед входами труб. Для предотвращения попадания песка и гравия в трубы при тяжении кабеля дно траншеи перед входами труб должно быть ниже труб на 10-15 см.

7.4  Прокладка кабелей, подготовительные работы

Согласно ППР должны быть выполнены и тщательно спланированы площадки для установки барабанов с кабелем и тяговой лебёдки.

Доставлять на трассу барабаны с кабелем рекомендуется не более чем за один день до прокладки, чтобы не подвергать кабель возможным повреждениям при длительном хранении на трассе.

Барабаны с кабелями надлежит транспортировать и хранить в соответствии с   ГОСТ 18690-82.

При перекатывании барабанов с кабелем следует соблюдать направление вращения, указанное стрелкой на щеке барабана. Перекатка барабанов с выступающими концами кабеля запрещается. Концы кабеля должны быть закреплены на барабане.

Условия хранения и транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69.

7.5 Прокладка кабеля

Кабель марки АСБ2л может быть проложен без предварительного подогрева при температуре 0°С. При более низкой температуре (до минус 20°С) прокладка должна осуществляться только после прогрева кабеля.

Тяжение кабеля во время прокладки должно осуществляться при помощи проволочного кабельного чулка (или концевого захвата), закрепляемого на оболочке кабеля, или за токопроводящую жилу при помощи клинового захвата.

Радиус изгиба кабеля АСБ2л  при прокладке должен быть не менее 15 D, где D–наружный диаметр кабеля.

Кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены, укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается.

При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем песка, не содержащего камней, строительного мусора и шлака. Бестраншейная прокладка кабелей с помощью ножевых кабелеукладчиков не допускается.

Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений плитами ПЗК 480 х 240 х 16 мм или трубами ТЗК-С

Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.

Траншеи и кабельные сооружения перед прокладкой кабеля должны быть осмотрены для выявления мест на трассе, содержащих вещества или мусор, разрушительно действующие на оболочку кабеля.

Кабели в кабельных сооружениях рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, избегая, по возможности, применения в них соединительных муфт.

Для защиты кабелей в местах пересечений инженерными сооружениями и естественными препятствиями должны быть применены трубы.

В процессе стыковки труб рекомендуется затягивать проволоку, которая впоследствии будет использована для протягивания стального каната (троса), предназначенного для прочистки трубы (канала) и затягивания кабеля.

До затяжки кабеля трубу необходимо очистить от строительного мусора, земли, песка и т.д.

Способ прокладки определяется при составлении ППР с учётом требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

В случае если усилие тяжения превышает допустимую величину, то необходимо прокладку прекратить и проверить правильность установки и исправность роликов, натяжение каната по трассе, в переходах и на углах поворота, наличие смазки (воды) в трубах, а также проверить возможность заклинивания кабеля в трубах.

Скорость тяжения не должна превышать 30 м/мин и должна быть выбрана руководителем прокладки в зависимости от характера трассы, погодных условий, усилий тяжения такой, чтобы избежать повреждений кабеля и нарушений требований техники безопасности при его прокладке.

Расстановка рабочих у механизмов и по трассе прокладки, устройство связи между ними и руководителем работ, должно определяться ППР.

Барабан с кабелем необходимо подтормаживать так, чтобы не было набегания, ослабления и провисания витков кабеля и, в то же время, не создавать чрезмерных усилий торможения. При ослаблении нижнего конца кабеля остановить протяжку, подтянуть конец и перезакрепить.

При спуске кабеля в траншею необходимо следить, чтобы кабель сходил по роликам, не соскальзывал с них, не терся о трубы и стенки в проходах.

На входе в трубу необходимо следить за тем, чтобы не повреждались защитные покровы кабеля о край трубы.

При повреждении оболочки кабеля необходимо:

-остановить прокладку;

-осмотреть место повреждения при обязательном присутствии шеф-инженера;

-составить акт о повреждении оболочки кабеля.

На углах поворота рабочим необходимо находиться с внешней стороны кабеля или каната, во избежание травмы или соскакивания кабеля и каната с роликов. Поправлять ролики, канат или кабель руками во время протяжки запрещается.

Уплотнение кабеля в трубе, выполняется согласно типовому решению Л3006.

Для более надёжной герметизации конца кабеля возможно использование двойного каппирования. Возможна также дополнительная герметизация жилы и проволочного экрана кабеля расплавленным битумом, который перед монтажом каппы наносится на обрез кабеля до полного его перекрытия.

В случае если до монтажа муфт предусмотрено длительное хранение с засыпкой грунтом, концы кабелей следует уложить на подсыпку из мелкого грунта или песчано-гравийной смеси, засыпать сверху слоем мелкого грунта или песчано-гравийной смеси толщиной не менее 100 мм, закрыть деревянными щитами и засыпать грунтом. Место нахождения засыпанных концов на трассе рекомендуется обозначить реперными отметками.

Монтаж кабельной арматуры должен производиться в соответствии с Рекомендациями предприятия-изготовителя, прилагаемыми к комплекту поставки конкретного изделия.

После прокладки кабелей необходимо удалить из траншеи инструменты и оборудование, произвести засыпку кабеля мелким грунтом или песчано-гравийной смесью.

7.6 Испытания кабелей

После присыпки песком, перед закрытием траншеи, необходимо провести испытания кабеля.

7.7 Засыпка траншеи

По завершению испытаний проложенный в траншее кабель покрыть плитой ПЗК, после чего представителями электромонтажной и строительной организаций производится осмотр трассы с составлением акта на скрытые работы по прокладке кабелей.

После предоставления электромонтажной организацией актов на скрытые работы траншею следует засыпать местным грунтом. Засыпку производится бульдозером и вручную с послойным уплотнением вибротрамбовками на всю глубину траншеи, с последующей планировкой.

Засыпка трассы комьями мёрзлой земли, грунтом, содержащим камни, куски металла и т.п., не допускается.

Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование и промаркирована в соответствии с требованиями ПУЭ.

# Организация эксплуатации электроустановки

Ответственность за безопасную эксплуатацию и безаварийную работу выше перечисленных проектируемых электроустановок, инженерных объектов и сооружений возлагается на эксплуатирующую организацию.

Строительно-монтажной организация должна оформить всю техническую документацию в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и РД 11-02-2006. Техническая документация подписываться заинтересованными сторонами Подрядчиком и Заказчиком (эксплуатирующая организация).

Приемка кабельной линии в эксплуатацию осуществляется согласно следующему перечню документов:

- Проект кабельной линии со всеми согласованиями, перечнем отклонений от проекта и указанием, с кем и когда эти отклонения согласованы;

- Исполнительный чертеж трассы, выполненный в масштабе 1:200 или 1:500 в зависимости от развития сети в районе трассы и насыщенности территории коммуникациями. По всей длине трассы линии на исполнительной документации должны быть обозначены координаты трассы и муфт по отношению к существующим капитальным сооружениям или к специально установленным знакам;

- Кабельный журнал и контрольно-учетный паспорт на соединительные муфты кабельной линии, при прокладке двух кабелей и более в траншее требуется план их раскладки;

- Акты на скрытые работы, в том числе акты и исполнительные чертежи на пересечения и сближения кабелей со всеми подземными коммуникациями, акты на монтаж кабельных муфт и акты на осмотр кабелей, проложенных в траншеях и каналах, перед закрытием;

- Акты приемки траншей, каналов, туннелей, блоков коллекторов и т.п. под монтаж кабелей;

- Протокол заводских испытаний кабелей;

- Протокол осмотров и проверки изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой;

- Диаграмма тяжений во время механизированной прокладки кабеля;

- Протокол испытаний кабельной линии после прокладки;

- Протокол подогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах;

- Заводские паспорта на оборудование и кабель;

- Схема фазировки линий (соединение одноименных фаз оборудования,  присоединяемого к концевым муфтам линии);

- Акты на монтаж муфт;

- Паспорт кабельной линии, составленный по установленной форме.

На каждую кабельную линию должен быть заведен паспорт, содержащий все необходимые технические данные по линии и систематически пополняемый сведениями по ее испытаниям, ремонту и эксплуатации.

После ввода в эксплуатацию проектируемые 2КЛ-10кВ будут находиться на балансе, и эксплуатироваться филиалом АО "ЛОЭСК" "Восточные электрические сети".

При эксплуатации кабельных линий следует руководствоваться правилами технической эксплуатации электрических  станций и  сетей Российской Федерации СО 153-34.20.501-2003.

# Проект организации строительства.

9.1. Общие сведения.

Ширина полосы земель, отводимой в краткосрочное пользование на период строительства 2КЛ-10кВ определена исходя из условия размещения строительных машин и механизмов, отвала грунта (в том числе растительного) в полосе отвода.

Ширина полосы земель, отводимой в краткосрочное пользование для прокладки линий электропередач  определена из условий выполнения комплекса работ в ручную и составляет 2м в одну сторону - для производства работ и 2м в другую сторону.

Полоса отвода земли во временное пользование под строительство 2КЛ-10кВ (L=2342м), определена шириной 4 м вдоль трассы 2КЛ-10кВ, и составляет 9368м2.

После завершения строительства объектов электрических сетей земли, предоставленные во временное   пользование, должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства.

Земельные участки для размещения кабельных линий электропередачи напряжением 10кВ, обслуживающих электрические сети, в постоянное пользование не предоставляются.

Доставка  кабеля осуществляется с территории базы комплектации  в СПб.

Подъезд строительно-монтажного персонала к местам строительства осуществляется

по существующим а/д.

Устройства баз материально-технического обеспечения не требуется.

Общая протяженность трассы  кабельных линий 10кВ составляет 2342 м.

Согласно п.34, раздел 3.2, СНиП 1.04.03-85*, часть II, норма продолжительности строительства КЛ протяженностью до 2 км составит 1 месяц. С учетом количества кабельных линий, с учётом коэффициента совместной прокладки в одной траншее (К= 0,5) , и с применением метода экстраполяции продолжительность СМР по прокладке 2КЛ 10кВ составит 33 рабочих дня.

Работы должны выполняться на основании полученного от эксплуатирующей организации разрешения на производство работ и в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, «Общие требования» и «Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» СО 34.03.285-2002, обращая особое внимание на организацию безопасной работы в охранных зонах действующих ЛЭП; в соответствии с ВСН 159-83 «Инструкция по безопасному ведению работ в охранных зонах действующих коммуникаций».

При разработке проекта производства работ и выполнении строительно-монтажных

работ, необходимо руководствоваться соответствующими технологическими картами при строительстве.

Перед началом работ строительная площадка ограждается в соответствии с требованиями нормативных документов.

Обеспечение строительства электроэнергией для производства сварочных работ осуществить с помощью передвижной генераторной установки.

Для обеспечения оперативной связи ремонтной бригады с дежурным персоналом сетевого предприятия, руководитель работ должен быть обеспечен сотовой или радиосвязью.

Календарный план строительства разрабатывается подрядчиком и согласовывается с

заказчиком и сетевым предприятием.

Проектируемые объекты строительства не имеют сложной и неосвоенной технологии

и по принятой классификации относятся к несложным объектам, в связи с чем, программы

дополнительных исследований, испытаний и режимных наблюдений проектом не предусматривается.

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены в

рабочих чертежах.

9.2. Перечень строительно-монтажных работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов скрытых работ.

|  | Акт приемки ответственных конструкций. Разбивка и закрепление в плане и профиле осей трассы. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Акт приемки ответственных конструкций. Отрывка шурфов, закрепление на местности отметок и осей существующих подземных инженерных сооружений, сетей. |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ. Снятие дернового слоя |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ. Отрывка котлованов, траншей. |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство естественных оснований в траншеях. |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство песчаной подсыпки под кабельные линии. |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство пересечений с существующими надземными и подземными инженерными сооружениями. |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ. Обратные засыпки выемок, участков траншеи, в местах пересечения с дорогами и подземными инженерными сооружениями. |  |
|  | Акт приемки ответственных конструкций. Акт приемки траншей, каналов, блоков труб под монтаж кабелей. |  |
|  | Акт приемки ответственных конструкций. Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой. |  |
|  | Акт приемки ответственных конструкций. Журнал прокладки кабелей |  |
|  | Акт приемки ответственных конструкций. Акт освидетельствования кабельных муфт |  |
|  | Акт приемки ответственных конструкций. Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000 В. |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ. Акт освидетельствования защитного покрытия кабелей перед закрытием. |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ. Акт о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий. |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ. Обратная засыпка траншей, котлованов до уровня оснований для устройства верхних покрытий благоустройства, площадок, проездов, тротуаров, газонов. |  |
|  | Акт приемки ответственных конструкций. Акт о выполнении огнестойкого уплотнения кабелей в местах прохода кабелей через перекрытия и перегородки. |  |
|  | Акт приемки ответственных конструкций. Акт о выполнении огнестойкого покрытия кабелей в кабельных сооружениях. |  |
|  | Акт приемки ответственных конструкций. Акт технической готовности электромонтажных работ |  |
|  | Акт приемки ответственных конструкций. Акт допуска электроустановки в эксплуатацию. |  |

Также освидетельствованию подлежат все необходимые скрытые работы, неуказанные в данном перечне, согласно СП 48.13330.2011.

Не допускается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования.

9.3. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных

средствах.

| № п/п | Машины, механизмы, механизированный инструмент | Тип, марка | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грузовой автомобиль | ЗИЛ бортовой | 1 |  |
|  | Реверсивная виброплита | MV220 | 2 | Для уплотнения |
|  | Аппарат электродуговой сварки | АС-200 | 1 |  |
|  | Дизель-генераторная установка | ДГУ AKSA ADR-28 20 кВт | 2 | Электроснабжение |
|  | Автокран г.п. 16 тн. |  | 1 |  |
|  | Автотранспорт | КАМАЗ 4528-32 | 1 | Вывоз грунта и отходов от производства |
|  | Кабельный транспортер | К-4 | 2 | Прокладка КЛ |
|  | Установка для мойки колес «Мойдодыр-пневмо» | 5 кВт | 1 | Для пневматической очистки колес |
|  | Мотопомпа для сильнозагрязненных жидкостей | PTG405T | 1 | Водоотлив из траншеи |
|  | Насос для откачки воды 4кВ | ГНОМ | 1 |  |
|  | Аппарат для сварки полиэтиленовых труб | Omicron 315 | 1 |  |

9.4. Объемы основных строительно-монтажных работ.

Необходимые для строительства строительные конструкции поставляются заводами в соответствии с договорами, заключенными между Заказчиком, Подрядчиком и поставщиком.

Дневная норма расхода материалов, конструкций, изделий или оборудования отпускается бригадирам непосредственно перед началом соответствующего вида работ и доставляется в рабочую зону в начале рабочего дня транспортом, принадлежащим исполнителю работ, где передается бригаде, производящей данные работы.

К основным объемам строительно-монтажных работ относятся:

- земляные работы;

- монтаж 2КЛ-10кВ

# 10. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Все работы должны выполняться в полном соответствии с действующими нормами

строительно-монтажных работ подробно изложены в типовых технологических картах, разрабатываемых в ППР.

Необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго» и выполнять требования техники безопасности и охраны труда, приведенных в соответствующих технологических картах.

Организация безопасного и высокопроизводительного труда на производстве возложена на административно-технический персонал подрядной организации.

Перевозка грузов автомобильным транспортом и эксплуатация автотранспорта

должна отвечать требованиям «Правил по охране труда на автомобильном транспорте» и «Правил дорожного движения».

Запрещается работа экскаваторов, стреловых кранов, погрузчиков и других машин

и механизмов непосредственно под проводами действующих линий электропередачи

любого напряжения, без соответствующего согласования организации, эксплуатирующей данные сети.

Работа и перемещение строительных машин вблизи линий электропередачи должны производиться под непосредственным руководством инженерно-технических работников.

Сложные и особо опасные работы производить только при наличии наряд - допуска, выданного руководителем работ.

Скорость движения автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 10 км/час, а на поворотах и в рабочих зонах кранов - 5 км/час.

Складирование строительных конструкций и изделий по высоте не должно превышать норм, предусмотренных главой СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

Противопожарные мероприятия должны быть обеспечены первичными средствами:

песком, водой, ручными пенными, углекислотными и порошковыми огнетушителями, а

при необходимости должна быть вызвана ближайшая пожарная команда.

Все работающие должны иметь защитные каски, а работающие на высоте - предохранительные пояса.

Для защиты от поражения электрическим током в применены следующие меры: защиты от прямого прикосновения, защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции.

Для защиты от прямого прикосновения:

- основная изоляция токоведущих частей;

- ограждения и оболочки;

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

- защитное заземление;

- автоматическое отключение питания;

- уравнивание потенциалов;

- усиленная изоляция;

- изолирующие (непроводящие) площадки.

Также предусмотрен комплект основных и дополнительных средств защиты.

В соответствии с правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, в КЛ- 10кВ  предусматриваются следующие средства защиты:

Кроме перечисленных средств защиты эксплуатационный персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ) следующих классов:

- средства защиты головы (каски защитные);

- средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные);

- средства защиты рук (рукавицы).

# 11. Мероприятия по работам в зимний период.

Все работы, проводимые в зимних условиях, необходимо выполнять в соответствии с нормами и техническими условиями на производство работ в зимнее время.

Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований СанПиН

2.2.3.1384-03.

Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода. При этом комплект СИЗ дол-

жен иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение с указанием вели-

чины его теплоизоляции.

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавица

ми, обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому региону

(поясу). На рукавицы, обувь, головные уборы должны иметься положительные санитар-

но-эпидемиологические заключения с указанием величин их теплоизоляции. В целях

нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах обогрева

поддерживается на уровне 21-250С.

При температуре воздуха ниже -30С не рекомендуется планировать выполнение физической работы категории выше IIа. При температуре воздуха ниже -40С следует предусматривать защиту лица и верхних дыхательных путей.

# 12. Мероприятия по охране окружающей природной среды.

Строительство осуществляется специализированной организацией, с учетом требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство данного объекта. Мероприятия по сохранению окружающей природной среды должны соответствовать требованиям действующих норм:

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства;

- СП 12-105-2003 Механизация строительства. Организация диагностирования

строительных дорожных машин;

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к

землевладению;

- СНиП III-10-75 Благоустройство территорий;

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже мероприятий, не вызовет каких-либо значительных изменений в природе и не приведет к опасным воздействиям на нее.

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии, а именно:

1) Проезд строительной техники осуществляется только по существующим автодорогам;

2) Технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной

работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств. Поэтому

их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства;

3) Автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить

техосмотр в органах ГИБДД, и поэтому должен соответствовать всем необходимым нор-

мам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах;

4) Заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на

ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности

против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при

работе с горюче-смазочными материалами.

Указанные мероприятия позволяют существенно ограничить загрязнение природы.

Следовательно, воздействие от передвижных источников на атмосферу будет в пределах

допусков действующих норм.

Во время строительства никаких вредных или токсических сбросов в водоемы региона

не предусматривается.       При строительстве линейными ИТР, непосредственно руководящими строительством, должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и монтажников, по

сохранению природных ресурсов и соблюдению правил противопожарной безопасности.

После завершения строительства, вся территория, отведенная в постоянное и временное пользование, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние,

пригодное для дальнейшего использования - т. е. выполнена рекультивация. Строительный мусор подлежит утилизации путем вывоза на свалку.

Проведение всех работ по рекультивации земли осуществляется в соответствии с требованиями СНиП III-10-75* в течении одного календарного месяца после сдачи объекта в

эксплуатацию.

Существующие подъездные дороги поддерживаются в надлежащем состоянии, соблюдая меры по предотвращению эрозии почвы, сохраняя естественный травяной покров.

Согласно нормам снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ принимаем, что рекультивации будет подлежать верхний слой почвы мощностью 0,2 м по ГОСТ 17.5.3.06-85. Для сохранения плодородный слой должен быть перемещен в отвал.

Соответственно требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83 при снятии, складировании и хранении плодородного слоя почвы принимаются меры, исключающие ухудшение его качества  (смешивание с подсилочными породами, загрязнение жидкостями, мусором и т.п.), а также предотвращение размыва и выдувание.

# 13.Противопожарные мероприятия

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания и должна обеспечиваться в соответствии с "Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий" СО 34.03.301-00.

Согласно правилам предусматривается комплекс мероприятий по пожарной безопасности, обеспечивающих снижение опасности возникновения пожара и создание условий быстрой ликвидации пожара на строительно-монтажной площадке.

Для соблюдения пожарной безопасности на территории строительства сгораемые

строительные материалы размещаются с соблюдением противопожарных разрывов со

зданиями и сооружениями согласно требованиям ФЗ №123 «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности».   Конкретные решения вопросов безопасности выполнения работ должны находить отражение в проектах производства работ.

Подъезд пожарных машин к строительным площадкам возможен по внутриквартальным проездам.

К началу основных СМР должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от существующих пожарных гидрантов.

Учитывая, что мобильные здания применяемые на площадке производства работ относятся к III-V степени огнестойкости зданий и категории пожарной опасности В,Г,Д, в соответствии со СНиП 3.01.01-85 расход воды для тушения пожара на площадке через гидранты составляет 15 л/сек.

Кроме того, устанавливаются щиты с противопожарным инвентарем, огнетушителями и правилами действия при пожаре.

Курение на территории производства работ разрешается только в специально отведенных местах, соответственно оборудованных.

Недопустимо совмещение сварочных работ с работами, связанными с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

# 14. Регламент по обращению со строительными отходами и земляными массами.

Регламент определяет процесс обращения со строительными отходами по конкретному объекту их образования и включает в себя:

- перечень строительных отходов, образующихся на объекте с указанием класса опасности (V класс) и количества;

- характеристику мест хранения строительных отходов на объекте;

- удаление строительных отходов с территории объекта

В ходе работ для строительных отходов и земляных масс предусматриваются места (площадки) для сбора таких отходов в соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями в области обращения с отходами.