## Ведомость работ
Ведомость объемов работ по строительству 2КЛ-10кВ
|  | № пп | Наименование работ |  |  |  | Ед.измер. | Кол-во |  | Примечание
Демонтажные работы:
|  | 1 | Отсоединение жил кабеля и брони от РУ-6кВ в РП №3, РП№5 |  |  |  | шт. | 16
|  | 2 | Демонтаж кабеля ААШВ-6 3х185 проложенного по конструкциям РП №3, РП№5 |  |  |  | м | 37
Работы по демонтажу асфальтового покрытия и дорожек
|  | 3 | Вскрытие асфальтобетонного покрытия в внутриквартальном проезде с основанием (с погрузкой) |  |  |  | м.куб. | 15.48
|  | 4 | Вскрытие щебеночных дорожек |  |  |  | м.куб. | 4.14
|  | Подготовительные работы: | [15 empty] | Длина трассы | 2342
|  | 1 | Разбивка трассы |  |  |  | м.кв. | 4684 |  | Lтрассы = |  |  | 2342 |  | м | [5 empty] | Проверка
|  | 2 | Шурфовка для местанахождения существующих коммуникаций, кабеля вручную |  |  |  | м.куб | 32.4 |  | размер шурфа: 2,0х0,5х1,2 кол-во шурфов: 27 | [9 empty] | Рытьё | 1130.15
|  | Строительные работы: | [17 empty] | Засыпка | 1130.15
|  |  | Устройство траншей | [14 empty] | длина | коэф. запаса
|  | 3 | Рытье траншей Т-3 в грунте вручную |  |  |  | м.куб | 990.45 |  | L = | 2201 | м | [5 empty] | 2201 | 1
|  | 4 | Рытье траншей Т-11 в грунте вручную |  |  |  | м.куб | 8.7 |  | L = | 10 | м | [5 empty] | 10 | 1
|  | 5 | Рытье траншей Т-12 в грунте вручную |  |  |  | м.куб | 131 |  | L = | 131 | м | [5 empty] | 131 | 1
|  | 6 | Обратная засыпка траншеи раст. грунтом вручную |  |  |  | м.куб | 845.97 | [10 empty] | 240
|  | 7 | Устройство постели из песка |  |  |  | м.куб | 284.18 |  | L = | 2201 |  | м |  |  |  |  | Т-3 без трубы | 2186
|  |  | Устройство трубопроводов открытым способом | [14 empty] | в трубе | 15
|  | 8 | Устройство трубопровода из ТЗК-С труб d=140мм |  |  |  | м | 443 | [9 empty] | Т-11 в трубе | 10
|  | Монтажные работы: | [15 empty] | Т-4 в трубе | 0
|  |  | 2КЛ-10кВ: | [14 empty] | Т-12 в трубе | 131
|  | 9 | Укладка кабеля АСБ2л-10 2(3х185) в траншею |  |  |  | м | 4546.88 |  | L = | 2186 | м, | запас 4% |  |  |  |  | 1.04 |  |  |  | 0
|  | 10 | Прокладка кабеля АСБ2л-10 2(3х185) в ТЗК-С тр. d=140мм (открытым способом) |  |  |  | м | 312 |  | L = | 312 | м, | [5 empty] | 1.04
|  | 11 | Прокладка кабеля АСБ2л-10 2(3х185) по металлоконструкциям РП №3, РП№5 |  |  |  | м | 37 | [9 empty] | 1.04
|  | 12 | Прокладка кабеля АСБ2л-10 2(3х185) в а/ц тр. d=150мм |  |  |  | м | 8 |  | ввод в РП | [9 empty] | 4931.88 | 4931.88
|  | 13 | Укладка ПЗК 480х240х16 |  |  |  | шт. | 4645.25 |  | L = | 2186 |  | м | (2% отходы)
|  | 14 | Уплотнение концов труб (в траншеях) |  |  |  | шт. | 98
|  | 15 | Уплотнение концов труб (вводы в РП) |  |  |  | компл. | 8 |  | с двух сторон
|  | 16 | Установка заглушек |  |  |  | шт. | 26
|  | 17 | Установка концевой муфты внутренней установки для 3-х жильного кабеля АСБ2л-10 2(3х185) |  |  |  | шт. | 4
|  | 18 | Установка соединительной муфты для 3-х жильного кабеля АСБ2л-10 2(3х185) |  |  |  | шт. | 14 |  | определяется при монтаже
|  | 19 | Компенсатор у соединительной муфты |  |  |  | м. | 28
|  | 20 | Снятие джутового покрова |  |  |  | м. | 37
|  | 21 | Покрытие кабеля огнезащитным составом Огракс |  |  |  | кг/м.кв | 22,4/ | 14 | [8 empty] | 9 |  |  | 30.0056
|  | 22 | Присоединение болтовое жил кабеля к РУ-6кВ и брони к корпусу ячейки |  |  |  | шт. | 16
|  | 23 | Маркировка кабеля бирками |  |  |  | шт. | 60
|  | Доставка материалов | [15 empty] | 30.0056
|  | 24 | Доставка кабеля АСБ2л-10 2(3х185) |  |  |  | т/км | 30 | /261 | из г. Пушкин | [9 empty] | 0
|  | 25 | Доставка ТЗК-С тр. d=140мм |  |  |  | т/км | 2.9548 | /261 | из г. Пушкин
|  | 26 | Доставка песка |  |  |  | т/км | 0.45469 | /37 | V= | 284.18 | м.куб. |  | из г. Тихвин
Работы по востановлению асфальтового покрытия и дорожек
|  | 28 | Востановление асфальтобетонного покрытия в внутриквартальном проезде с основанием (с погрузкой), в том числе: |  |  |  | м.кв/ м. куб | 36/ 25,7 | [9 empty] | 24
|  |  | асфальтобетон мелкозернистый плотный |  |  |  | м.куб. | 2.16 |  | 6,0 см ( с перекрытием на 1,0 метр)
04-VII.16-1-ЭК.ВР
Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП №3-РП №5, расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Бокситогорск
Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разраб. |  | Деменкова |  |  | 07.16 | Реконструкция кабельных линий 6кВ |  |  |  | Стадия |  |  | Лист |  |  | Листов
Проверил |  | Панина |  |  | 07.16 |  |  |  |  | Р |  |  | 1 |  |  | 2
[6 empty] | Ведомость строительно-монтажных работ на прокладку 2КЛ-10кВ |  |  |  | ООО «ЭСКо» г. Санкт-Петербург
Н.контр. |  | Королев |  |  | 07.16
|  |  | асфальтобетон крупнозернистый типа А марки I |  |  |  | м.куб. | 2.16 |  | 6,0 см
|  |  | щебень гранитный М-1200 фр. 40-70 |  |  |  | м.куб. | 10.8864 |  | 24,0 см Куплот=1,26
|  |  | природный песок |  |  |  | м.куб. | 7.92 |  | Куплот=1,1
|  | 28 | Устройство щебеночных дорожек средним слоем щебня 0,18 м, в том числе: |  |  |  | м.кв/ м.куб. | 23/5,22
|  | 29 | Востановление щебеночных дорожек щебень гранитный М-1000 фр.5-20мм |  |  |  | м.куб. | 1.1592 |  | 4 см Куплот=1,26
|  | 30 | Востановление щебеночных дорожек щебень гранитный М-1000 фр. 40-70 |  |  |  | м.куб. | 4.0572 |  | 14 см Куплот=1,26
[6 empty] | 04-VII.16-1-ЭК.ВР | [10 empty] | Лист
2
Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[22 empty] | 7 | Компенсатор у опоры | 2
[22 empty] | 8 | Прокладка кабеля АСБ2л 3х120 в швеллере 8 | 5
[22 empty] | 9 | Прокладка кабеля АСБ2л 3х120 по опоре | 19
[22 empty] | 10 | Монтаж швеллера (L=2,8мм) на опору | 4
[22 empty] | 11 | Изготовление крепления для монтажа швеллера на опору | 2
[22 empty] | 12 | Изготовление кронштейнов для крепления КЛ-10кВ к опоре | 6
[22 empty] | 13 | Монтаж кронштейнов для крепления КЛ-10кВ к опоре | 6
[22 empty] | 14 | Присоединение брони кабеля к ЗУ опоры | 2
[22 empty] | 15 | Присоединение жил кабеля к ВЛЗ-10кВ | 6

## ПНР
Ведомость объемов работ по пусконаладочным работам
| № пп | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. измер. | Кол-во | Примечание
2КЛ-10кВ:
| 1 | Замер сопротивления изоляции линии |  |  |  |  | замер | 2 | N* 3-х жильный-6 замеров 4-х жильный -7 замеров 5-х жильный -10 замеров
| 2 | Испытание повышенным напряжением КЛ |  |  |  |  | испытан. | 2 | N линий
| 3 | Фазировка кабельной линии |  |  |  |  | фаз-ка | 6 | N линий*3
| 4 | Проверка наличия цепи между броней, оболочкой и заземляющим устройством |  |  |  |  | замер | 4
04-VII.16-1-ЭК.ВР
Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП №3-РП №5, расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Бокситогорск
Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разраб. |  | Деменкова |  |  | 07.16 | Реконструкция кабельных линий 6кВ |  |  |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Панина |  |  | 07.16 |  |  |  |  | Р | 3
[6 empty] | Ведомость пуско-наладочных работ по строительству 2КЛ-10кВ |  |  |  | ООО «ЭСКо» г. Санкт-Петербург
Н.контр. |  | Королев |  |  | 07.16

## кабельный журнал
Поз. | Участки трассы 2КЛ-10кВ | [5 empty] | Марка кабеля |  | Длина, м
[9 empty] | В земле открытым способом |  | компенсатор у опоры | Подъем кабеля по опоре | Прокладка кабеля в швеллере |  | Ввод РП |  |  |  | Итого
| Начало |  |  | Конец |  |  |  |  | в траншее | в трубе |  |  |  |  | в трубе |  | по метал. конструкциям ТП
КЛ-10кВ (направлением РП3-РП5) | [19 empty] | 2024.32
1 | РП№3 |  |  | соед. муфта №1.1 |  |  | АСБ2л-10 3х185 |  | 267.2 | 36 | - | - | - |  | 2 |  | 15 |  | 320.2 | 2287.44
2 | соед. муфта №1.1 |  |  | соед. муфта №1.2 |  |  | АСБ2л-10 3х185 |  | 273.44 | 33 | - | - | - |  | - |  | - |  | 306.44 |  |  |  | 2477.44
3 | соед. муфта №1.2 |  |  | соед. муфта №1.3 |  |  | АСБ2л-10 3х185 |  | 271.36 | 15 | - | - | - |  | - |  | - |  | 286.36
4 | соед. муфта №1.3 |  |  | соед. муфта №1.4 |  |  | АСБ2л-10 3х185 |  | 298.4 | 8 | - | - | - |  | - |  | - |  | 306.4
5 | соед. муфта №1.4 |  |  | соед. муфта №1.5 |  |  | АСБ2л-10 3х185 |  | 289.04 | 17 | - | - | - |  | - |  | - |  | 306.04
6 | соед. муфта №1.5 |  |  | соед. муфта №1.6 |  |  | АСБ2л-10 3х185 |  | 302.56 | 26 | - | - | - |  | - |  | - |  | 328.56
7 | соед. муфта №1.6 |  |  | соед. муфта №1.7 |  |  | АСБ2л-10 3х185 |  | 322.32 | 9 | - | - | - |  | - |  | - |  | 331.32
8 | соед. муфта №1.7 |  |  | РП№5 |  |  | АСБ2л-10 3х185 |  | 263.12 | 12 | - | - | - |  | 2 |  | 15 |  | 292.12
КЛ-10кВ (направлением РП3-РП5) | [19 empty] | #REF!
1 | РП№3 |  |  | соед. муфта №2.1 |  |  | АСБ2л-10 3х185 |  | 267.2 | 36 | - | - | - |  | 2 |  | 15 |  | 320.2 | 2287.44
2 | соед. муфта №2.1 |  |  | соед. муфта №2.2 |  |  | АСБ2л-10 3х185 |  | 273.44 | 33 | - | - | - |  | - |  | - |  | 306.44 |  |  |  | 2477.44
3 | соед. муфта №2.2 |  |  | соед. муфта №2.3 |  |  | АСБ2л-10 3х185 |  | 271.36 | 15 | - | - | - |  | - |  | - |  | 286.36
4 | соед. муфта №2.3 |  |  | соед. муфта №2.4 |  |  | АСБ2л-10 3х185 |  | 298.4 | 8 | - | - | - |  | - |  | - |  | 306.4
5 | соед. муфта №2.4 |  |  | соед. муфта №2.5 |  |  | АСБ2л-10 3х185 |  | 289.04 | 17 | - | - | - |  | - |  | - |  | 306.04
6 | соед. муфта №2.5 |  |  | соед. муфта №2.6 |  |  | АСБ2л-10 3х185 |  | 302.56 | 26 | - | - | - |  | - |  | - |  | 328.56
7 | соед. муфта №2.6 |  |  | соед. муфта №2.7 |  |  | АСБ2л-10 3х185 |  | 322.32 | 9 | - | - | - |  | - |  | - |  | 331.32
8 | соед. муфта №2.7 |  |  | РП№5 |  |  | АСБ2л-10 3х185 |  | 263.12 | 12 | - | - | - |  | 2 |  | 15 |  | 292.12
04-VII.16-1-ЭК
Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП №3-РП №5, расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Бокситогорск
Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Разраб. |  | Деменкова |  |  |  | 07.16 |  | Реконструкция кабельных линий 6кВ | [5 empty] | Стадия |  | Лист |  | Листов
Проверил |  | Панина |  |  |  | 07.16 | [7 empty] | Р |  | 5
[8 empty] | Кабельный журнал | [5 empty] | ООО «ЭСКо» г. Санкт-Петербург
Н.контр. |  | Королев |  |  |  | 07.16
[25 empty] | Стадия |  | Лист
[25 empty] | Р |  | 10
[21 empty] | в траншее Т-3 | в ПНД тр. d=110мм в траншее Т-11 |  | в ПНД тр. d=110мм в траншее Т-11 |  | в ПНД тр. d=110мм в траншее Т-11
[21 empty] | 0 | - |  | - |  | -
[21 empty] | 0 | 18 |  | 18 |  | 18

## Спецификация (2)
Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
2КЛ-10кВ
1 | Кабельные изделия:
| Кабель силовой на напряжение 10кВ, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией | АСБ2л-10 3х185 | [7 empty] | м | 4932
2 | Электроустановочные изделия:
| Муфта концевая для 3-х жильного кабеля до 10кВ с бумажной изоляцией сеч. 150-240мм с наконечниками | GUST 12/150-240/800-L12 |  |  |  | Raychem |  |  |  | шт. | 4
| Муфта соединительная для 3-х жильного кабеля до 10 кВ с бумажной изоляцией сеч. 150-240мм | СТп-10-150/240 |  |  |  | Термофит |  |  |  | шт. | 14
3 | Материалы для укладки кабеля в траншею КЛ-10кВ:
| Труба ТЗК-С тр. d=140м | [8 empty] | м | 443
| Стальная проволока оцинкованная d=6мм | [8 empty] | кг | 99.9364
| Плита ПЗК 480х240х16 мм | [8 empty] | шт. | 4645
| Песок | [8 empty] | м. куб. | 284
| Заглушки | [8 empty] | шт. | 26
| Уплотнитель для ТЗК труб (каболка/глина) | [8 empty] | компл. | 106 |  |  | 1 компл. - 3 кг (2 кг-каболка, 1 кг - глина)
| Огнезащитный состав Огракс-В | [8 empty] | кг | 22.4
| Бирка кабельная полиэтиленовая | [8 empty] | шт | 60
4 | Материалы для восстановления асфальтового покрытия, дорожек
| Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная типа А марки 1 | ГОСТ 9128-2009 | [7 empty] | м³ | 2.2
| Смесь асфальтобетонная крупнозернистая пористая марки 1 | ГОСТ 9128-2009 | [7 empty] | м³ | 2.2
| Песок строительный, природный, классифицированный | ГОСТ 8267-93 | [7 empty] | м³ | 7.9
| Щебень гранитный марки 1200 фр. 40-70 мм | ГОСТ 8267-93 | [7 empty] | м³ | 10.9
| Щебень гранитный марки 1000 фр. 40-70 мм | ГОСТ 8267-93 | [7 empty] | м³ | 1.16
| Щебень гранитный марки 1000 фр. 5-20 мм | ГОСТ 8267-93 | [7 empty] | м³ | 4.06
04-VII.16-1-ЭК.СО
|  |  | Изм. | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата
|  |  | Проектир. |  | Деменкова |  |  | 07.16 | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
|  |  | Проверил |  | Панина |  |  | 07.16 |  |  |  |  | Р |  | 1 | 1
ООО «ЭСКо» г. Санкт-Петербург
|  |  | Н.контр. |  | Ковалев |  |  | 07.16
Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
[9 empty] | 04-VII.16-1-ЭК.СО | [6 empty] | Лист
2
|  |  | Изм. | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата