Закрытое акционерное общество

"ЛАНА-Строй"

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 10593 от 27 августа 2014 г

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по объекту строительства:

“КЛ 0,4кВ от ТП-58 до ул. Титова, д. №40

в г. Лодейное Поле ЛО”

(шифр 015/643-ЭС)

Санкт-Петербург

2015

Закрытое акционерное общество

"ЛАНА-Строй"

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 10593 от 27 августа 2014 г

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по объекту строительства:

“ КЛ 0,4кВ от ТП-58 до ул. Титова, д. №40

в г. Лодейное Поле ЛО ”

(шифр 015/643-ЭС)

Главный инженер проекта 					       В. Н. Юткин

Исполнитель 							       А. Н. Ефимова

Заказчик 							       ______________

Санкт-Петербург

2015

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 015/643-ЭС.ПЗ | Пояснительная записка |  |
|  | Чертежи: |  |
| 015/643-ЭС лист 1 | Общие данные |  |
| 015/643-ЭС лист 2 | План трассы М1:500 | 2 листа |
| 015/643-ЭС лист 3 | Эскизы пересечений |  |
| 015/643-ЭС лист 4 | Ведомость объемов работ |  |
| 015/643-ЭС лист 5 | План прокладки кабеля в ТП-58 |  |
| 015/643-ЭС лист 6 | РУ 0,4кВ ТП-58. Однолинейная схема |  |
| 015/643-ЭС лист 7 | Щит ВРУ. Однолинейная схема |  |
| 015/643-ЭС лист 8 | Эскиз кожуха под щит ВРУ |  |
| 015/643-ЭС лист 9 | Эскиз выполнения глубинного заземлителя |  |
| 015/643-ЭС лист 10 | Расчетная схема |  |
|  | Спецификация: |  |
| 015/643-ЭС.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов. |  |

Примечание: Типовые проекты и чертежи типовых конструкций, изделий и узлов в состав проектной документации не входят и заказчику не выдаются согласно п.5.2. СНИП 11-01-95

Разработанная документация соответствует действующим государственным нормам, правилам, ТУ, исходным данным и предусматривает мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды, взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации электрических сетей 0,38 - 10кВ.

Главный инженер проекта                                                               В. Н. Юткин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# 1. Исходные данные

Проектная документация по объекту строительства: «КЛ 0,4кВ от ТП-58 до ул. Титова, д. №40 в г. Лодейное Поле ЛО»  выполнена на основании:

–Технического задания, выданного ОАО «ЛОЭСК»;

– задания на проектирование;

– топографической съемки;

– действующих норм и правил.

2. Основные показатели проекта

Точка подключения – РУ0,4кВ ТП-58;

Разрешенная мощность – 160кВт с учетом резервирования со зданием ОВД по адресу Титова, 38;

Коэффициент мощности Cosφ – 0,97;

Категория по надёжности электроснабжения – III.

Напряжение питающей сети ~ 380В, 50Гц.

Потребителями электрической энергии являются:

– щит ВРУ жилого дома

В состав проекта входит проектирование:

-    КЛ-0,4 кВ протяженностью:					 ~ 141 м;

Климатические условия района:

Согласно «Региональным картам нормативных гололедных и ветровых нагрузок» на территории Ленинградской области следует

- удельное сопротивление грунта 700 Ом·м.

3. Электроснабжение

В соответствии с техническим заданием проектом предусмотрено строительство КЛ-0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП-58 до ВРУ жилого дома по адресу ул. Титова, 40.

В соответствии с техническим заданием проектом предусмотрена реконструкция  вводного устройства ВРУ на наружной стене здания милиции по ул. Титова. Для защиты кабеля от механического повреждения при выходе из земли, установить металлический кожух под щитом ВРУ. Дверь щита уплотнить уплотнителем из микропористой резины для обеспечения степени защиты корпуса не ниже IP54. Корпус существующего шкафа ВРУ и металлического защитного кожуха покрыть краской для металла с молотковым эффектом, серебристо-серого цвета. Окраску выполнить в два слоя с интервалом в 6 часов. Температура нанесения краски +5 С° до +30 С°.  Поверхность, перед каждым нанесением слоя краски, обработать абразивным материалом. На дверь щита ВРУ установить проушины под навесной замок и знак безопасности. Выполнить усиление петель.

Заземление корпуса щита ВРУ выполнить глубинным заземлителем марки ZZ-000-015.

Однолинейная схема щита ВРУ представлена на чертеже 015/643-ЭС лист 7.

Подключение проектируемого кабеля в ТП-58 выполнить в проектируемом щите ЩР2  от рубильника-предохранителя типа ARS 2 на номинальный ток 250А.

Проектируемый кабель закрепить на металлоконструкциях щита ЩР2 при помощи хомутов. На конце кабеля надеть квадратную пластиковую бирку с указанием марки и сечения кабеля, а также наименования линии.

Установка и подключение проектируемого щита ЩР2 ТП-58 рассмотрено в проектной документации «КЛ 0,4кВ от ТП-58 до ул. Карла Маркса, д.35 в г. Лодейное Поле ЛО» - шифр 015/640-ЭС, выполненной ЗАО «ЛАНА-Строй» в 2015г.

Кабельная линия от РУ0,4кВ ТП-58 до щита ВРУ выполнена кабелем марки АВБбШв сечением 4х150.

Длина и способ полкладки кабеля указана в кабельном журнале см. чертеж 015/643-ЭС лист 2.

План трассы КЛ0,4кВ представлен на чертеже 015/643-ЭС лист 2.

Проектируемая КЛ-0,4кВ прокладывается в траншее в земле по тип. пр. А5-92. Проектируемый кабель проложить на глубине 0,8 м в местах возможных механических повреждений кабель защитить трубами защитными кабельными (ТЗК), на всем остальном протяжении кабель защитить плитами ПЗК.

Пересечения с существующими коммуникациями выполнить в трубах защитных кабельных (ТЗК) в соответствии с ПУЭ тип. пр. А5-92 и чертежом 015/643-ЭС лист 3. При пересечениях заложить дополнительно одну резервную трубу.

Прокладка кабеля в ТП-58 указана на чертеже 015/643-ЭС лист 5.

Сечения кабелей проверены по длительно допустимому току нагрузки, по условиям защиты от токов к.з., перегрузки и потерям напряжения.  Расчетная схема и расчет потерь напряжения и однофазных токов короткого замыкания на черт. 015/643-ЭС лист 10.

Защита кабельных линий от токов коротких замыканий осуществляется плавкими вставками предохранителей установленными в ЩР2 ТП-58 и в ВРУ.

Объем работ по сооружению кабельной линии указан на черт. 015/643-ЭС лист 4.

4. Учет электрической энергии

Вопросы коммерческого и технического учета потребленной электрической энергии в данном проекте не рассматриваются.

5. Электробезопасность

Для обеспечения электробезопасности людей при эксплуатации электросетей и электроустановок в проекте предусматривается:

- электрические сети с системой заземления ТN-С

- четырехроводная система электросетей для подключения трехфазных электроприемников;

- повторное заземление щита ВРУ;

- автоматическое отключение питания – установлены автоматические выключатели, время отключения которых соответствует табл. 1.7.1 ПУЭ, проверено путем расчёта токов к.з. петли фаза-ноль;

Повторное заземление нулевого провода на вводе в щит ВРУ, выполнить в соответствии с черт. 015/643-ЭС лист 9.

В соответствии с ПУЭ п. 1.7.61 сопротивление заземляющего устройства не нормируется.

Расчёт заземляющего устройства

Удельное сопротивление грунта принято ρ=700 Ом.м (песок). Сопротивление контура заземления не нормируется. В качестве вертикального глубинного заземляющего устройства принят комплект марки ZZ-000-015 из омедненных штырей, диаметром 14 мм, длиной ℓ=15,0м, для соединения с шиной PEN – полоса 5х40мм, расстояние от поверхности земли до середины вертикальных электродов t=0,7+12l=0,7+7,5=8,2м.

Сопротивление одного электрода по формуле:

Rв=7002⋅3,14⋅15⋅lg2⋅150,014+0,5lg4⋅8,2+154⋅8,2−15=60,76Ом.

d=0,014 – диаметр штыревого заземлителя;

Заземляющие устройства  соответствует требованиям ПУЭ.

6. Монтаж электроустановок, электропроводок

Монтаж электроустановок, электропроводок, выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15-97,  СНиП 3.05.06-85, тип. пр. 5.407-11, ПУЭ, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Монтаж кабельных линий выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ - 98, тип. пр. А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншее".

Перед укладкой кабеля необходимо сделать подсыпку на дно траншеи слоя песка или мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Засыпку кабеля выполнить песком или мелкой землей. Толщина слоя подсыпки должна быть не менее 150мм и засыпки сверх кабелей не меньше 150мм.

Кабельная траншея должны быть ограждена защитными ограждениями в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи.

Для прохода людей через траншею должны быть устроены переходные мостики в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо проводить мероприятия по организации безопасной работы с применением строительных механизмов, транспортных средств и средств малой механизации работ.

Строительство электрических сетей в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением должно выполняться под руководством производителя работ при наличии письменного разрешения и наряда-допуска эксплуатирующей организации при снятом напряжении.

При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-04-2002 “Техника безопасности при строительстве” и “Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ” (РД 153-34.3-03.285-2002), “Безопасность труда в строительстве”  СНиП 12.03-2001. Работы в охранных зонах существующих ВЛ организовать в соответствии с требованиями «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Приемке с составлением актов на скрытые работы подлежит кабель, проложенный в земле и монтаж заземляющего устройства.

7. Восстановление нарушенных земель и охрана окружающей среды

Перед началом строительно-монтажных работ должны быть учтены требования Основ земельного законодательства Российской Федерации.

Проектируемые КЛ0,4кВ не являются источником загрязнения, не оказывают отрицательного воздействия, не нарушают естественных условий окружающей среды, а их строительство является экологически чистым процессом, поэтому специальных природоохранных мероприятий в проекте не предусматривается.

Строительные отходы (щебень, песок, избыточный грунт) ежедневно (без временного накопления) подлежат вывозу в согласованные  местной администрацией и органами Санэпидемнадзора места складирования и  утилизации строительного и бытового мусора. При эксплуатации объекта отходы не образуются.

8. Организация эксплуатации электроустановок

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливается в соответствии с актом балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Эксплуатация электрических сетей и электроприемников осуществляется с соблюдением требований ПУЭ, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ) и инструкций по эксплуатации электрооборудования.

После окончания монтажа кабельной линии выполнить маркировку кабельной трассы и кабелей. Маркировка кабельной трассы облегчает эксплуатацию кабельных линий и предупреждает возможные механические повреждения при производстве земляных работ в зоне прохождения кабельной трассы.

Информационные таблички установить: через каждые 100 м на прямолинейных участках трассы, в местах изменения направления трассы, трубы при входе в здания и выходе из них.

В целях обеспечения сохранности КЛ, создания нормальных условий ее эксплуатации и предотвращения несчастных случаев вдоль КЛ устанавливается охранная зона по обе стороны от КЛ на расстоянии 1 м.