Закрытое акционерное общество

"ЛАНА-Строй"

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 10593 от 27 августа 2014 г

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по объекту реконструкции:

“КЛ 0,4кВ от ТП-58 на пр. Урицкого д. №8а

в г. Лодейное Поле ЛО” (инв.№120000602)

(шифр 015/641-ЭС)

Санкт-Петербург

2015

Закрытое акционерное общество

"ЛАНА-Строй"

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 10593 от 27 августа 2014 г

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по объекту реконструкции:

“ КЛ 0,4кВ от ТП-58 на пр. Урицкого д. №8а

в г. Лодейное Поле ЛО” (инв.№120000602)

(шифр 015/641-ЭС)

Главный инженер проекта 					       В. Н. Юткин

Исполнитель 							       А. Н. Ефимова

Заказчик 							       ______________

Санкт-Петербург

2015

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 015/641-ЭС.ПЗ | Пояснительная записка |  |
|  | Чертежи: |  |
| 015/641-ЭС лист 1 | Общие данные |  |
| 015/641-ЭС лист 2 | План трассы М1:500 |  |
| 015/641-ЭС лист 3 | Прокол 1 |  |
| 015/641-ЭС лист 4 | Эскизы пересечений |  |
| 015/641-ЭС лист 5 | Ведомость объемов работ |  |
| 015/641-ЭС лист 6 | План прокладки кабеля в ТП-58 |  |
| 015/641-ЭС лист 7 | РУ 0,4кВ ТП-58. Однолинейная схема |  |
| 015/641-ЭС лист 8 | Щит ВРУ. Однолинейная схема |  |
| 015/641-ЭС лист 9 | Щит ВРУ. Общий вид | 2 листа |
| 015/641-ЭС лист 10 | Эскиз выполнения глубинного заземлителя |  |
| 015/641-ЭС лист 11 | Расчетная схема |  |
|  | Спецификация: |  |
| 015/641-ЭС.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов. |  |

Примечание: Типовые проекты и чертежи типовых конструкций, изделий и узлов в состав проектной документации не входят и заказчику не выдаются согласно п.5.2. СНИП 11-01-95

Разработанная документация соответствует действующим государственным нормам, правилам, ТУ, исходным данным и предусматривает мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды, взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации электрических сетей 0,38 - 10кВ.

Главный инженер проекта                                                               В. Н. Юткин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# 1. Исходные данные

Проектная документация по объекту реконструкции «КЛ 0,4кВ от ТП-58 на пр. Урицкого д. № 8а в г. Лодейное Поле ЛО» (инв.№120000602) выполнена на основании:

–Технического задания, выданного ОАО «ЛОЭСК»;

– задания на проектирование;

– топографической съемки;

– действующих норм и правил.

2. Основные показатели проекта

Точка подключения – РУ0,4кВ ТП-58 щит на наружной стене ЩР1;

Разрешенная мощность – 160кВт с учетом резервирования жилого дома по пр. Урицкого 8;

Коэффициент мощности Cosφ – 0,97;

Категория по надёжности электроснабжения – III.

Напряжение питающей сети ~ 380В, 50Гц.

Потребителями электрической энергии являются:

– щит ВРУ жилого дома

В состав проекта входит проектирование:

-    КЛ-0,4 кВ протяженностью:					 ~ 104 м;

Климатические условия района:

Согласно «Региональным картам нормативных гололедных и ветровых нагрузок» на территории Ленинградской области следует

- удельное сопротивление грунта 700 Ом·м.

3. Электроснабжение

В соответствии с техническим заданием проектом предусмотрена реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП-58 до ВРУ жилого дома по адресу пр. Урицкого, 8а.

В соответствии с техническим заданием проектом предусмотрена замена существующего вводного устройства ВРУ на наружной стене жилого дома на новый щит ВРУ типа ШР-11.

Щит ВРУ установить на металлический постамент, на отметке не более 0,30м, крепление щита к стене выполнить при помощи анкерных болтов. Для защиты кабеля от механического повреждения при выходе из земли, на постамент установить металлический кожух. Корпус щита должен быть окрашен порошковой краской и иметь степень защиты не ниже IP54. На двери щита ВРУ должны быть установлены петли под навесной замок и знак безопасности.

В щите ВРУ установить вводной рубильник марки ВР32-37 с номинальным током 400А и восемь отходящих линий с предохранителями типа ПН-2-250 на номинальный ток 160А.

Заземление корпуса щита ВРУ выполнить глубинным заземлителем марки ZZ-000-015.

Оборудование щита ВРУ выбрано с учетом резервирования и дальнейшего развития сетей.

Существующие кабели подключить в проектируемом ВРУ, при необходимости существующие кабели нарастить через соединительные муфты. На концы кабелей надеть квадратные пластиковые бирки с указанием марки и сечения кабеля, а также наименования линии.

Однолинейная схема щита ВРУ представлена на чертеже 015/641-ЭС лист 8.

Подключение проектируемого кабеля 0,4кВ в щите ЩР1 ТП-58 выполнить от существующего рубильника предохранителя типа ARS 3 на номинальный ток 250А.

Проектируемый кабель закрепить на металлоконструкциях щита ЩР1 при помощи хомутов. На конце кабеля надеть квадратную пластиковую бирку с указанием марки и сечения кабеля, а также наименования линии.

Кабельная линия от РУ0,4кВ ТП-58 до щита ВРУ выполнена кабелем марки АВБбШв сечением 4х150.

Длина и способ полкладки кабеля указана в кабельном журнале см. чертеж 015/641-ЭС лист 2.

План трассы КЛ0,4кВ представлен на чертеже 015/641-ЭС лист 2.

Проектируемая КЛ-0,4кВ прокладывается в траншее в земле по тип. пр. А5-92. Проектируемый кабель проложить на глубине 0,8 м в местах возможных механических повреждений кабель защитить трубами защитными кабельными (ТЗК), на всем остальном протяжении кабель защитить плитами ПЗК.

Пересечения с существующими коммуникациями выполнить в трубах защитных кабельных (ТЗК) в соответствии с ПУЭ тип. пр. А5-92 и чертежом 015/641-ЭС лист 4. При пересечениях заложить дополнительно одну резервную трубу. Пересечение дворовых проездов выполнить методом горизонтально направленного бурения.

Прокладка кабеля в ТП-58 указана на чертеже 015/641-ЭС лист 6.

Сечения кабелей проверены по длительно допустимому току нагрузки, по условиям защиты от токов к.з., перегрузки и потерям напряжения.  Расчетная схема и расчет потерь напряжения и однофазных токов короткого замыкания на черт. 015/641-ЭС лист 11.

Защита кабельных линий от токов коротких замыканий осуществляется плавкими вставками предохранителей установленными в ЩР1 ТП-58 и в ВРУ.

Объем работ по сооружению кабельной линии указан на черт. 015/641-ЭС лист 5.

4. Бестраншейная прокладка кабеля

При прохождении проектируемая КЛ 0,4кВ пересекает дворовые проезды. Пересечение в связи с невозможностью рытья траншеи, выполнить методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) в соответствии с тип. пр. А5-92-40-01 и черт. 015/641 – ЭС лист 3.

Указание по производству работ:

- Перед началом производства работ все работники должны ознакомиться с данным разделом рабочего проекта;

-  До     начала     работ     производится     дополнительное обследование  подземных  коммуникаций на  предмет  соответствия проектных отметок натуре  методом  визуального осмотра  через колодцы, локатором "750" и геофизическими методам;

- До начала работ на место вызываются представители организаций, чьи коммуникации находятся в зоне производства работ;

- Место производства работ огораживается сигнальной лентой, выставляются знаки безопасности;

- К работе на буровой, установке допускаются специально обученные люди прошедшие соответствующую подготовку и инструктаж по ТБ.

- Подготовку стартового и приемного котлованов в зоне прохождения коммуникаций производят в присутствии представителей технадзора и эксплуатирующих коммуникации организаций;

- Бурение производится по предварительно разработанной трассе. Корректировка направления бурения в плане и профиле производится по данным ЛОКАТОРА -«750». Проверка местоположения буровой головки должна производиться не реже, чем через 2 п.м., а в сложных условиях - каждые 0,6м проходки скважины;

- После проходки пилотной скважины производится разбуривание скважины до проектного размера набором расширителей (115;150;200;250 или 300 мм), а затем протаскивание труб в подготовленную скважину. Кол-во, диаметр и тип труб см. черт 015/641- ЭС лист 3.

Для закрепления стенок скважины от возможного обрушения в процессе бурения и удаления из нее излишков грунта, бурение производится с подачей в скважину через буровые штанги бентонитовой глины " BURGEL ". Для максимального заполнения скважины грунтом   проходка последним  расширителем производится минимальной  подачей  в  скважину бентонитовой  глины. При  затягивании в скважину труб  излишки грунта выдавливаются в стартовый котлован;

- После окончания работ по бурению скважины и монтажу труб производится демонтаж бурового оборудования с последующей засыпкой котлована и послойным трамбованием грунта;

- В случае если работы по засыпке котлована не закончены, последний необходимо закрыть деревянными щитами или огородить;

- Результаты бурения должны фиксироваться в журнале буровых работ. По результатам бурения в дальнейшем составляется исполнительная документация, которая передаётся заказчику;

- Все работы необходимо производить в строгом соответствии со СНиП, ТУ и Правилами ТБ.

5. Учет электрической энергии

Вопросы коммерческого и технического учета потребленной электрической энергии в данном проекте не рассматриваются.

6. Электробезопасность

Для обеспечения электробезопасности людей при эксплуатации электросетей и электроустановок в проекте предусматривается:

- электрические сети с системой заземления ТN-С

- четырехроводная система электросетей для подключения трехфазных электроприемников;

- повторное заземление щита ВРУ;

- автоматическое отключение питания – установлены автоматические выключатели, время отключения которых соответствует табл. 1.7.1 ПУЭ, проверено путем расчёта токов к.з. петли фаза-ноль;

Повторное заземление нулевого провода на вводе в щит ВРУ, выполнить в соответствии с черт. 015/641-ЭС лист 10.

В соответствии с ПУЭ п. 1.7.61 сопротивление заземляющего устройства не нормируется.

Расчёт заземляющего устройства

Удельное сопротивление грунта принято ρ=700 Ом.м (песок). Сопротивление контура заземления не нормируется. В качестве вертикального глубинного заземляющего устройства принят комплект марки ZZ-000-015 из омедненных штырей, диаметром 14 мм, длиной ℓ=15,0м, для соединения с шиной PEN – полоса 5х40мм, расстояние от поверхности земли до середины вертикальных электродов t=0,7+12l=0,7+7,5=8,2м.

Сопротивление одного электрода по формуле:

Rв=7002⋅3,14⋅15⋅lg2⋅150,014+0,5lg4⋅8,2+154⋅8,2−15=60,76Ом.

d=0,014 – диаметр штыревого заземлителя;

Заземляющие устройства  соответствует требованиям ПУЭ.

7. Монтаж электроустановок, электропроводок

Монтаж электроустановок, электропроводок, выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15-97,  СНиП 3.05.06-85, тип. пр. 5.407-11, ПУЭ, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Монтаж кабельных линий выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ - 98, тип. пр. А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншее".

Перед укладкой кабеля необходимо сделать подсыпку на дно траншеи слоя песка или мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Засыпку кабеля выполнить песком или мелкой землей. Толщина слоя подсыпки должна быть не менее 150мм и засыпки сверх кабелей не меньше 150мм.

Кабельная траншея должны быть ограждена защитными ограждениями в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи.

Для прохода людей через траншею должны быть устроены переходные мостики в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо проводить мероприятия по организации безопасной работы с применением строительных механизмов, транспортных средств и средств малой механизации работ.

Строительство электрических сетей в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением должно выполняться под руководством производителя работ при наличии письменного разрешения и наряда-допуска эксплуатирующей организации при снятом напряжении.

При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-04-2002 “Техника безопасности при строительстве” и “Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ” (РД 153-34.3-03.285-2002), “Безопасность труда в строительстве”  СНиП 12.03-2001. Работы в охранных зонах существующих ВЛ организовать в соответствии с требованиями «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Приемке с составлением актов на скрытые работы подлежит кабель, проложенный в земле и монтаж заземляющего устройства.

8. Восстановление нарушенных земель и охрана окружающей среды

Перед началом строительно-монтажных работ должны быть учтены требования Основ земельного законодательства Российской Федерации.

Проектируемые КЛ0,4кВ не являются источником загрязнения, не оказывают отрицательного воздействия, не нарушают естественных условий окружающей среды, а их строительство является экологически чистым процессом, поэтому специальных природоохранных мероприятий в проекте не предусматривается.

Строительные отходы (щебень, песок, избыточный грунт) ежедневно (без временного накопления) подлежат вывозу в согласованные  местной администрацией и органами Санэпидемнадзора места складирования и  утилизации строительного и бытового мусора. При эксплуатации объекта отходы не образуются.

9. Организация эксплуатации электроустановок

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливается в соответствии с актом балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Эксплуатация электрических сетей и электроприемников осуществляется с соблюдением требований ПУЭ, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ) и инструкций по эксплуатации электрооборудования.

После окончания монтажа кабельной линии выполнить маркировку кабельной трассы и кабелей. Маркировка кабельной трассы облегчает эксплуатацию кабельных линий и предупреждает возможные механические повреждения при производстве земляных работ в зоне прохождения кабельной трассы.

Информационные таблички установить: через каждые 100 м на прямолинейных участках трассы, в местах изменения направления трассы, трубы при входе в здания и выходе из них.

В целях обеспечения сохранности КЛ, создания нормальных условий ее эксплуатации и предотвращения несчастных случаев вдоль КЛ устанавливается охранная зона по обе стороны от КЛ на расстоянии 1 м.