## Январь
Внеплановые отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" в январе 2017 г.
Филиал | РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Классификационные признаки организационных причин аварии | Ответственность* | Повреждение | Проведенные мероприятия по восстановлению
Восточные ЭС | Волхов | КЛ | 10 | 2017-01-01 00:15 | 2017-01-01 00:25 | 0.16667 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-01-18 15:35 | 2017-01-18 17:25 | 1.8333 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-01-24 22:25 | 2017-01-25 15:35 | 17.1667 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС
| Кириши | [9 empty] | Восточные ЭС
| Лодейное поле | ВЛ | 10 | 2017-01-19 19:25 | 2017-01-19 19:57 | 0.53333 | Дефекты монтажа, изделия, проекта | 1 | Разъединитель | Ремонт ЛР | Восточные ЭС
| Подпорожье | ВЛ | 6 | 2017-01-13 10:52 | 2017-01-13 13:40 | 2.8 | Ошибки персонала | 1 | - | Повторное включение | Восточные ЭС
|  | ВЛ | 6 | 2017-01-26 10:20 | 2017-01-26 16:30 | 6.1667 | Возд. стих. явлений | 1 | - | Ремонт ВЛ | Восточные ЭС
| Тихвин | ТП | 0.4 | 2017-01-05 17:15 | 2017-01-05 18:00 | 0.75 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС
|  | ТП | 0.4 | 2017-01-06 20:00 | 2017-01-06 20:15 | 0.25 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС
| Пикалево | [9 empty] | Восточные ЭС
| Бокситогорск | [9 empty] | Восточные ЭС
Западные ЭС | Кингисепп | ПС | 10 | 2017-01-22 07:30 | 2017-01-22 08:45 | 1.25 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Западные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-01-22 22:25 | 2017-01-22 23:00 | 0.58333 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС
| Сланцы | КЛ | 6 | 2017-01-31 01:00 | 2017-01-31 03:10 | 2.1667 | Дефекты монтажа, изделия, проекта | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС
| Сосновый бор | ВЛ | 10 | 2017-01-02 16:20 | 2017-01-02 16:30 | 0.16667 | Возд. пост. лиц | 0 | Опора | Ремонт ВЛ | Западные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-01-21 23:56 | 22.01.017 0:46 | 0.83 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-01-28 06:20 | 2017-01-28 08:45 | 2.4167 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-01-31 09:30 | 2017-01-31 10:10 | 0.83 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС
| Волосово | ВЛ | 10 | 2017-01-19 06:10 | 2017-01-19 11:45 | 5.5833 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Изолятор | Замена изолятора | Западные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-01-19 12:15 | 2017-01-19 12:47 | 0.53333 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Западные ЭС
|  | ПС | 10 | 2017-01-19 17:15 | 2017-01-19 20:35 | 3.3333 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Западные ЭС
Пригородные ЭС | Сертолово | ТП | 0.4 | 2017-01-05 23:30 | 2017-01-06 00:36 | 1.1 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | ТП | 0.4 | 2017-01-06 23:38 | 2017-01-07 00:23 | 0.75 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | ТП | 0.4 | 2017-01-07 01:55 | 2017-01-07 03:04 | 1.15 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | ТП | 10 | 2017-01-11 20:05 | 2017-01-11 21:46 | 1.6833 | Повреждение в сетях Курортэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-01-17 05:32 | 2017-01-17 06:35 | 1.05 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Пригородные ЭС
|  | ВЛ | 6 | 2017-01-19 20:45 | 2017-01-19 21:54 | 1.15 | Повреждение в сетях Оборонэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-01-26 10:10 | 2017-01-26 14:04 | 3.9 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | ВЛ | 6 | 2017-01-31 05:03 | 2017-01-31 06:10 | 1.1167 | Повреждение в сетях Оборонэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
| Всеволожск | КЛ | 10 | 2017-01-06 09:30 | 2017-01-06 11:46 | 2.2667 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Пригородные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-01-10 22:20 | 2017-01-10 22:40 | 0.33333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-01-28 13:55 | 2017-01-28 22:55 | 9 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Пригородные ЭС
Северные ЭС | Выборг | ВЛ | 6 | 2017-01-02 03:58 | 2017-01-02 06:47 | 2.8167 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-01-06 10:05 | 2017-01-06 10:45 | 0.66667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-01-06 12:20 | 2017-01-06 12:50 | 0.5 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-01-07 12:50 | 2017-01-07 13:41 | 0.85 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-01-09 00:56 | 2017-01-09 03:27 | 2.5167 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС
|  | ВЛ | 6 | 2017-01-09 15:45 | 2017-01-09 17:10 | 1.4167 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-01-25 12:33 | 2017-01-25 21:30 | 8.95 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС
| Северный | ВЛ | 10 | 2017-01-14 13:05 | 2017-01-14 14:40 | 1.5833 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Контакт.соед | Ремонт ВЛ | Северные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-01-30 23:15 | 2017-01-31 04:50 | 5.5833 | Неклассифицированные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-01-30 23:45 | 2017-01-31 04:15 | 4.5 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС
| Южный | КЛ | 10 | 2017-01-17 13:08 | 2017-01-17 15:00 | 1.8667 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС
| Рощинский | ВЛ | 10 | 2017-01-04 16:50 | 2017-01-04 18:08 | 1.3 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-01-04 13:05 | 2017-01-05 00:30 | 11.4167 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС
Центральные ЭС | Кировск | КЛ | 6 | 2017-01-03 19:45 | 2017-01-03 21:12 | 1.45 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС
|  | РП | 10 | 2017-01-05 06:30 | 2017-01-05 06:45 | 0.25 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-01-09 15:40 | 2017-01-09 15:55 | 0.25 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | ПС | 6 | 2017-01-09 20:05 | 2017-01-09 21:27 | 1.3667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | ВЛ | 6 | 2017-01-16 13:00 | 2017-01-16 16:30 | 3.5 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-01-17 07:40 | 2017-01-17 13:45 | 6.0833 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-01-19 21:30 | 2017-01-20 02:53 | 5.3833 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | КЛ | 0.4 | 2017-01-02 12:10 | 2017-01-02 18:50 | 6.6667 | Невыявленные причины | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС
| Отрадное | ТП | 10 | 2017-01-07 15:20 | 2017-01-07 16:43 | 1.3833 | Дефекты монтажа, изделия, проекта | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
| Тосно | ТП | 10 | 2017-01-19 15:55 | 2017-01-19 16:20 | 0.41667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-01-19 09:45 | 2017-01-19 11:44 | 1.9833 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-01-20 14:45 | 2017-01-20 15:25 | 0.66667 | Дефекты монтажа, изделия, проекта | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС
|  | ПС | 6 | 2017-01-24 20:19 | 2017-01-24 20:21 | 0.033333 | Повреждение в сетях Новгородэнерго | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
Южные ЭС | Гатчина (ГГРЭС) | КЛ | 6 | 2017-01-06 07:15 | 2017-01-06 07:45 | 0.5 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-01-07 01:45 | 2017-01-07 02:15 | 0.5 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-01-24 20:30 | 2017-01-24 21:45 | 1.25 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-01-29 17:40 | 2017-01-29 18:40 | 1 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС
| Гатчина (ГПРЭС) | КЛ | 10 | 2017-01-05 22:10 | 2017-01-05 23:00 | 0.83333 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-01-09 10:20 | 2017-01-09 12:00 | 1.6667 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-01-16 01:45 | 2017-01-16 03:10 | 1.4167 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС
|  | ПС | 10 | 2017-01-18 10:00 | 2017-01-18 11:45 | 1.75 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-01-30 13:35 | 2017-01-30 14:00 | 0.41667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-01-30 20:55 | 2017-01-30 21:35 | 0.66667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС
| Ижорский | ПС | 6 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-22 14:35 | 0.75 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС
|  | ПС | 6 | 2017-01-24 20:20 | 2017-01-24 21:30 | 1.1667 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС
| Луга | [9 empty] | Южные ЭС
*Ставится "0" при прекращениях подачи электрической энергии, произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений в сетях смежных электросетевых организаций, в сетях организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче электрической энергии (мощности), в сетях потребителей услуг, а также по инициативе системного оператора и (или) при осуществлении в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласованных электросетевой организацией действий в порядке, предусмотренном Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220; 2013, N 24, ст. 2999), равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность электросетевой организации, как перерывы (нарушения) электроснабжения. В остальных случаях ставится "1".

## Февраль
Внеплановые отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" в феврале 2017 г.
Филиал | РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Классификационные признаки организационных причин аварии | Ответственность* | Повреждение | Проведенные мероприятия по восстановлению
Восточные ЭС | Волхов | КЛ | 10 | 2017-02-01 17:10 | 2017-02-01 17:28 | 0.3 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Восточные ЭС
| Кириши | КЛ | 0.4 | 2017-02-10 04:42 | 2017-02-10 05:20 | 0.63333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС
| Лодейное поле | КЛ | 10 | 2017-02-04 03:05 | 2017-02-04 04:50 | 1.75 | Дефекты монтажа, изделия, проекта | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС
| Подпорожье | КЛ | 0.4 | 2017-02-02 23:50 | 2017-02-03 00:20 | 0.5 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС
|  | КЛ | 0.4 | 2017-02-14 20:00 | 2017-02-14 21:20 | 1.3333 | Дефекты монтажа, изделия, проекта | 1 | Рубильник | Ремонт рубильника | Восточные ЭС
| Тихвин | ВЛ | 10 | 2017-02-08 12:00 | 2017-02-08 13:07 | 1.1167 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-02-14 13:45 | 2017-02-14 14:21 | 0.6 | Возд. стих. явлений | 1 | - | Ремонт ВЛ | Восточные ЭС
| Пикалево | ВЛ | 0.4 | 2017-02-19 15:15 | 2017-02-19 19:30 | 4.25 | Возд. стих. явлений | 1 | Изолятор | Ремонт ВЛ | Восточные ЭС
| Бокситогорск | КЛ | 6 | 2017-02-23 05:00 | 2017-02-23 06:30 | 1.5 | Невыявленные причины | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС
Западные ЭС | Кингисепп | ВЛ | 10 | 2017-02-18 21:15 | 2017-02-19 00:30 | 3.25 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | - | Ремонт ВЛ | Западные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-02-21 04:30 | 2017-02-21 06:00 | 1.5 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС
| Сланцы | КЛ | 6 | 2017-02-02 16:20 | 2017-02-02 17:00 | 0.66667 | Дефекты монтажа, изделия, проекта | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-02-20 05:40 | 2017-02-20 15:25 | 9.75 | Дефекты монтажа, изделия, проекта | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС
| Сосновый бор | ВЛ | 10 | 2017-02-17 14:55 | 2017-02-17 15:35 | 0.66667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-02-18 03:05 | 2017-02-18 04:05 | 1 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-02-19 11:15 | 2017-02-19 17:22 | 6.1167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Западные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-02-22 23:30 | 2017-02-23 01:05 | 1.5833 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Западные ЭС
| Волосово | КЛ | 10 | 2017-02-22 21:30 | 2017-02-22 22:07 | 0.61667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС
Пригородные ЭС | Сертолово | ВЛ | 10 | 2017-02-02 15:35 | 2017-02-02 16:00 | 0.41667 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-02-09 15:44 | 2017-02-09 17:21 | 1.6167 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Пригородные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-02-13 00:40 | 2017-02-13 01:45 | 1.0833 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-02-15 10:22 | 2017-02-15 11:15 | 0.88333 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-02-19 17:27 | 2017-02-19 18:43 | 1.2667 | Повреждение в сетях Оборонэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-02-19 23:15 | 2017-02-20 00:30 | 1.25 | Повреждение в сетях Оборонэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-02-20 02:20 | 2017-02-20 06:18 | 3.9667 | Повреждение в сетях Оборонэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
| Всеволожск | ВЛ | 10 | 2017-02-07 12:35 | 2017-02-07 14:45 | 2.1667 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-02-07 12:35 | 2017-02-07 16:40 | 4.0833 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-02-07 16:54 | 2017-02-07 18:49 | 1.9167 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
Северные ЭС | Выборг | КЛ | 10 | 2017-02-13 14:00 | 2017-02-13 15:05 | 1.0833 | Возд. пост. лиц | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС
|  | КЛ | 0.4 | 2017-02-18 20:30 | 2017-02-18 21:20 | 0.83333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-02-21 14:20 | 2017-02-21 14:30 | 0.16667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | ПС | 10 | 2017-02-22 10:05 | 2017-02-22 10:23 | 0.3 | Неклассифицированные причины | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | ПС | 10 | 2017-02-22 10:05 | 2017-02-22 10:23 | 0.3 | Неклассифицированные причины | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-02-23 16:00 | 2017-02-23 17:00 | 1 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Контакт.соед | Ремонт ВЛ | Северные ЭС
| Северный | ВЛ | 10 | 2017-02-14 10:30 | 2017-02-14 11:45 | 1.25 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | КЛ | 0.4 | 2017-02-23 16:05 | 2017-02-23 17:10 | 1.0833 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС
| Южный | [9 empty] | Северные ЭС
| Рощинский | [9 empty] | Северные ЭС
Центральные ЭС | Кировск | ТП | 6 | 2017-02-03 09:00 | 2017-02-03 09:35 | 0.58 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | РП | 10 | 2017-02-07 17:04 | 2017-02-07 17:22 | 0.3 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-02-09 15:25 | 2017-02-09 15:50 | 0.42 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-02-11 11:33 | 2017-02-11 11:40 | 0.12 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-02-12 18:15 | 2017-02-12 20:22 | 2.12 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | ТП | 6 | 2017-02-13 08:30 | 2017-02-13 10:32 | 2.03 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | ТП | 6 | 2017-02-14 12:50 | 2017-02-14 13:00 | 0.17 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | ПС | 10 | 2017-02-18 13:00 | 2017-02-18 13:57 | 0.95 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | ТП | 10 | 2017-02-19 10:25 | 2017-02-19 12:12 | 1.7833 | Возд. стих. явлений | 1 | Изолятор | Замена изолятора | Центральные ЭС
| Отрадное | КЛ | 10 | 2017-02-06 09:40 | 2017-02-06 11:42 | 2.03 | Возд. пост. лиц | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС
|  | ТП | 6 | 2017-02-14 22:39 | 2017-02-14 23:40 | 1.02 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-02-20 20:55 | 2017-02-21 13:01 | 16.1 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-02-26 12:35 | 2017-02-26 15:54 | 3.32 | Дефекты монтажа, изделия, проекта | 1 | Контакт.соед | Ремонт ВЛ | Центральные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-02-28 05:50 | 2017-02-28 15:35 | 9.75 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС
|  | ПС | 6 | 2017-02-28 13:00 | 2017-02-28 14:22 | 1.37 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
| Тосно | ТП | 10 | 2017-02-07 02:00 | 2017-02-08 03:19 | 1.32 | Возд. пост. лиц | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-02-13 18:55 | 2017-02-14 00:50 | 5.92 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | ПС | 10 | 2017-02-14 12:02 | 2017-02-14 12:10 | 0.13 | Повреждение в сетях Новгородэнерго | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | ТП | 6 | 2017-02-14 13:03 | 2017-02-14 14:02 | 0.98 | Дефекты монтажа, изделия, проекта | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
Южные ЭС | Гатчина (ГГРЭС) | КЛ | 6 | 2017-02-09 10:25 | 2017-02-09 11:20 | 0.91667 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-02-09 12:50 | 2017-02-09 12:53 | 0.05 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-02-11 13:55 | 2017-02-11 14:50 | 0.91667 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-02-20 03:55 | 2017-02-20 05:10 | 1.25 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-02-23 15:25 | 2017-02-23 17:45 | 2.3333 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС
| Гатчина (ГПРЭС) | КЛ | 10 | 2017-02-04 11:05 | 2017-02-04 11:45 | 0.66667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-02-17 11:05 | 2017-02-17 12:35 | 1.5 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС
|  | ТП | 0.4 | 2017-02-17 13:30 | 2017-02-17 15:00 | 1.5 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-02-21 15:45 | 2017-02-21 16:40 | 0.91667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС
| Луга | ВЛ | 10 | 2017-02-07 18:50 | 2017-02-07 19:57 | 1.1167 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС
*Ставится "0" при прекращениях подачи электрической энергии, произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений в сетях смежных электросетевых организаций, в сетях организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче электрической энергии (мощности), в сетях потребителей услуг, а также по инициативе системного оператора и (или) при осуществлении в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласованных электросетевой организацией действий в порядке, предусмотренном Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220; 2013, N 24, ст. 2999), равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность электросетевой организации, как перерывы (нарушения) электроснабжения. В остальных случаях ставится "1".
Note on H34: Смирнов Андрей Валерьевич: Аварийное ограничение (САОН)
Note on H35: Смирнов Андрей Валерьевич: Аварийное ограничение (САОН)

## Март
Внеплановые отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" в марте 2017 г.
Филиал | РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Классификационные признаки организационных причин аварии | Ответственность* | Повреждение | Проведенные мероприятия по восстановлению
Восточные ЭС | Волхов | ВЛ | 10 | 2017-03-08 18:20 | 2017-03-08 19:15 | 1.9 | Возд. пост. лиц | 0 | Опора | Ремонт ВЛ | Восточные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-03-13 11:55 | 2017-03-13 12:50 | 0.91667 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-03-14 23:05 | 2017-03-14 23:37 | 0.53333 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-03-26 09:45 | 2017-03-26 10:05 | 0.33333 | Возд. пост. лиц | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС
| Кириши | КЛ | 10 | 2017-03-17 19:42 | 2017-03-17 22:15 | 2.55 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-03-31 02:30 | 2017-03-31 05:07 | 2.6167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС
| Лодейное поле | [9 empty] | Восточные ЭС
| Подпорожье | КЛ | 0.4 | 2017-03-12 13:15 | 2017-03-12 16:25 | 3.1667 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС
| Тихвин | [9 empty] | Восточные ЭС
| Пикалево | ВЛ | 6 | 2017-03-04 11:20 | 2017-03-04 12:40 | 1.3333 | Возд. пост. лиц | 0 | - | Ремонт ВЛ | Восточные ЭС
| Бокситогорск | ТП | 6 | 2017-03-28 08:10 | 2017-03-28 08:40 | 0.5 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС
Западные ЭС | Кингисепп | ВЛ | 10 | 2017-03-22 14:45 | 2017-03-22 15:50 | 1.0833 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-22 17:00 | 2017-03-22 18:30 | 1.5 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-26 22:10 | 2017-03-27 11:15 | 13.0833 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС
| Сланцы | [9 empty] | Западные ЭС
| Сосновый бор | КЛ | 10 | 2017-03-20 09:15 | 2017-03-20 10:12 | 0.95 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Западные ЭС
|  | ТП | 0.4 | 2017-03-22 09:15 | 2017-03-22 10:10 | 0.91667 | Дефекты монтажа, изделия, проекта | 1 | АВ | Замена АВ | Западные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-26 18:40 | 2017-03-26 19:50 | 1.1667 | Дефекты монтажа, изделия, проекта | 1 | Контакт.соед | Ремонт ВЛ | Западные ЭС
| Волосово | ВЛ | 10 | 2017-03-09 00:45 | 2017-03-09 04:10 | 3.4167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Западные ЭС
Пригородные ЭС | Сертолово | ПС | 10 | 2017-03-15 13:10 | 2017-03-15 13:15 | 0.083333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | ВЛ | 6 | 2017-03-26 13:23 | 2017-03-26 14:52 | 1.4833 | Повреждение в сетях Оборонэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | ПС | 10 | 2017-03-26 21:04 | 2017-03-26 22:05 | 1.0167 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-26 21:04 | 2017-03-27 00:07 | 3.05 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-27 04:06 | 2017-03-27 06:04 | 1.9667 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-27 17:11 | 2017-03-27 17:57 | 0.76667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-03-29 12:45 | 2017-03-29 13:50 | 1.0833 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Пригородные ЭС
|  | ВЛ | 6 | 2017-03-31 09:15 | 2017-03-31 11:57 | 2.7 | Повреждение в сетях Оборонэнерго | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
| Всеволожск | КЛ | 10 | 2017-03-03 19:47 | 2017-03-03 21:15 | 1.4667 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Пригородные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-03-16 08:47 | 2017-03-16 11:55 | 3.1333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-03-18 16:55 | 2017-03-18 20:17 | 3.3667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-03-18 21:45 | 2017-03-18 23:31 | 1.7667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-03-26 04:00 | 2017-03-26 06:03 | 2.05 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС
Северные ЭС | Выборг | КЛ | 6 | 2017-03-03 15:30 | 2017-03-03 15:50 | 0.33 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-03-09 23:38 | 2017-03-10 01:08 | 2.5 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС
|  | КЛ | 0.4 | 2017-03-10 15:48 | 2017-03-10 18:26 | 2.63 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС
|  | ВЛ | 6 | 2017-03-15 06:05 | 2017-03-15 21:06 | 15.01 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Северные ЭС
|  | ТП | 0.4 | 2017-03-17 17:10 | 2017-03-17 17:38 | 0.46 | Возд. стих. явлений | 1 | - | Ремонт ВЛ | Северные ЭС
|  | ВЛ | 6 | 2017-03-17 18:10 | 2017-03-18 11:31 | 17.35 | Возд. стих. явлений | 1 | Опора | Ремонт ВЛ | Северные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-17 18:25 | 2017-03-18 11:52 | 16.53 | Возд. стих. явлений | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Северные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-21 10:10 | 2017-03-21 14:10 | 4 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | ТП | 0.4 | 2017-03-23 19:50 | 2017-03-23 20:48 | 0.96 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Замена ПН | Северные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-26 20:20 | 2017-03-26 23:00 | 2.33 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Северные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-26 21:30 | 2017-03-26 23:24 | 1.9 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-26 21:35 | 2017-03-27 10:13 | 12.7 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | ПС | 10 | 2017-03-26 23:30 | 2017-03-27 03:30 | 4 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-03-27 22:35 | 2017-03-28 00:46 | 2.16 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-03-27 22:35 | 2017-03-28 00:46 | 2.18 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-03-30 01:10 | 2017-03-30 03:02 | 1.86 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС
| Северный | ТП | 0.4 | 2017-03-10 19:40 | 2017-03-10 20:50 | 1.16 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Замена ПН | Северные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-03-22 06:54 | 2017-03-22 07:45 | 0.82 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-03-22 09:28 | 2017-03-22 09:40 | 0.2 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-26 20:05 | 2017-03-27 01:00 | 3.83 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-27 19:04 | 2017-03-28 16:17 | 21.21 | Возд. стих. явлений | 1 | - | Ремонт ВЛ | Северные ЭС
|  | ВЛ | 6 | 2017-03-29 04:23 | 2017-03-29 14:25 | 10.03 | Дефекты монтажа, изделия, проекта | 1 | Кабель | Ремонт ВЛ | Северные ЭС
| Южный | КЛ | 10 | 2017-03-02 10:06 | 2017-03-02 16:22 | 6.26 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-03-17 19:25 | 2017-06-18 13:36 | 18.18 | Возд. стих. явлений | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Северные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-26 21:05 | 2017-03-26 22:20 | 1.25 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Северные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-28 00:26 | 2017-03-28 01:11 | 0.75 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС
| Рощинский | [9 empty] | Северные ЭС
Центральные ЭС | Кировск | ТП | 10 | 2017-03-15 07:20 | 2017-03-15 10:24 | 3.0667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-03-15 22:07 | 2017-03-15 23:55 | 1.8 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-19 13:45 | 2017-03-19 15:16 | 1.5167 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-03-10 22:55 | 2017-03-11 00:58 | 2.05 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-03-11 22:50 | 2017-03-11 23:10 | 0.33333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | ТП | 0.4 | 2017-03-30 20:38 | 2017-03-30 20:53 | 0.25 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
| Отрадное | КЛ | 10 | 2017-03-17 13:10 | 2017-03-17 14:51 | 1.6833 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | ВЛ | 6 | 2017-03-28 19:00 | 2017-03-28 19:59 | 0.98333 | Дефекты монтажа, изделия, проекта | 1 | Контакт.соед | Ремонт ВЛ | Центральные ЭС
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-03-17 19:19 | 2017-03-17 23:30 | 4.1833 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Центральные ЭС
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-03-17 17:56 | 2017-03-18 01:45 | 7.8167 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Изолятор | Ремонт ВЛ | Центральные ЭС
| Тосно | КЛ | 10 | 2017-03-01 10:30 | 2017-03-01 11:17 | 0.78333 | Возд. пост. лиц | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС
|  | ПС | 35 | 2017-03-07 12:10 | 2017-03-07 12:12 | 0.033333 | Повреждение в сетях Новгородэнерго | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-03-11 10:30 | 2017-03-11 18:10 | 7.6667 | Возд. пост. лиц | 0 | Провод | Ремонт ВЛ | Центральные ЭС
|  | ТП | 6 | 2017-03-14 18:45 | 2017-03-14 21:15 | 2.5 | Невыявленные причины | 1 | - | Замена ПК | Центральные ЭС
|  | ВЛ | 6 | 2017-03-21 15:50 | 2017-03-21 17:25 | 1.5833 | Невыявленные причины | 1 | Разрядник | Замена разрядника | Центральные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-03-31 11:30 | 2017-03-31 12:17 | 0.78333 | Возд. пост. лиц | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС
|  | КЛ | 0.4 | 2017-03-02 07:00 | 2017-03-02 12:20 | 5.3333 | Дефекты монтажа, изделия, проекта | 1 | Контакт.соед | Ремонт КЛ | Центральные ЭС
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-03-16 17:30 | 2017-03-16 21:55 | 4.4167 | Дефекты монтажа, изделия, проекта | 1 | Контакт.соед | Ремонт ВЛ | Центральные ЭС
Южные ЭС | Гатчина | КЛ | 6 | 2017-03-02 10:08 | 2017-03-02 17:40 | 7.5333 | Возд. пост. лиц | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-03-10 10:10 | 2017-03-10 10:30 | 0.33333 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-03-17 15:00 | 2017-03-17 15:50 | 0.83333 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-03-21 15:00 | 2017-03-21 15:05 | 0.083333 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС
|  | КЛ | 6 | 2017-03-27 10:34 | 2017-03-27 13:15 | 2.6833 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС
| Ижорский | КЛ | 6 | 2017-03-01 01:20 | 2017-03-01 02:10 | 0.83333 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС
|  | ВЛ | 6 | 2017-03-26 21:45 | 2017-03-27 01:45 | 4 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС
| Оредежский | КЛ | 6 | 2017-03-01 05:50 | 2017-03-01 06:10 | 0.33333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-06 10:00 | 2017-03-06 14:50 | 4.8333 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | ВН | Ремонт ВН | Южные ЭС
|  | ПС | 6 | 2017-03-06 10:25 | 2017-03-06 10:50 | 0.41667 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-13 13:40 | 2017-03-13 16:00 | 2.3333 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-17 14:20 | 2017-03-17 14:57 | 0.61667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-21 13:00 | 2017-03-21 13:55 | 0.91667 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-26 17:50 | 2017-03-26 19:40 | 1.8333 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Южные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-27 03:30 | 2017-03-27 15:30 | 12 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Южные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-27 21:50 | 2017-03-28 03:50 | 6 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС
|  | ВЛ | 10 | 2017-03-28 08:34 | 2017-03-28 14:28 | 5.9 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Южные ЭС
| Луга | ПС | 10 | 2017-03-10 10:18 | 2017-03-10 10:23 | 0.083333 | Повреждение в сетях Ленэнерго | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС
|  | КЛ | 10 | 2017-03-28 00:35 | 2017-03-28 01:50 | 1.25 | Несоблюдение сроков, объемов ТОиР | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС
*Ставится "0" при прекращениях подачи электрической энергии, произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений в сетях смежных электросетевых организаций, в сетях организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче электрической энергии (мощности), в сетях потребителей услуг, а также по инициативе системного оператора и (или) при осуществлении в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласованных электросетевой организацией действий в порядке, предусмотренном Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220; 2013, N 24, ст. 2999), равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность электросетевой организации, как перерывы (нарушения) электроснабжения. В остальных случаях ставится "1".

## 1 квартал (1;0)
Внеплановые отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2017 г. (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Январь |  |  | Итого за Февраль |  |  | Итого за Март |  |  | Итого за 1 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 8 | 29.6667 | 3.7083 | 9 | 11.9833 | 1.3315 | 9 | 13.85 | 1.5389 | 26 | 55.5 | 2.1346
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 6.7167 | 1.6792 | 2 | 5.7833 | 2.8917 | 8 | 13.5 | 1.6875
|  | св.1000 В | 6 | 28.6667 | 4.7778 | 5 | 5.2667 | 1.0533 | 7 | 8.0667 | 1.1524 | 18 | 42 | 2.3333
2 | Западные ЭС |  | 10 | 17.6933 | 1.7693 | 9 | 25.15 | 2.7944 | 7 | 22.1167 | 3.1595 | 26 | 64.96 | 2.4985
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 1 | 0.91667 | 0.91667
|  | св.1000 В | 10 | 17.6933 | 1.7693 | 9 | 25.15 | 2.7944 | 6 | 21.2 | 3.5333 | 25 | 64.0433 | 2.5617
3 | Пригородные ЭС |  | 11 | 23.5 | 2.1364 | 10 | 18.65 | 1.865 | 13 | 23.9333 | 1.841 | 34 | 66.0833 | 1.9436
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 1
|  | св.1000 В | 8 | 20.5 | 2.5625 | 10 | 18.65 | 1.865 | 13 | 23.9333 | 1.841 | 31 | 63.0833 | 2.0349
4 | Северные ЭС |  | 13 | 43.9667 | 3.3821 | 8 | 6.0167 | 0.75208 | 26 | 150.59 | 5.7919 | 47 | 200.5733 | 4.2675
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 2.0167 | 0.67222 | 4 | 3.0833 | 0.77083 | 5 | 23.39 | 4.678 | 12 | 28.49 | 2.3742
|  | св.1000 В | 10 | 41.95 | 4.195 | 4 | 2.9333 | 0.73333 | 21 | 127.2 | 6.0571 | 35 | 172.0833 | 4.9167
5 | Центральные ЭС |  | 13 | 29.4333 | 2.2641 | 19 | 50.4133 | 2.6533 | 18 | 46.7833 | 2.5991 | 50 | 126.63 | 2.5326
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 0 |  | 8 | 32.05 | 4.0063 | 9 | 38.7167 | 4.3019
|  | св.1000 В | 12 | 22.7667 | 1.8972 | 19 | 50.4133 | 2.6533 | 10 | 14.7333 | 1.4733 | 41 | 87.9133 | 2.1442
6 | Южные ЭС |  | 12 | 11.9167 | 0.99306 | 10 | 11.1667 | 1.1167 | 19 | 52.8167 | 2.7798 | 41 | 75.9 | 1.8512
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 1 | 1.5 | 1.5
|  | св.1000 В | 12 | 11.9167 | 0.99306 | 9 | 9.6667 | 1.0741 | 19 | 52.8167 | 2.7798 | 40 | 74.4 | 1.86
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 67 | 156.1767 | 2.331 | 65 | 123.38 | 1.8982 | 92 | 310.09 | 3.3705 | 224 | 589.6467 | 2.6324
| в том числе | 0,4 кВ | 9 | 12.6833 | 1.4093 | 9 | 11.3 | 1.2556 | 16 | 62.14 | 3.8838 | 34 | 86.1233 | 2.533
|  | св.1000 В | 58 | 143.4933 | 2.474 | 56 | 112.08 | 2.0014 | 76 | 247.95 | 3.2625 | 190 | 503.5233 | 2.6501

## 1 квартал (1)
Внеплановые отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2017 г. (ответственность АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Январь |  |  | Итого за Февраль |  |  | Итого за Март |  |  | Итого за 1 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 6 | 28.6667 | 4.7778 | 6 | 9.7333 | 1.6222 | 4 | 7.1667 | 1.7917 | 16 | 45.5667 | 2.8479
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 2 | 5.5833 | 2.7917 | 1 | 3.1667 | 3.1667 | 3 | 8.75 | 2.9167
|  | св.1000 В | 6 | 28.6667 | 4.7778 | 4 | 4.15 | 1.0375 | 3 | 4 | 1.3333 | 13 | 36.8167 | 2.8321
2 | Западные ЭС |  | 6 | 12.41 | 2.0683 | 7 | 17.45 | 2.4929 | 5 | 17.75 | 3.55 | 18 | 47.61 | 2.645
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 1 | 0.91667 | 0.91667
|  | св.1000 В | 6 | 12.41 | 2.0683 | 7 | 17.45 | 2.4929 | 4 | 16.8333 | 4.2083 | 17 | 46.6933 | 2.7467
3 | Пригородные ЭС |  | 3 | 12.3167 | 4.1056 | 1 | 1.6167 | 1.6167 | 5 | 6.5333 | 1.3067 | 9 | 20.4667 | 2.2741
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | св.1000 В | 3 | 12.3167 | 4.1056 | 1 | 1.6167 | 1.6167 | 5 | 6.5333 | 1.3067 | 9 | 20.4667 | 2.2741
4 | Северные ЭС |  | 10 | 41.95 | 4.195 | 4 | 4.1667 | 1.0417 | 19 | 128.72 | 6.7747 | 33 | 174.8367 | 5.2981
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 3 | 2.9167 | 0.97222 | 3 | 21.27 | 7.09 | 6 | 24.1867 | 4.0311
|  | св.1000 В | 10 | 41.95 | 4.195 | 1 | 1.25 | 1.25 | 16 | 107.45 | 6.7156 | 27 | 150.65 | 5.5796
5 | Центральные ЭС |  | 11 | 23.3167 | 2.1197 | 10 | 36.3333 | 3.6333 | 11 | 33.6167 | 3.0561 | 32 | 93.2667 | 2.9146
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 0 |  | 5 | 22 |  | 6 | 28.6667 | 4.7778
|  | св.1000 В | 10 | 16.65 | 1.665 | 10 | 36.3333 | 3.6333 | 6 | 11.6167 | 1.9361 | 26 | 64.6 | 2.4846
6 | Южные ЭС |  | 7 | 6.3333 | 0.90476 | 10 | 11.1667 | 1.1167 | 15 | 42.45 | 2.83 | 32 | 59.95 | 1.8734
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 1 | 1.5 | 1.5
|  | св.1000 В | 7 | 6.3333 | 0.90476 | 9 | 9.6667 | 1.0741 | 15 | 42.45 | 2.83 | 31 | 58.45 | 1.8855
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 43 | 124.9933 | 2.9068 | 38 | 80.4667 | 2.1175 | 59 | 236.2367 | 4.004 | 140 | 441.6967 | 3.155
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 6.6667 | 6.6667 | 6 | 10 | 1.6667 | 10 | 47.3533 | 4.7353 | 17 | 64.02 | 3.7659
|  | св.1000 В | 42 | 118.3267 | 2.8173 | 32 | 70.4667 | 2.2021 | 49 | 188.8833 | 3.8548 | 123 | 377.6767 | 3.0705

## Анализ январь (hidden)
ИНФОРМАЦИЯ
Анализ аварий, произошедших в сетях АО «ЛОЭСК» за январь 2017 года*
*без учета потребительских отключений
№ п/п | Филиал | Электрические сети, ТП | Классификационные признаки организационных причин аварии
|  |  | 3.4.1. Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.2. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) филиала | 3.4.3. Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | 3.4.4. Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала филиала | 3.4.5. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.6. Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов, документов филиала | 3.4.7. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств | 3.4.8. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 3.4.9. Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 3.4.10. Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 3.4.11. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа | 3.4.12. Невыявленные причины | 3.4.13. Неклассификацированные причины (отклонение показателей качества электроэнергии) | ВСЕГО: | в том числе повреждение | [13 empty] | всего повреждений
[17 empty] | кабеля, кабельной муфты | провода | опор | изоляторов | контактного соединения | силового трансформатора | трансформатора тока | трансформатора напряжения | силового выключателя 6-10 кВ | разъединителя 6-10 кВ | выключателя нагрузки 6-10 кВ | рубильника 0,4 кВ | автоматического выключателя 0,4 кВ | средств защиты от перенапряжений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Восточные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-01
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-01-02
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017-01-03
|  | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-04
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-05
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-06
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-07
|  | итого: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017-01-08
2 | Западные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-09
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-10
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017-01-11
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017-01-12
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-13
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-14
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-15
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2017-01-16
3 | Пригородные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-17
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-18
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-19
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017-01-20
|  | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-21
|  | КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-22
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-23
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-24
|  | ПС 35-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-25
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017-01-26
4 | Северные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-27
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-28
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-01-29
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017-01-30
|  | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-31
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
5 | Центральные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
6 | Южные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 44 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
Всего аварий |  | 44 |  | Из них ответственность АО "ЛОЭСК" |  |  | 43 |  | Из них по ошибке персонала |  | 1
|  | Электрические сети, ТП | Классификационные признаки организационных причин причин
|  |  | 3.4.1. Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.2. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) филиала | 3.4.3. Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | 3.4.4. Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала филиала | 3.4.5. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.6. Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов, документов филиала | 3.4.7. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств | 3.4.8. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 3.4.9. Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 3.4.10. Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 3.4.11. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа | 3.4.12. Невыявленные причины | 3.4.13. Неклассификацированные причины (отклонение показателей качества электроэнергии) | ВСЕГО: | в том числе повреждение | [13 empty] | всего повреждений
[17 empty] | кабеля | провода | опор | изоляторов | контактного соединения | силового трансформатора | трансформатора тока | трансформатора напряжения | силового выключателя 6-10 кВ | разъединителя 6-10 кВ | выключателя нагрузки 6-10 кВ | рубильника 0,4 кВ | автоматического выключателя 0,4 кВ | средств защиты от перенапряжений
Всего по АО "ЛОЭСК" |  | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
|  | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 44 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
| Дата | Кол-во аварий
0
| 2017-01-01 | 1
| 2017-01-02 | 3
| 2017-01-03 | 1
| 2017-01-04 | 2
| 2017-01-05 | 4
| 2017-01-06 | 6
| 2017-01-07 | 4
| 2017-01-08 | 0
| 2017-01-09 | 5
| 2017-01-10 | 1
| 2017-01-11 | 1
| 2017-01-12 | 0
| 2017-01-13 | 1
| 2017-01-14 | 1
| 2017-01-15 | 0
| 2017-01-16 | 2
| 2017-01-17 | 3
| 2017-01-18 | 2
| 2017-01-19 | 8
| 2017-01-20 | 1
| 2017-01-21 | 1
| 2017-01-22 | 3
| 2017-01-23 | 0
| 2017-01-24 | 4
| 2017-01-25 | 1
| 2017-01-26 | 2
| 2017-01-27 | 0
| 2017-01-28 | 2
| 2017-01-29 | 1
| 2017-01-30 | 4
| 2017-01-31 | 3
0

## Анализ февраль (hidden)
ИНФОРМАЦИЯ
Анализ аварий, произошедших в сетях АО «ЛОЭСК» за февраль 2017 года*
*без учета потребительских отключений
№ п/п | Филиал | Электрические сети, ТП | Классификационные признаки организационных причин аварии
|  |  | 3.4.1. Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.2. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) филиала | 3.4.3. Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | 3.4.4. Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала филиала | 3.4.5. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.6. Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов, документов филиала | 3.4.7. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств | 3.4.8. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 3.4.9. Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 3.4.10. Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 3.4.11. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа | 3.4.12. Невыявленные причины | 3.4.13. Неклассификацированные причины (отклонение показателей качества электроэнергии) | ВСЕГО: | в том числе повреждение | [13 empty] | всего повреждений
[17 empty] | кабеля, кабельной муфты | провода | опор | изоляторов | контактного соединения | силового трансформатора | трансформатора тока | трансформатора напряжения | силового выключателя 6-10 кВ | разъединителя 6-10 кВ | выключателя нагрузки 6-10 кВ | рубильника 0,4 кВ | автоматического выключателя 0,4 кВ | средств защиты от перенапряжений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Восточные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017-02-01
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-02
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017-02-03
|  | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-04
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-05
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-06
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-07
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2017-02-08
2 | Западные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-09
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-10
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-11
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017-02-12
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-13
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-14
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-15
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017-02-16
3 | Пригородные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-17
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-18
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-19
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-02-20
|  | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-21
|  | КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-22
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-23
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-24
|  | ПС 35-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-25
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-02-26
4 | Северные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-02-27
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-02-28
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-01
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
5 | Центральные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
6 | Южные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 | 41 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
Всего аварий |  | 41 |  | Из них ответственность АО "ЛОЭСК" |  |  | 38 |  | Из них по ошибке персонала |  | 0
|  | Электрические сети, ТП | Классификационные признаки организационных причин причин
|  |  | 3.4.1. Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.2. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) филиала | 3.4.3. Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | 3.4.4. Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала филиала | 3.4.5. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.6. Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов, документов филиала | 3.4.7. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств | 3.4.8. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 3.4.9. Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 3.4.10. Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 3.4.11. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа | 3.4.12. Невыявленные причины | 3.4.13. Неклассификацированные причины (отклонение показателей качества электроэнергии) | ВСЕГО: | в том числе повреждение | [13 empty] | всего повреждений
[17 empty] | кабеля | провода | опор | изоляторов | контактного соединения | силового трансформатора | трансформатора тока | трансформатора напряжения | силового выключателя 6-10 кВ | разъединителя 6-10 кВ | выключателя нагрузки 6-10 кВ | рубильника 0,4 кВ | автоматического выключателя 0,4 кВ | средств защиты от перенапряжений
Всего по АО "ЛОЭСК" |  | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
|  | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 | 41 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
| Дата | Кол-во аварий
0
| 2017-02-01 | 1
| 2017-02-02 | 3
| 2017-02-03 | 1
| 2017-02-04 | 2
| 2017-02-05 | 0
| 2017-02-06 | 1
| 2017-02-07 | 6
| 2017-02-08 | 1
| 2017-02-09 | 4
| 2017-02-10 | 1
| 2017-02-11 | 2
| 2017-02-12 | 1
| 2017-02-13 | 4
| 2017-02-14 | 7
| 2017-02-15 | 1
| 2017-02-16 | 0
| 2017-02-17 | 3
| 2017-02-18 | 4
| 2017-02-19 | 5
| 2017-02-20 | 4
| 2017-02-21 | 3
| 2017-02-22 | 4
| 2017-02-23 | 4
| 2017-02-24 | 0
| 2017-02-25 | 0
| 2017-02-26 | 1
| 2017-02-27 | 0
| 2017-02-28 | 2
0
#N/A
| 2016-12-01 | #N/A
#N/A

## Анализ март (hidden)
ИНФОРМАЦИЯ
Анализ аварий, произошедших в сетях АО «ЛОЭСК» за март 2017 года*
*без учета потребительских отключений
№ п/п | Филиал | Электрические сети, ТП | Классификационные признаки организационных причин аварии
|  |  | 3.4.1. Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.2. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) филиала | 3.4.3. Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | 3.4.4. Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала филиала | 3.4.5. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.6. Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов, документов филиала | 3.4.7. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств | 3.4.8. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 3.4.9. Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 3.4.10. Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 3.4.11. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа | 3.4.12. Невыявленные причины | 3.4.13. Неклассификацированные причины (отклонение показателей качества электроэнергии) | ВСЕГО: | в том числе повреждение | [13 empty] | всего повреждений
[17 empty] | кабеля, кабельной муфты | провода | опор | изоляторов | контактного соединения | силового трансформатора | трансформатора тока | трансформатора напряжения | силового выключателя 6-10 кВ | разъединителя 6-10 кВ | выключателя нагрузки 6-10 кВ | рубильника 0,4 кВ | автоматического выключателя 0,4 кВ | средств защиты от перенапряжений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Восточные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-03-01
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-02
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017-03-03
|  | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-04
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-05
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-06
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-07
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017-03-08
2 | Западные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-09
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-10
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-03-11
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-12
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2017-03-13
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-14
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-15
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2017-03-16
3 | Пригородные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-17
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-18
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-19
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017-03-20
|  | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-21
|  | КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-22
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-23
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-24
|  | ПС 35-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-25
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017-03-26
4 | Северные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-03-27
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-03-28
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017-03-29
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017-03-30
|  | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-31
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-04-01
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
5 | Центральные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
6 | Южные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0 | 66 | 19 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38
Всего аварий |  | 66 |  | Из них ответственность АО "ЛОЭСК" |  |  | 59 |  | Из них по ошибке персонала |  | 0
|  | Электрические сети, ТП | Классификационные признаки организационных причин причин
|  |  | 3.4.1. Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.2. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) филиала | 3.4.3. Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | 3.4.4. Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала филиала | 3.4.5. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.6. Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов, документов филиала | 3.4.7. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств | 3.4.8. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 3.4.9. Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 3.4.10. Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 3.4.11. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа | 3.4.12. Невыявленные причины | 3.4.13. Неклассификацированные причины (отклонение показателей качества электроэнергии) | ВСЕГО: | в том числе повреждение | [13 empty] | всего повреждений
[17 empty] | кабеля | провода | опор | изоляторов | контактного соединения | силового трансформатора | трансформатора тока | трансформатора напряжения | силового выключателя 6-10 кВ | разъединителя 6-10 кВ | выключателя нагрузки 6-10 кВ | рубильника 0,4 кВ | автоматического выключателя 0,4 кВ | средств защиты от перенапряжений
Всего по АО "ЛОЭСК" |  | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
|  | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0 | 66 | 19 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38
| Дата | Кол-во аварий
0
| 2017-03-01 | 3
| 2017-03-02 | 3
| 2017-03-03 | 2
| 2017-03-04 | 1
| 2017-03-05 | 0
| 2017-03-06 | 2
| 2017-03-07 | 1
| 2017-03-08 | 1
| 2017-03-09 | 2
| 2017-03-10 | 5
| 2017-03-11 | 2
| 2017-03-12 | 1
| 2017-03-13 | 2
| 2017-03-14 | 2
| 2017-03-15 | 4
| 2017-03-16 | 2
| 2017-03-17 | 10
| 2017-03-18 | 2
| 2017-03-19 | 1
| 2017-03-20 | 1
| 2017-03-21 | 4
| 2017-03-22 | 5
| 2017-03-23 | 1
| 2017-03-24 | 0
| 2017-03-25 | 0
| 2017-03-26 | 15
| 2017-03-27 | 8
| 2017-03-28 | 5
| 2017-03-29 | 2
| 2017-03-30 | 2
| 2017-03-31 | 3
#N/A

## Анализ 1 квартал
ИНФОРМАЦИЯ
Анализ аварий, произошедших в сетях АО «ЛОЭСК» за 1 квартал 2017 года*
*без учета потребительских отключений
№ п/п | Филиал | Электрические сети, ТП | Классификационные признаки организационных причин аварии
|  |  | 3.4.1. Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.2. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) филиала | 3.4.3. Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | 3.4.4. Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала филиала | 3.4.5. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.6. Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов, документов филиала | 3.4.7. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств | 3.4.8. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 3.4.9. Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 3.4.10. Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 3.4.11. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа | 3.4.12. Невыявленные причины | 3.4.13. Неклассификацированные причины (отклонение показателей качества электроэнергии) | ВСЕГО: | в том числе повреждение | [13 empty] | всего повреждений
[17 empty] | кабеля, кабельной муфты | провода | опор | изоляторов | контактного соединения | силового трансформатора | трансформатора тока | трансформатора напряжения | силового выключателя 6-10 кВ | разъединителя 6-10 кВ | выключателя нагрузки 6-10 кВ | рубильника 0,4 кВ | автоматического выключателя 0,4 кВ | средств защиты от перенапряжений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Восточные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2017-01-01
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-01-02
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2017-01-03
|  | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-04
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-05
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-06
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-07
|  | итого: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2017-01-08
2 | Западные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-09
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-10
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017-01-11
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2017-01-12
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2017-01-13
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-14
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-15
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2017-01-16
3 | Пригородные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-17
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-18
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-19
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017-01-20
|  | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-21
|  | КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-22
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-23
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-24
|  | ПС 35-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-25
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017-01-26
4 | Северные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017-01-27
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017-01-28
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2017-01-29
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2017-01-30
|  | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-31
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-02
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-03
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 34 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2017-02-04
5 | Центральные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017-02-05
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017-02-06
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2017-02-07
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2017-02-08
|  | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-09
|  | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-10
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-11
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-02-12
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-13
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 | 37 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2017-02-14
6 | Южные электрические сети | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-15
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-16
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017-02-17
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2017-02-18
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-19
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-20
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-21
|  | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2017-02-22
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 11 | 0 | 9 | 16 | 40 | 1 | 151 | 57 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 2017-02-23
2017-02-24
Всего аварий |  | 151 |  | Из них ответственность АО "ЛОЭСК" |  |  | 140 |  | Из них по ошибке персонала |  | 1 | [20 empty] | 2017-02-25
2017-02-26
|  | Электрические сети, ТП | Классификационные признаки организационных причин причин | [28 empty] | 2017-02-27
|  |  | 3.4.1. Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.2. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) филиала | 3.4.3. Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | 3.4.4. Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала филиала | 3.4.5. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.6. Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов, документов филиала | 3.4.7. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств | 3.4.8. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 3.4.9. Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 3.4.10. Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 3.4.11. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа | 3.4.12. Невыявленные причины | 3.4.13. Неклассификацированные причины (отклонение показателей качества электроэнергии) | ВСЕГО: | в том числе повреждение | [13 empty] | всего повреждений | 2017-02-28
[17 empty] | кабеля | провода | опор | изоляторов | контактного соединения | силового трансформатора | трансформатора тока | трансформатора напряжения | силового выключателя 6-10 кВ | разъединителя 6-10 кВ | выключателя нагрузки 6-10 кВ | рубильника 0,4 кВ | автоматического выключателя 0,4 кВ | средств защиты от перенапряжений |  | 2017-03-01
Всего по АО "ЛОЭСК" |  | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2017-03-02
|  | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2017-03-03
|  | ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 50 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2017-03-04
|  | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 68 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2017-03-05
|  | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-06
|  | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-07
|  | КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-08
|  | РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2017-03-09
|  | РУ 6-10 кВ, ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-03-10
|  | ПС 35-110 кВ (РУ,Тр-р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-11
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 11 | 0 | 9 | 16 | 40 | 1 | 151 | 57 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 2017-03-12
2017-03-13
2017-03-14
2017-03-15
2017-03-16
2017-03-17
| Дата | Кол-во аварий | [29 empty] | 2017-03-18
|  | 0 | [29 empty] | 2017-03-19
| 2017-01-01 | 1 | [29 empty] | 2017-03-20
| 2017-01-02 | 3 | [29 empty] | 2017-03-21
| 2017-01-03 | 1 | [29 empty] | 2017-03-22
| 2017-01-04 | 2 | [29 empty] | 2017-03-23
| 2017-01-05 | 4 | [29 empty] | 2017-03-24
| 2017-01-06 | 6 | [29 empty] | 2017-03-25
| 2017-01-07 | 4 | [29 empty] | 2017-03-26
| 2017-01-08 | 0 | [29 empty] | 2017-03-27
| 2017-01-09 | 5 | [29 empty] | 2017-03-28
| 2017-01-10 | 1 | [29 empty] | 2017-03-29
| 2017-01-11 | 1 | [29 empty] | 2017-03-30
| 2017-01-12 | 0 | [29 empty] | 2017-03-31
| 2017-01-13 | 1 | [29 empty] | 2017-04-01
| 2017-01-14 | 1
| 2017-01-15 | 0
| 2017-01-16 | 2
| 2017-01-17 | 3
| 2017-01-18 | 2
| 2017-01-19 | 8
| 2017-01-20 | 1
| 2017-01-21 | 1
| 2017-01-22 | 3
| 2017-01-23 | 0
| 2017-01-24 | 4
| 2017-01-25 | 1
| 2017-01-26 | 2
| 2017-01-27 | 0
| 2017-01-28 | 2
| 2017-01-29 | 1
| 2017-01-30 | 4
| 2017-01-31 | 3
| 2017-02-01 | 1
| 2017-02-02 | 3
| 2017-02-03 | 1
| 2017-02-04 | 2
| 2017-02-05 | 0
| 2017-02-06 | 1
| 2017-02-07 | 6
| 2017-02-08 | 1
| 2017-02-09 | 4
| 2017-02-10 | 1
| 2017-02-11 | 2
| 2017-02-12 | 1
| 2017-02-13 | 4
| 2017-02-14 | 7
| 2017-02-15 | 1
| 2017-02-16 | 0
| 2017-02-17 | 3
| 2017-02-18 | 4
| 2017-02-19 | 5
| 2017-02-20 | 4
| 2017-02-21 | 3
| 2017-02-22 | 4
| 2017-02-23 | 4
| 2017-02-24 | 0
| 2017-02-25 | 0
| 2017-02-26 | 1
| 2017-02-27 | 0
| 2017-02-28 | 2
| 2017-03-01 | 3
| 2017-03-02 | 3
| 2017-03-03 | 2
| 2017-03-04 | 1
| 2017-03-05 | 0
| 2017-03-06 | 2
| 2017-03-07 | 1
| 2017-03-08 | 1
| 2017-03-09 | 2
| 2017-03-10 | 5
| 2017-03-11 | 2
| 2017-03-12 | 1
| 2017-03-13 | 2
| 2017-03-14 | 2
| 2017-03-15 | 4
| 2017-03-16 | 2
| 2017-03-17 | 10
| 2017-03-18 | 2
| 2017-03-19 | 1
| 2017-03-20 | 1
| 2017-03-21 | 4
| 2017-03-22 | 5
| 2017-03-23 | 1
| 2017-03-24 | 0
| 2017-03-25 | 0
| 2017-03-26 | 15
| 2017-03-27 | 8
| 2017-03-28 | 5
| 2017-03-29 | 2
| 2017-03-30 | 2
| 2017-03-31 | 3
0
#N/A
#N/A