| № раздела | Обозначение | Наименование | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 | 00-973/2015-ЭС | Рабочая документация. КВЛЗ-6 кВ. |  |

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Общие данные |  |
|  | План прокладки КВЛЗ-6кВ на картах «Яндекс» | 1 лист |
|  | План прокладки КВЛЗ-6кВ. Масштаб 1:500. | 9 листов |
|  | Прокладка КЛ-6кВ методом ГНБ | 1 лист |
| 5 | Кабельный журнал | 2 листа |
| 6 | Ведомость опор ВЛ-6кВ | 1 лист |
| 7 | Схема электроснабжения | 1 лист |
| 8 | Ввод кабельной линии в здания ГПП-2 (ПС-515) и ТП-11 | 1 лист |
| 9 | Заземляющее устройство опор ВЛ-6 кВ | 1 лист |
| 10 | Охранный знак | 1 лист |

Технические решения, принятые в данном проекте электроснабжения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ГИП 		_________________		Корнев М.В.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| СНиП 3.01.04-87 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов |  |
| ПУЭ изд.7 | Правила устройства электроустановок |  |
| Типовой проект шифр А5-92 | Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях |  |
| РД 34.20.508 | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий |  |
| ПОТЭУ | # Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |
| ГОСТ10434-82 | Соединения контактные электрические классификация. Общие технические требования |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| 00-973/2015-ЭС.Р | # Расчет заземляющих устройств | ## 2 листа |
| 00-973/2015-ЭС.ВР | # Ведомость объёмов работ | ## 2 листа |
| 00-973/2015-ЭС.С | # Спецификация оборудования и материалов | ## 4 листа |
| Приложение №1 | # Пособие по проектированию ВЛЗ-10кВ с линейной арматурой компании ENSTO, шифр:25.0001. Листы:77-84,87-89,91,92 | ## 13 листов |
| Приложение №2 | # Типовые материалы для проектирования. Установка разъединителя РЛК в электрических распределительных сетях напряжением 10кВ. ТМП-24.0029-АС | ## 2 листа |
| Приложение №3 | # Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях. Выпуск 1. Материалы для проектирования и рабочие чертежи. Серия А5-92. Листы:32,40 | ## 2 листа |
| Приложение №4 | # Техническое задание АО «ЛОЭСК» — Приложение №1 к договору № 00-973/2015-ПИР от 01.09.2015 г. | ## 1 лист |
| Приложение №5 | # Схема существующей сети (ПС-515) | ## 1 лист |
| Приложение №6 | # Принципиальная однолинейная схема существующей ТП-11 | ## 1 лист |
| Приложение №7 | # Лист согласований | ## 1 лист |
| Приложение №8 | # Свидетельство СРО | ## 5 листов |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

- Введение.

Рабочая документация для реконструкции ЛЭП-6кВ от ГПП-2 (ПС515) до ТП-11 по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. им. Морозова (инв. №000000126) далее объекта, выполнена на основании:

— технического задания — Приложение №1 к договору № 00-973/2015 ПИР от 01.09.2015 г.;

— действующих норм и правил.

Напряжение сети: 6 кВ.

Источник питания: ПС-515 ф.38.

Климатические условия района: зона умеренного климата

Согласно «Региональным картам нормативных гололедных и ветровых нагрузок» на территории Ленинградской области:

- удельное сопротивление грунта – 100 Ом.м.

На время проведения СМР по реконструкции электроснабжение потребителей будет осуществляться от ПС-515 ф.12 согласно схеме существующей сети (см. приложение №5).

- Воздушная линия 6кВ.

Реконструируемая КВЛЗ-6кВ на участке от ПС-515 до оп. №58 проходит в створе существующей трассы, участок от опоры №58 до ТП-11 проходит по новой трассе (необходимые согласования прилагаются).

В соответствии с ТЗ необходимо выполнить:

- замену деревянных опор на ж/б приставках на ж.б опоры – 26 шт.

- замену голого провода АС-70 на СИП3-3х(1х70) на участке от опоры №21 до опоры №57.

- установку РЛНД (РЛК), ОПН на опорах: №1, №22, №33, №59/1*

*При визуальном обследовании существующей КВЛЗ-6кВ от ПС-515 до ТП-11 принято решение:

- дополнительно установить РЛК и ОПН на опоре №21

- дополнительно заменить деревянную опору на ж.б приставке №40а (ответвление к ТП №35) на новую ж.б. опору.

- установить концевую опору №59/1 рядом с пересечением ул. Скворцова и ул. Набережная.

- дополнительно заменить голый провод АС-70 на участке от опоры №57 до опоры №58.

- установить подкос на существующей ж.б опоре №58.

- проложить провод СИП3-3х(1х70) от опоры №58 до проектируемой опоры №59/1.

Секционирование участка трассы от опоры №58 до ТП-11 не производится, т.к. данный участок больше эксплуатироваться не будет. Работы по демонтажу данного участка не входят в ТЗ.

- Кабельная линия 6кВ.

В соответствии с ТЗ необходимо выполнить:

- замена кабельных вставок от ПС-515 до оп. №1, от оп. №21 до оп. №22, от оп. №59/1* до ТП-11.

- пересечение с автомобильной дорогой на участке от оп. №21 до оп. №22 выполнить проколом.

- пересечение с автомобильными дорогами (ул. Скворцова и ул. Набережная) на участке от оп. №59/1* до ТП-11 выполнить проколом.

*При визуальном обследовании существующей КВЛЗ-6кВ от ПС-515 до ТП-11 принято решение:

- кабельную вставку до ТП-11 выполнить от проектируемой опоры №59/1.

Кабель 6 кВ применить трехжильный марки АПвПу2г-3х185мм2 (от ПС-515 до оп. №1 и от оп. №21 лр оп. №22) и АПвПу2г-3х150мм2 (от оп. №59/1 до ТП-11)

Концевые муфты принять 3ПКНТбп-10 – для установки на опорах №1, №21, №22, №59/1; 3КНТп-10 – на опоре №33 и 3ПКВТбп-10 – для установки в ПС-515 и ТП-11.

Глубина прокладки кабелей составляет 0,7 м  от уровня поверхности земли. Торцы труб герметизируются легкопробиваемым составом.

На участках с пересечением коммуникаций и автомобильных дорог кабель проложить в ТЗК-трубе Д=140мм, для участков с проколом методом ГНБ – в  ПНД SDR17 трубе Д=160мм. Участки кабельной трассы, не защищенные трубой, защитить плиткой ПЗК.

На вводе кабеля в ГПП-2 (ПС-515) и в ТП-11 выполнить в существующих АЦ трубах Д=140мм.

Концы труб заделать джутовым плетёным шнуром и глиной.

- Заземление.

Заземлению подлежат все металлические части могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции.

Заземление выполняется согласно требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.2-94 и СНиП 3.05.06-85:

На вновь устанавливаемых опорах выполнить контур повторного заземления.

Опора заземляется с помощью вертикальных заземлителей из стальных уголков 50х50х5 мм, объединенных горизонтальным заземлителем - стальной полосой 40х4 мм, и заземляющим спуском по опоре ∅6 мм

Металлические части оборудования, установленного на опоре, соединяются с заземляющим устройством спуском из круглой стали ∅10мм (присоединение выполняется на высоте не менее 0,4м от уровня земли). При монтаже контура заземления необходимо произвести замер сопротивления грунта.

Если сопротивление грунта больше расчетного, то следует забить дополнительные вертикальные электроды в достаточном количестве, чтобы сопротивление заземляющего устройства было не более 10 Ом.

- Организация эксплуатации электроустановок.

После окончания строительства построенные объекты принимаются комиссией в порядке установленном СНиП 3.01.04-87.

Эксплуатация возведённых объектов будет осуществляться  АО «ЛОЭСК».

Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между эксплуатирующей организацией и потребителями устанавливаются на основании «Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности». Все построенные сети, кроме сетей напряжением 0,4 кВ, остаются на балансе АО «ЛОЭСК».

Эксплуатация электрических сетей и электроприёмников осуществляется специально обученным персоналом с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП и инструкции заводов изготовителей по эксплуатации электрооборудования.

Измерение сопротивления изоляции, испытание непрерывности защитных проводников и проверка автоматического отключения питания должны выполняться в установленные сроки специалистами, имеющими лицензию на право выполнения указанных работ.

Ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, электропроводки, электрооборудования объектов частной собственности возлагается на ее владельца (потребителя).

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Все рабочие и специалисты, занятые на монтажных и ремонтных работах, до начала работ должны пройти инструктаж в объеме требований инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Перед проведением работ необходимо отключить демонтируемое оборудование, провести замеры среды, отбор проб и замеры уровней необходимо производить при помощи оборудования, исключающего искрообразование. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей должны, как правило, применяться негорючие технические моющие средства, а также безопасные в пожарном отношении установки и способы.

Способы очистки оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы площадки проведения работ.

В случае применения газосварочного и искрообразующего оборудования необходимо сосредоточить достаточный запас первичных средств.

Обо всех замеченных неисправностях должны быть произведены записи в журнал дефектов и неполадок на оборудовании и, кроме того, информация о них должна быть сообщена ответственному за электрохозяйство.

Замеченные неисправности должны устраняться в кратчайший срок.

Электромонтажные работы выполняются при снятом напряжении со всех токоведущих частей находящихся в зоне производства работ. Зону, выделенную для производства работ необходимо оградить.

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, наладкой электроустановок выполнять электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

Кабель при заводке в ГПП-2 и ТП-11 окрасить огнезащитной краской типа «ОГРАКС».

- Охрана окружающей природной среды.

Во время производства электромонтажных работ не допускается утилизация отходов производства в контейнера не предусмотренные для данного вида отходов, с целью недопустимости попадания указанных отходов на территории, не предусмотренные для их хранения. В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:

4 класс опасности (мусор, пищевые отходы).

Отходы 4 класса опасности собираются в металлические контейнеры и вывозятся на полигон бытовых отходов. Договор на вывоз указанных отходов заключается при вводе объекта в эксплуатацию. В соответствии с природоохранными требованиями, должна быть исключена возможность попадания указанных отходов в водоемы, систему отвода ливневых вод, овраги, а также на территории, не предназначенные для хранения таких отходов.

По окончании строительства вокруг объектов восстанавливается почвенное покрытие в отметках существующего рельефа.

Материалы по объему и содержанию соответствуют требованиям законодательных актов Российской Федерации, СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов) " и нормативных документов, имеют общую направленность проектных решений на соблюдение природоохранных требований и на обеспечение экологической безопасности.

- Расчёт сети.

В данном проекте рассматривается реконструкция существующей КВЛЗ-6кВ без увеличения мощности с заменой кабеля и провода на аналогичный (без ухудшения характеристик).

Допустимый ток односекундного к.з. для провода СИП3-1х70 составляет 6кА. Допустимый ток односекундного к.з. для кабеля АПВПу2г-3х185 составляет 17,5кА. Ток к.з. на шинах ПС-515 составляет 4.7 кА. Используемый кабель и провод удовлетворяют условию по термической стойкости.

Допустимый длительный ток для провода СИП3-1х70 составляет 310А. Допустимый длительный ток для кабеля АПВПу2г-3х185 составляет 338А. Ток нагрузки на шинах ПС-515 составляет 300А. Используемый кабель и провод удовлетворяют условию по допустимому длительному току.

- Устройство подездных путей.

Использовать существующие подъездные пути.

| №пп | Тип опор | Шифр опор | Кол-во, шт. | Ссылка на лист т.п. 25.0001 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концевая | КтБ10-20 | 1 | - | Существующая, установить РЛК |
| 21 | Концевая | КтБ10-21 | 1 | 83,84 | Существующая, установить РЛК |
| 22 | Концевая | КтБ10-2 | 1 | 83,84 | Существующая, установить РЛК |
| 23 | Промежуточная | ПоБ10-2 | 1 | 78 | Существующая |
| 24 | Ответвительная анкерная | ОАтБ10-21 | 1 | 91,92 | Существующая |
| 25-27 | Промежуточная | ПоБ10-2 | 3 | 77,78 |  |
| 28 | Анкерная | АтБ10-21 | 1 | 79,80,81 |  |
| 29 | Промежуточная | ПоБ10-2 | 1 | 77,78 |  |
| 30 | Промежуточная | ПоБ10-2 | 1 | 78 | Существующая |
| 31-32 | Промежуточная | ПоБ10-2 | 2 | 77,78 |  |
| 33 | Анкерная | АтБ10-21 | 1 | 79,80,81 | Установить РЛК |
| 34 | Промежуточная | ПоБ10-2 | 1 | 77,78 |  |
| 35 | Анкерная | АтБ10-21 | 1 | 80,81 | Существующая |
| 36-40 | Промежуточная | ПоБ10-1 | 5 | 77,78 |  |
| 40а | Промежуточная | ПоБ10-1 | 1 | 77,78 |  |
| 41 | Угловая анкерная | УАтБ10-20 | 1 | 87,88 |  |
| 42-45 | Промежуточная | ПоБ10-1 | 4 | 77,78 |  |
| 46 | Угловая анкерная | УАтБ10-20 | 1 | 87,88 |  |
| 47-48/1 | Промежуточная | ПоБ10-1 | 2 | 77,78 |  |
| 49 | Анкерная | АтБ10-1 | 1 | 79,80,81 |  |
| 50 | Промежуточная | ПоБ10-1 | 1 | 77,78 |  |
| 51 | Промежуточная | ПоБ10-1 | 1 | 78 | Существующая |
| 52 | Промежуточная | ПоБ10-1 | 1 | 77,78 |  |
| 53-57 | Промежуточная | ПоБ10-1 | 5 | 78 | Существующая |
| 58 | Промежуточная | ПоБ10-1 | 1 | 79,80,81 | Доукомпектовать подкосом (АтБ10-1) |
| 59/1 | Концевая | КтБ10-20 | 1 | 82,83,84 | установить РЛК |

- На всех проектируемых опорах выполнить контур заземления, установить арматуру для крепления провода СИП3 на участке оп.21-оп.59/1.