Расчет  заземления.

Расчет заземления выполнен для проектируемых опор -27шт.

(см. лист 9).

Конструктивно принимаем контур заземления, состоящий из 3 уголков 50х50х5, длиной L = 3,0 м, соединенных стальной полосой – 5х40, длиной L = 6 м.

Уголки устанавливаются на расстоянии 3,0 м друг от друга.

Проверочный расчет заземления произведен в соответствии с методикой расчета, приведенной в «Справочнике по технике безопасности» под редакцией П.А.Долина (1985 г.).

1. Рассчитываем сопротивление одиночного заземлителя (см. табл.1.17 п.4 и п.6 стр.25)

Rв.о.=Р2ПL⋅(ln2Ld+12ln4t+L4t−L)

а) Вертикальный уголок 50х50х5, L = 3,0 м

где Р – 71,59 Омхм (удельное сопротивление грунта),

L – 3 м (длина уголка),

d - 0,95В (В - ширина полки уголка 0,05 м),

t – 2 м (расстояние от поверхности земли до середины уголка).

Rв.о.=71,592⋅3,14⋅3⋅(ln2⋅30,95⋅0,05+12ln4⋅2+34⋅2−3)=14,92Ом

б) Горизонтальная полоса 5х40, L = 7 м

Rг.о.=Р2ПLlnL2dt, где

Р = 71,59  Ом/м

L = 7 м

d = 0,5В (В = 0,04 м)

t = 0,5+0,02 = 0,52 м (расстояние от поверхности земли до середины полосы).

Rг.о.=71,592х3,14х4хln720,5х0,04х0,52=24,11Ом

2. Рассчитываем сопротивление группы электродов (вертикальных)

Rгр.в.=Rвоn⋅nв

n - количество электродов

nв - коэффициент использования (табл.1.22 стр.35).

Соотношение расстояний между вертикальными электродами к их длине

3,03,0=1

nв = 0,79

Rгр.в=14,923⋅0,79=6,3Ом

3. Рассчитываем сопротивление растеканию полосы связи (горизонтального электрода) Ом, с учетом экранирующего эффекта вертикальных электродов

Rг=Rгоnг

nг = 0,81 (см. табл.1.23 стр.37)

Rг=24,110,81=29,77Ом

4. Рассчитываем сопротивление группового заземления

Rгр=Rгр.в.RгRгр.в+Rг=6,3⋅29,776,3+29,77=5,2Ом < 10 Ом

10 Ом – сопротивление заземляющего устройства опоры с РЛНД-10.

На основании расчета, контур заземления принимается из 3 уголков 50х50х5, длиной L=3,0 м на расстоянии 3,0 м друг от друга, соединенных между

собой стальной полосой 5х40, общей длиной L=7 м.