ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»

Электроэнергетическая проектно-строительная компания

194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б

ИНН 7813479840 КПП 780201001

E-mail: 6102112@bk.ru

Тел/факс: (812) 610 21 12

www.1energostroy.ru

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ЗАПИСКА

Замечания АО «ЛОЭСК» по комплекту  00-973/2015-ЭС

| № п/п | Номер листа | Замечание Заказчика | Ответ (отметка о выполнении) проектировщика |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект |  |  |  |
|  | 1.3 | Указать в тексте ПЗ каким образом обеспечивается временное электроснабжение потребителей на период проведения СМР по реконструкции | Замечание принято. В проект внесены дополнения. |
|  | 1,3,С | Марку разъединителя вместо РЛНД принять РЛК | Замечание принято. В проект внесены дополнения. |
|  | 10 | На опознавательных знаках кабельной линии указать также принадлежность к сетям АО "ЛОЭСК" и уровень напряжения линии. | Замечание принято. В проект внесены дополнения. |
|  | 3,ВР | Подтвердить актуальность топосъемки на настоящий момент - на топосъемке отображено большое количество деревьев и кустарников, при этом в ВР отсутствуют работы по их вырубке и корчевке. | Замечание принято. В проект внесены дополнения. |
|  | 3 | На плане трассы указать типы опор (анкерная, промежуточная и т.д.), предусмотреть соответствующие условные обозначения (квадрат, треугольник, прямоугольник) | Замечание принято. В проект внесены дополнения. |
|  | 3 | На опоре №24 выполнено пересечение двух линий - проектируемой и существующей. Указать собственника существующей линии. | Замечание принято. В проект внесены дополнения. |
|  | 3 | Часть существующих опор согласно проекту подлежит замене, а часть используется без замены - пояснить каким образом выявлена необходимость замены тех или иных опор или отсутствие такой необходимости, т.к. в ТЗ отсутствуют прямые указания на этот счёт. | Замечание не принято. На планах трассы в примечаниях указана причина установки тех или иных опор. |
|  | ВР лист3 | Согласно ТЗ выполняется замена деревянных опор на ж/б при этом согласно разделу "демонтажные работы" ВР выполняется демонтаж опор СВ-105. Следует откорректировать ВР или ТЗ. | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | 1.3 | Указать в ПЗ информацию о том, что реконструируемой КВЛЗ-6кВ проходит в створе старой линии, в связи с этим получение разрешительной документации по согласованию трассы КВЛЗ-6кВ не требуется. Приложить план трассы "до реконструкции". В случае, если на некоторых участках реконструируемая линия отклоняется от створа старой, требуется отразить это в ПЗ и согласовать эти участки линии с собственниками земельных участков. | Замечание принято. В проект внесены дополнения. |
|  | 3 | Указать на плане трассы места пересечений реконструируемой КВЛЗ-6кВ и пересекаемых коммуникаций инженерных коммуникаций. Пронумеровать все пересечения. Приложить чертежи пересечений и согласовать их с собственниками. | Замечание не принято. Все необходимые пересечения указаны на планах и согласованы в установленном порядке. Согласования приложены. |
|  | 1.3 | На опоре №58 реконструируемая ЛЭП-6кВ раздваивается. Указать направление существующей линии 6кВ. Предусмотреть секционирование существующей и реконструируемой линий разъединителем или обосновать, почему секционирование не выполнено. | Замечание принято. В проект внесены дополнения. |
|  | 3.2,3.9,С | Марку кабельных труб, предусмотренных для проколов методом ГНБ, принять ПНД SDR 17. | Замечание принято. В проект внесены дополнения. |
|  | 3.9 | План прокладки КВЛЗ-6кВ, лист 3.9. Устранить опечатку в указании номера опоры №59/1. | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | 3.9 | Отразить на плане прокладки КВЛЗ-6кВ установку разъединителя на опоре №59/1 в виде сноски возле условного обозначения опоры. | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | С, 3 | В соответствии с ТЗ "установка РЛНД, ОПН на опорах №22, №33 вывод на ТП-41...". На опоре №22 оборудование в соответствии с планом прокладки КВЛЗ-6кВ не предусмотрено, в соответствии с ведомостью опор ВЛЗ-6кВ предусмотрен только разъединитель - предусмотреть оборудование в полном объеме в соответствии с ТЗ, отразить всё оборудование на плане прокладки КВЛЗ-6кВ, также предусмотреть ОПН. | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | 7 | В соответствии с ТЗ "установка РЛНД, ОПН на опорах №22, №33 вывод на ТП-41...". На схеме электроснабжения, лист 7, подстанция ТП-41 не указана, от опоры №33 выполняется отпайка к ТП-35. Пояснить несоответствие проекта и ТЗ. | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | 3.3 | На опоре №22 в соответствии с планом трассы предусмотрена установка КРМ - указать в условных обозначениях расшифровку данной аббревиатуры. | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | 5.1 | Кабельный журнал, лист 5.1. Указан участок от ТП-1к до опоры №1. Устранить опечатку в названии подстанции. | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | 5.1 | На листе "кабельный журнал в графе примечания на писано "в скобках указана длина кабеля с учетом запаса 2%. Дополнительно 4,5% прокладка кабеля в траншее "змейкой".* -в том числе 2 м существующая". Пояснить, что означает фраза "2м существующая", перефразировать. | Замечание не принято. Фраза 2м существующая относится к прокладке кабеля в трубах. |
|  | С, 3.3 | В соответствии с ведомостью опор ВЛЗ-6кВ на опоре №22 устанавливается разъединитель, а на опоре №21 разъединитель отсутствует, при этом обе опоры №21 и №22 ограничивают кабельную вставку. Обосновать выбор места установки разъединителя или предусмотреть разъединители на обеих опорах. | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | 1.7 | Выполнить проверку сечений выбранной кабельно-проводниковой продукции по длительно допустимому току и термической стойкости, при этом отмечаю, что в ТЗ указаны минимально допустимые сечения, которые требуют подтверждения. | Замечание принято. В проект внесены дополнения. |
|  | 8 | На листе 8 показан разрез 1-1, при этом общего плана прокладки кабелей в кабельных сооружениях нет. Предоставить планы прокладки кабелей в ПС-515 и ТП-11 | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | С, 3.9 | На листе 3.9 плана трассы, на сноске к профилю №2 прокола методом ГНБ указана одна труба - указать 2 трубы с учетом 50% резерва. | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | ВР лист2 | Указать на плане трассы участки, на которых планируется благоустройство, при этом указать площадь восстанавливаемых покрытий на сносках к каждому участку. | Замечание принято. В проект внесены пояснения. |
|  | ВР лист1 | Указать в ВР информацию о том, что водоотлив из траншеи будет определен по факту. | Замечание принято. В проект внесены дополнения. |
|  | ВР лист1 | Указать в ВР материал обратной засыпки траншеи - принять вынутый грунт | Замечание принято. В проект внесены дополнения. |
|  | ВР лист2 | На листе 2 ВР п.2 указана планировка в объеме 8200м2. Обосновать площадь планировки расчетом. | Замечание принято. В проект внесены пояснения. |
|  | ВР лист2 | На листе 2 ВР п.4 указана установка в подготовленных ямах ж/б стоек (21 одностоечная опора, 3 двустоечных, 2 трехстоечных + подкос на опору №58) в количестве 36 штук. Принять 34 или обосновать количество. | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | 3, ВР лист2 | Лист 2 ВР п.7 указана длина переходов через канаву - 4шт. - 218м., через ж/д пути 1шт. - 60м., через а/дорогу 1шт. - 37м. Для обоснования метража показать сносками данные переходы на плане трассы. | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | С лист2 | Принять к установке вместо SDI 97 разрядники марки РМК-20-IV-УХЛ1 | Замечание принято. В проект внесены дополнения. |
|  | ВР лист3 | Лист 3 ВР в разделе "пусконаладочные работы" в п.1 указана разработка в объеме 28,35м3, а обратная засыпка 128,35м3. Исправить опечатку. | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | ВР лист3 | Лист 3 ВР в разделе "пусконаладочные работы" в п.1 указано 9 измерений. Выполнить количество измерений по количеству заземленных опор в т.ч. существующих. | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | ВР лист3 | Лист 3 ВР в разделе "пусконаладочные работы" указать фазировку кабелей и проводов. | Замечание принято. В проект внесены дополнения. |
|  | С лист2 | Вместо изоляторов SDI 37 принять изоляторы ШФ20Г отечественного производства | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | С лист2 | Применить в составе натяжной гирлянды вместо зажимов SO235 зажимы НБ-2-6, т.к. их стоимость ниже | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | С лист2 | Применить зажимы ПС-2-1 или ПС-2-2 вместо SL 37.2, т.к. они дешевле. В спецификации п.16 указан защитный кожух SP15 в количестве 79шт. - исключить, т.к. зажимы плашечные SL37.2 будут исключены, при этом отмечаю, что прокалывающие зажимы для проводов в спецификации не учтены | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |
|  | С лист4 | На листе 4 Спецификации указан уголок стальной 50х50х5 L=3м. в количестве 243шт., при это в ВР указано 243 метра. Привести в соответствие единицы измерения | Замечание принято. В проект внесены корректировки. |

Генеральный директор

ООО "ЭНЕРГО СТРОЙ"     ________________          /Воронцов С.С./

исп. Цветков А.С.

Тел 610-21-12