## Октябрь
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" в октябре 2017 г.
Филиал | РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Причина аварии | Ответственность* | Повреждение | Проведенные мероприятия по восстановлению |  | Учетный признак аварии | Классификация видов оборудования | Классификационные признаки организационных причин аварии | Классификационные признаки технических причин повреждения оборудования
Восточные ЭС | Волхов | КЛ | 10 | 2017-10-01 04:31 | 2017-10-01 07:30 | 2.9833 | Ложная работа РЗА | 1 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-01 04:31 | 2017-10-01 07:50 | 3.3167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 10 | 2017-10-03 17:20 | 2017-10-03 18:17 | 0.95 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | КЛ | 0.4 | 2017-10-04 17:25 | 2017-10-04 21:45 | 4.3333 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | - | - | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-10-09 16:14 | 2017-10-09 18:00 | 1.7667 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | КЛ | 0.4 | 2017-10-09 20:30 | 2017-10-09 21:30 | 1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | - | - | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 10 | 2017-10-18 15:30 | 2017-10-18 16:02 | 0.53333 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | РП | 10 | 2017-10-26 15:00 | 2017-10-26 16:00 | 1 | Ложная работа РЗА | 1 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-28 11:23 | 2017-10-28 12:14 | 0.85 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
| Кириши | КЛ | 10 | 2017-10-11 12:44 | 2017-10-11 17:23 | 4.65 | Повреждение разъединителя (брак) | 1 | Разъединитель | Ремонт ЛР | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.13.3 | 4.11.
|  | КЛ | 10 | 2017-10-11 12:44 | 2017-10-11 13:33 | 0.81667 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | КЛ | 10 | 2017-10-14 23:38 | 2017-10-15 00:52 | 1.2333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-21 08:45 | 2017-10-21 10:25 | 1.6667 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
| Лодейное поле | КЛ | 10 | 2017-10-06 09:41 | 2017-10-06 10:48 | 1.1167 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
| Подпорожье | [9 empty] | Восточные ЭС
| Тихвин | КЛ | 10 | 2017-10-19 00:35 | 2017-10-19 00:35 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | ВЛ | 10 | 2017-10-21 07:30 | 2017-10-21 08:30 | 1 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-26 17:15 | 2017-10-26 18:00 | 0.75 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
| Пикалево | [9 empty] | Восточные ЭС
| Бокситогорск | КЛ | 6 | 2017-10-16 14:37 | 2017-10-16 15:28 | 0.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
Западные ЭС | Кингисепп | ВЛ | 10 | 2017-10-10 19:00 | 2017-10-10 20:55 | 1.9167 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-11 12:45 | 2017-10-11 14:00 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-10-15 23:55 | 2017-10-16 01:20 | 1.4167 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
| Сланцы | [9 empty] | Западные ЭС
| Сосновый бор | ВЛ | 10 | 2017-10-01 14:00 | 2017-10-01 15:08 | 1.1333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-10-06 09:00 | 2017-10-06 13:45 | 4.75 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-06 09:00 | 2017-10-06 11:35 | 2.5833 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-10-25 10:05 | 2017-10-25 10:30 | 0.41667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
| Волосово | ВЛ | 10 | 2017-10-17 20:40 | 2017-10-17 21:40 | 1 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-10-18 04:40 | 2017-10-18 15:05 | 10.4167 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
Пригородные ЭС | Сертолово | КЛ | 10 | 2017-10-01 20:30 | 2017-10-01 21:06 | 0.6 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-06 13:35 | 2017-10-06 15:22 | 1.7833 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-09 23:33 | 2017-10-10 00:27 | 0.9 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-11 13:30 | 2017-10-11 13:50 | 0.33333 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-16 20:36 | 2017-10-16 21:55 | 1.3167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-18 14:40 | 2017-10-18 15:05 | 0.41667 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-24 06:20 | 2017-10-24 09:47 | 3.45 | Дефекты монтажа | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.13.4 | 4.12.
|  | ПС | 10 | 2017-10-27 13:50 | 2017-10-27 17:27 | 3.6167 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
| Всеволожск | КЛ | 10 | 2017-10-01 20:50 | 2017-10-01 21:58 | 1.1333 | Дефекты монтажа | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.13.4 | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-10-03 13:05 | 2017-10-03 13:55 | 0.83333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-03 15:10 | 2017-10-03 15:50 | 0.66667 | Недостатки проекта | 1 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.13.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-08 07:55 | 2017-10-08 09:35 | 1.6667 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.13.4 | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-10-10 00:02 | 2017-10-10 02:58 | 2.9333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-23 16:35 | 2017-10-23 19:32 | 2.95 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | КЛ | 10 | 2017-10-25 16:15 | 2017-10-25 18:10 | 1.9167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
Северные ЭС | Выборг | КЛ | 10 | 2017-10-02 16:26 | 2017-10-02 18:17 | 1.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | ВЛ | 10 | 2017-10-03 19:15 | 2017-10-03 22:43 | 3.4667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-08 08:54 | 2017-10-08 08:58 | 0.066667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-10 22:15 | 2017-10-10 23:21 | 1.1 | Течь кровли ТП | 1 | Изолятор | Замена изоляторов | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.13.
| Северный | КЛ | 10 | 2017-10-18 22:06 | 2017-10-19 00:34 | 2.4667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 10 | 2017-10-26 19:56 | 2017-10-26 23:40 | 3.7333 | Отключение в сетях РЖД | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
| Южный | КЛ | 10 | 2017-10-10 14:30 | 2017-10-10 15:32 | 1.0333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-10-11 16:08 | 2017-10-11 19:51 | 3.7167 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
| Рощинский | ВЛ | 10 | 2017-10-24 13:06 | 2017-10-24 19:01 | 5.9167 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
Центральные ЭС | Кировск | КЛ | 6 | 2017-10-02 11:40 | 2017-10-02 11:48 | 0.13333 | Строительные работы | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.5 | -
|  | КЛ | 6 | 2017-10-02 11:40 | 2017-10-02 11:48 | 0.13333 | Строительные работы | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.5 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-04 00:26 | 2017-10-04 00:34 | 0.13333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-10-10 11:40 | 2017-10-10 13:50 | 2.1667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 6 | 2017-10-15 02:12 | 2017-10-15 04:54 | 2.7 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.14.
|  | КЛ | 6 | 2017-10-19 18:11 | 2017-10-19 20:00 | 1.8167 | Перегрузка | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | -
|  | КЛ | 6 | 2017-10-20 10:40 | 2017-10-20 11:59 | 1.3167 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.12.
|  | ВЛ | 6 | 2017-10-31 11:32 | 2017-10-31 13:11 | 1.65 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
| Отрадное | ВЛ | 0.4 | 2017-10-03 18:40 | 2017-10-03 22:20 | 3.6667 | Захлест проводов | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.12.2 | -
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-10-03 20:41 | 2017-10-04 00:37 | 3.9333 | Захлест проводов | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.12.2 | -
|  | ВЛ | 6 | 2017-10-12 02:30 | 2017-10-12 07:00 | 4.5 | Падение дерева | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.12.2 | 4.4.
|  | ВЛ | 6 | 2017-10-14 15:50 | 2017-10-14 16:13 | 0.38333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-10-15 14:55 | 2017-10-15 16:37 | 1.7 | Захлест проводов | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.12.2 | -
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-10-21 11:20 | 2017-10-21 16:11 | 4.85 | Нарушение изоляции СИП | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Центральные ЭС | - | - | 3.4.14. | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-10-21 22:45 | 2017-10-21 23:08 | 0.38333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
| Тосно | КЛ | 10 | 2017-10-02 05:40 | 2017-10-02 09:25 | 3.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 0.4 | 2017-10-05 11:45 | 2017-10-05 13:50 | 2.0833 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | - | - | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | ТП | 10 | 2017-10-06 15:20 | 2017-10-06 16:30 | 1.1667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-10-10 23:37 | 2017-10-10 23:45 | 0.13333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-10-11 18:00 | 2017-10-11 18:40 | 0.66667 | Ошибка персонала | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.1. | -
|  | ВЛ | 6 | 2017-10-13 10:50 | 2017-10-13 11:12 | 0.36667 | Дефекты монтажа | 1 | Контакт.соед | Ремонт РУ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.13.
|  | ПС | 10 | 2017-10-16 08:20 | 2017-10-16 15:15 | 6.9167 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | ВЛ | 6 | 2017-10-16 19:33 | 2017-10-17 00:34 | 5.0167 | Дефекты монтажа | 1 | Контакт.соед | Ремонт РУ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.13.
|  | ВЛ | 10 | 2017-10-18 00:31 | 2017-10-18 01:19 | 0.8 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-10-22 14:27 | 2017-10-22 15:35 | 1.1333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
|  | ТП | 6 | 2017-10-26 02:50 | 2017-10-26 10:26 | 7.6 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-10-26 18:30 | 2017-10-26 19:10 | 0.66667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 0.4 | 2017-10-28 17:00 | 2017-10-28 17:55 | 0.91667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
|  | ТП | 6 | 2017-10-29 01:58 | 2017-10-29 02:51 | 0.88333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 6 | 2017-10-30 13:00 | 2017-10-30 22:05 | 9.0833 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | КЛ | 10 | 2017-10-30 18:05 | 2017-10-30 19:02 | 0.95 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
Южные ЭС | Гатчина | КЛ | 6 | 2017-10-03 09:40 | 2017-10-03 11:00 | 1.3333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 6 | 2017-10-05 16:55 | 2017-10-05 17:10 | 0.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 6 | 2017-10-30 10:50 | 2017-10-30 12:00 | 1.1667 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | ВЛ | 6 | 2017-10-31 10:45 | 2017-10-31 12:10 | 1.4167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.9.3 | -
| Оредежский | ВЛ | 10 | 2017-10-03 16:10 | 2017-10-03 18:15 | 2.0833 | Падение дерева | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.12.2 | -
|  | ПС | 6 | 2017-10-05 13:16 | 2017-10-05 14:47 | 1.5167 | Неселективная работа РЗА | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.15. | 3.4.7.4 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-11 12:03 | 2017-10-11 17:25 | 5.3667 | Повреждение АВ | 1 | АВ | Замена АВ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 10 | 2017-10-11 20:40 | 2017-10-11 22:40 | 2 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Замена изолятора | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.12.
|  | ВЛ | 10 | 2017-10-11 20:40 | 2017-10-11 22:10 | 1.5 | Повреждение изолятора | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-10-17 19:25 | 2017-10-18 03:40 | 8.25 | Обрыв провода | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.13.4 | 4.13.
|  | ПС | 35 | 2017-10-18 18:25 | 2017-10-18 19:15 | 0.83333 | Неселективная работа РЗА | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.15. | 3.4.7.4 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-26 20:00 | 2017-10-26 21:51 | 1.85 | Течь кровли РП | 1 | Изолятор | Замена изолятора | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-10-26 20:00 | 2017-10-26 21:51 | 1.85 | Течь кровли РП | 1 | Изолятор | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.12.
|  | ПС | 10 | 2017-10-27 16:30 | 2017-10-27 22:48 | 6.3 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-30 11:30 | 2017-10-30 11:50 | 0.33333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-30 12:30 | 2017-10-30 14:00 | 1.5 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.9.1 | -
| Ижорский | КЛ | 10 | 2017-10-18 11:00 | 2017-10-18 13:00 | 2 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-10-20 05:10 | 2017-10-20 07:00 | 1.8333 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
| Луга | КЛ | 10 | 2017-10-03 13:20 | 2017-10-03 14:25 | 1.0833 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | ПС | 10 | 2017-10-13 15:10 | 2017-10-13 16:00 | 0.83333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.9.1 | -
|  | ПС | 10 | 2017-10-15 08:30 | 2017-10-15 09:15 | 0.75 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.9.1 | -
|  | ПС | 10 | 2017-10-20 01:43 | 2017-10-20 04:11 | 2.4667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-25 14:30 | 2017-10-25 14:50 | 0.33333 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | ВЛ | 10 | 2017-10-28 05:45 | 2017-10-28 06:15 | 0.5 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-10-29 05:20 | 2017-10-29 09:05 | 3.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | ВЛ | 10 | 2017-10-31 12:02 | 2017-10-31 13:19 | 1.2833 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.9.1 | -
*Ставится "0" при прекращениях подачи электрической энергии, произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений в сетях смежных электросетевых организаций, в сетях организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче электрической энергии (мощности), в сетях потребителей услуг, а также по инициативе системного оператора и (или) при осуществлении в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласованных электросетевой организацией действий в порядке, предусмотренном Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220; 2013, N 24, ст. 2999), равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность электросетевой организации, как перерывы (нарушения) электроснабжения. В остальных случаях ставится "1".
Note on C3: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.553-02
Note on H3: Смирнов Андрей Валерьевич: При отключении ф. 553-06.
Note on C4: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.553-06
Note on H4: Смирнов Андрей Валерьевич: Повереждение на участке ТП 161 - ТП 160. Год ввода в эксплуатацию - 1984.
Note on C5: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.378-04
Note on C6: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 59 ф. Железнорожный переулок вв1, вв2
Note on C7: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.553-09
Note on H7: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке ТП 178 - ТП 121
Note on C8: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 21 ф. В. Голубевой д.17
Note on C9: Смирнов Андрей Валерьевич: РП 1 ф.07
Note on H9: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке РП 1 - ТП 15
Note on C10: Смирнов Андрей Валерьевич: РП 2 (1)
Note on C11: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.553-06
Note on H11: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке ТП 156 - ТП 181
Note on C12: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. 40-07 (КЛ 10 кВ ТП 11 - ТП 10)
Note on H12: Смирнов Андрей Валерьевич: Потеря диэлектрических свойств изолирующей тяги разъединителя. Изготовитель - Завод "Интеграл". Год ввода в эксплуатацию - 2012.
Note on C13: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.40-15
Note on H13: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке КЛ 10 кВ ТП 35 - ТП 91. Компания ЗАО "ЛАНА-Строй"
Note on C14: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.303-22 (РП 2 яч.10)
Note on C15: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.40-13
Note on H15: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке ТП 61 - ТП 49. Компания ООО "Аврора"
Note on C16: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.266-16 (ТП 41 яч.9)
Note on H16: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке КЛ 10 кВ ТП 52 - ТП 83. Строительной компанией ООО "Лес-Эко-Строй"
Note on C18: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.143-13
Note on C19: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.143-29
Note on C20: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.143-05
Note on C22: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.32-15
Note on H22: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке ПС 32 - ТП 15 КОС
Note on C23: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.17-17
Note on C24: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.13-09 (КЛ 10 кВ ЗРУ яч.12 - РП 1 яч.2)
Note on C25: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.243-08 (КЛ 10 кВ ТП 100 -ТП 73)
Note on C27: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-05
Note on C28: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.9-14
Note on C29: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-27, ф.333-20
Note on C30: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. 503-18 (РП 8 ф. 15)
Note on C31: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.189-05
Note on C32: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.189-05
Note on C33: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.218-405 (КЛ 10 кВ РТП 230 яч.24 - ТП 235 яч. 10)
Note on C34: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.537-411
Note on C35: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 10 кВ ф.218-403 (РТП 220 яч.16 - ТП 000221 яч.1)
Note on C36: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.537-311 (КЛ 10 кВ ТП 8479 яч.5 - ТП 8480 яч.9)
Note on C37: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.537-302
Note on C38: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.89-17 (КЛ 10 кВ ТП 8486 - ТП 8523)
Note on C39: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.98-203, ф.98-103
Note on C40: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 98 (1)
Note on C41: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.335-203
Note on C42: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.525-405, ф.525-411, ф.525-413
Note on C43: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. 525-411 (КЛ 10 кВ РТП 5251 яч.7 - ТП 521 яч.3)
Note on H43: Смирнов Андрей Валерьевич: При включении ф. 525-411 по ремонтной схеме - излишняя работа РЗА, вызванная пусковыми токами большого количества трансформаторов
Note on C44: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.137-209
Note on C45: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 10 кВ ф.559-104
Note on H45: Смирнов Андрей Валерьевич: Самовольные оперативные переключения в ТП 9 персоналом ООО "ОЗОН"
Note on C46: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.137-309
Note on C47: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.335-413 (РТП яч.14)
Note on C48: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.159-13
Note on H48: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке ТП 133 - ТП 142.
Note on C49: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.159-31 (ВЛ 10 кВ РП 5 - ПП 4)
Note on C50: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.26-11
Note on C51: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.159-16
Note on H51: Смирнов Андрей Валерьевич: Течь кровли ТП 144
Note on C52: Смирнов Андрей Валерьевич: РП 26 ф.23
Note on H52: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение концевой муфты в ТП 4 яч. Т-1. Год ввода в эксплуатацию - 1977
Note on C53: Смирнов Андрей Валерьевич: РП 26 ф.27
Note on C54: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Высоцкая-04
Note on C55: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Бабочинская-04
Note on C56: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Лада-01
Note on C57: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.382-29, ф. 382-31
Note on H57: Смирнов Андрей Валерьевич: При демонтаже кабельных лотков произошло падение крышки на действующий кабель оперативных цепей. "НеваЭнергоПроект"
Note on C58: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.382-24, ф. 382-26
Note on H58: Смирнов Андрей Валерьевич: При демонтаже кабельных лотков произошло падение крышки на действующий кабель оперативных цепей. "НеваЭнергоПроект"
Note on C59: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.524-04
Note on C60: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.731-02
Note on C61: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.515-36
Note on C62: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.515-36 (КЛ 6 кВ ТП 5н - ТП 9)
Note on C63: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.515-36
Note on H63: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке ПС 515 - ТП 5Н. Агрессивная среда почвы на территории хим. завода.
Note on C64: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.726-07
Note on C65: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 522 Л-1
Note on C66: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 551 Л-1
Note on C67: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.720-13
Note on C68: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.720-210 (ТП 6 яч.3)
Note on C69: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 528 Л-4
Note on C70: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 2 Л-9
Note on H70: Смирнов Андрей Валерьевич: Пробой в пролете опор 1-2. Причина повреждения не выявлена.
Note on C71: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.730-14 (КЛ 10 кВ ТП 506 - ТП 557)
Note on C72: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. 539-106 (КЛ 10 кВ РП 4 яч.6 - РП "Стройдеталь" яч.8)
Note on H72: Смирнов Андрей Валерьевич: Год ввода в эксплуатацию - 1977
Note on C73: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 21 Л-1 Радищева д.6/8
Note on C74: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 7
Note on C75: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.482-1-10
Note on C76: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.716-02
Note on H76: Смирнов Андрей Валерьевич: Ошибочные действия оперативного персонала - самовольное включение ЗНЛР в ТП 40
Note on C77: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.750-505
Note on C78: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 716 (1)
Note on C79: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.750-505
Note on H79: Смирнов Андрей Валерьевич: Отгорание шины проходного изолятора в РП Форносово яч.21
Note on C80: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.716-04
Note on C81: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 1 Л-10
Note on C82: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 12
Note on C83: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 25 Л-1
Note on C84: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 1 Л-3
Note on C85: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 9
Note on C86: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.52-07
Note on H86: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке ТП 23 - ТП 24
Note on C87: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.716-04
Note on C88: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.225н-202
Note on H88: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке ТП 152 - ТП 190. Год ввода в эксплуатацию - 1986
Note on C89: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Гатчина-13
Note on H89: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке ТП 175 - ТП 60. Год ввода в эксплуатацию - 1986
Note on C90: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.42-36 (РП 1 в сторону ТП 81)
Note on H90: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке ТП 16 - ТП 66. Водоканал.
Note on C91: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.224-20
Note on C92: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.259-15
Note on C93: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС Дружная горка (2)
Note on H93: Смирнов Андрей Валерьевич: При ремонтной схеме - Т-1 в ремонте произошло отключение В 35 кВ Т-2 при повреждении на отходящей линии 6 кВ (на балансе потребителя)
Note on C94: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.259-06
Note on H94: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение вводного АВ 0,4 кВ в ТП 94. Год ввода в эксплуатацию - 1984.
Note on C95: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.259-22
Note on H95: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение изолятора на шинном мосту РП 1
Note on C96: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.259-24
Note on H96: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение изолятора на шинном мосту РП 1
Note on C97: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-01
Note on H97: Смирнов Андрей Валерьевич: Отгорание шлейфа с последующим падением на смежную фазу
Note on C98: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС Дружная горка
Note on H98: Смирнов Андрей Валерьевич: отключение В 35 кВ Т-1, Т-2 при повреждении на отходящей линии 6 кВ (на балансе потребителя)
Note on C99: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.259-22
Note on H99: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение изоляторов на шинах РП 1
Note on C100: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.259-03
Note on H100: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение изоляторов на шинах РП 1
Note on C101: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 322 (2)
Note on C102: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.7-06
Note on C103: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.7-04
Note on C104: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.514-305
Note on H104: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение концевых муфт в ТП 1
Note on C105: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.514-402
Note on C106: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-14
Note on H106: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке РП 3 - ТП 113. Компания ООО "ЛиКСтрой"
Note on C107: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 36
Note on H107: Смирнов Андрей Валерьевич: Низкое напряжение на ПС 36
Note on C108: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 36 (2)
Note on C109: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 406 (1)
Note on C110: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-14
Note on H110: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке РП 3 - ТП 113
Note on C111: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-08
Note on C112: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-05
Note on H112: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке ТП 80 - ТП 83. год ввода в эксплуатацию - 1977
Note on C113: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-08

## Ноябрь
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" в ноябре 2017 г.
Филиал | РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Причина аварии | Ответственность* | Повреждение | Проведенные мероприятия по восстановлению |  | Учетный признак аварии | Классификация видов оборудования | Классификационные признаки организационных причин аварии | Классификационные признаки технических причин повреждения оборудования
Восточные ЭС | Волхов | КЛ | 10 | 2017-11-08 10:47 | 2017-11-08 12:00 | 1.2167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-11-16 08:00 | 2017-11-16 09:31 | 1.5167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | ТП | 10 | 2017-11-30 18:15 | 2017-11-30 18:45 | 0.5 | Проникновение животного в ТП | 1 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.10. | -
| Кириши | КЛ | 10 | 2017-11-13 13:34 | 2017-11-13 16:10 | 2.6 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-11-20 22:35 | 2017-11-21 16:00 | 17.4167 | Ошибка персонала | 1 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.1. | -
| Лодейное поле | [9 empty] | Восточные ЭС
| Подпорожье | [9 empty] | Восточные ЭС
| Тихвин | ВЛ | 10 | 2017-11-03 18:45 | 2017-11-03 19:54 | 1.15 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ТП | 10 | 2017-11-18 23:10 | 2017-11-18 23:40 | 0.5 | Проникновение животного в ТП | 1 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.10. | -
| Пикалево | [9 empty] | Восточные ЭС
| Бокситогорск | КЛ | 6 | 2017-11-14 16:10 | 2017-11-14 16:29 | 0.31667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | ВЛ | 6 | 2017-11-21 17:15 | 2017-11-21 19:20 | 2.0833 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
Западные ЭС | Кингисепп | КЛ | 10 | 2017-11-03 23:38 | 2017-11-04 00:32 | 0.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | ПС | 10 | 2017-11-08 00:01 | 2017-11-08 02:03 | 2.0333 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-11-08 12:52 | 2017-11-08 13:04 | 0.2 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-11-09 06:48 | 2017-11-09 10:10 | 3.3667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 10 | 2017-11-10 07:50 | 2017-11-10 08:45 | 0.91667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | ПС | 10 | 2017-11-17 16:09 | 2017-11-17 16:17 | 0.13333 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-11-19 15:40 | 2017-11-19 16:00 | 0.33333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 10 | 2017-11-21 12:09 | 2017-11-21 16:55 | 4.7667 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | ТП | 10 | 2017-11-22 01:07 | 2017-11-22 04:18 | 3.1833 | Повреждение рубильника | 1 | Рубильник | Ремонт РУ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.13.3 | 4.14.
|  | КЛ | 10 | 2017-11-25 07:53 | 2017-11-25 08:40 | 0.78333 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-11-28 22:30 | 2017-11-28 22:40 | 0.16667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
| Сланцы | КЛ | 6 | 2017-11-02 11:25 | 2017-11-02 11:55 | 0.5 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 6 | 2017-11-02 13:45 | 2017-11-02 14:07 | 0.36667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 6 | 2017-11-07 13:20 | 2017-11-07 15:45 | 2.4167 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | 4.12.
|  | КЛ | 6 | 2017-11-11 14:25 | 2017-11-11 18:35 | 4.1667 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.13.4 | 4.12.
| Сосновый бор | КЛ | 10 | 2017-11-01 00:24 | 2017-11-01 01:10 | 0.76667 | Проникновение животного в ТП | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.10. | -
|  | КЛ | 10 | 2017-11-04 08:00 | 2017-11-04 09:00 | 1 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 10 | 2017-11-15 00:50 | 2017-11-15 09:00 | 8.1667 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Замена изолятора | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-11-30 14:10 | 2017-11-30 16:00 | 1.8333 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
| Волосово | ВЛ | 10 | 2017-11-02 08:30 | 2017-11-02 11:40 | 3.1667 | Обрыв провода | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.14.
|  | ВЛ | 10 | 2017-11-02 19:50 | 2017-11-02 22:10 | 2.3333 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт ВЛ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
Пригородные ЭС | Сертолово | ПС | 10 | 2017-11-02 14:30 | 2017-11-02 17:59 | 3.4833 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.9.1 | -
|  | ПС | 10 | 2017-11-09 09:25 | 2017-11-09 15:03 | 5.6333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-11-09 18:35 | 2017-11-10 18:08 | 23.55 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.13.4 | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-11-10 21:25 | 2017-11-10 21:52 | 0.45 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | КЛ | 10 | 2017-11-12 16:30 | 2017-11-12 17:35 | 1.0833 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-11-14 04:21 | 2017-11-14 07:58 | 3.6167 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.13.4 | 4.12.
|  | ВЛ | 10 | 2017-11-20 21:35 | 2017-11-20 23:34 | 1.9833 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
| Всеволожск | КЛ | 6 | 2017-11-01 05:10 | 2017-11-01 05:58 | 0.8 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 6 | 2017-11-01 22:21 | 2017-11-02 00:05 | 1.7333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 6 | 2017-11-02 08:30 | 2017-11-02 10:17 | 1.7833 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-11-02 14:25 | 2017-11-02 15:50 | 1.4167 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
Северные ЭС | Выборг | КЛ | 10 | 2017-11-04 12:22 | 2017-11-04 14:26 | 2.0667 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-11-04 19:01 | 2017-11-05 15:30 | 20.4833 | Падение дерева на провода | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Северные ЭС | - | - | 3.4.12.2 | 4.4.
|  | КЛ | 10 | 2017-11-05 09:15 | 2017-11-05 10:56 | 1.6833 | Течь кровли здания ТП | 1 | Изолятор | Ремонт ТП | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.11.
|  | КЛ | 6 | 2017-11-05 09:15 | 2017-11-05 12:30 | 3.25 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 10 | 2017-11-05 12:17 | 2017-11-05 18:40 | 6.3833 | Течь кровли здания ТП | 1 | Изолятор | Ремонт ТП | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.11.
|  | КЛ | 10 | 2017-11-05 16:40 | 2017-11-05 19:30 | 2.8333 | Отключение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | ПС | 10 | 2017-11-10 07:33 | 2017-11-10 19:09 | 11.6 | Повреждение изолятора (износ) | 1 | Изолятор |  | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 10 | 2017-11-28 04:50 | 2017-11-28 08:53 | 4.05 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 6 | 2017-11-28 12:50 | 2017-11-28 19:07 | 6.2833 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | КЛ | 6 | 2017-11-28 12:50 | 2017-11-28 13:26 | 0.6 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
| Северный | КЛ | 10 | 2017-11-11 01:50 | 2017-11-11 15:17 | 13.45 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-11-19 09:31 | 2017-11-19 10:15 | 0.73333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
| Южный | КЛ | 10 | 2017-11-22 11:27 | 2017-11-22 12:40 | 1.2167 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
| Рощинский | [9 empty] | Северные ЭС
Центральные ЭС | Кировск | ВЛ | 0.4 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-04 12:05 | 1.8333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 6 | 2017-11-07 12:12 | 2017-11-07 15:44 | 3.5333 | Захлест провода | 1 | - | Ремонт ВЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.12.2 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-11-08 17:15 | 2017-11-08 17:55 | 0.66667 | Попадание птицы на ЛР | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.10. | -
|  | КЛ | 0.4 | 2017-11-10 18:15 | 2017-11-10 18:42 | 0.45 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
|  | ПС | 6 | 2017-11-22 15:57 | 2017-11-23 03:28 | 11.5167 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | ВЛ | 10 | 2017-11-26 09:47 | 2017-11-26 16:20 | 6.55 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 6 | 2017-11-26 15:03 | 2017-11-26 16:25 | 1.3667 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | КЛ | 6 | 2017-11-27 10:28 | 2017-11-27 12:55 | 2.45 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | ПС | 6 | 2017-11-30 10:25 | 2017-11-30 10:55 | 0.5 | Ошибка персонала | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.1. | -
| Отрадное | ВЛ | 0.4 | 2017-11-04 13:25 | 2017-11-04 13:35 | 0.16667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 6 | 2017-11-07 06:45 | 2017-11-07 17:31 | 10.7667 | Падение ветки на провода | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.12.2 | -
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-11-11 13:40 | 2017-11-11 14:36 | 0.93333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-11-12 11:00 | 2017-11-12 11:40 | 0.66667 | Захлест провода | 1 | - | Ремонт ВЛ | Центральные ЭС | - | - | 3.4.12.2 | -
|  | КЛ | 0.4 | 2017-11-23 11:40 | 2017-11-23 12:03 | 0.38333 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | - | - | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | ТП | 0.4 | 2017-11-27 20:33 | 2017-11-27 20:44 | 0.18333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
| Тосно | КЛ | 10 | 2017-11-08 09:36 | 2017-11-08 10:21 | 0.75 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | ПС | 10 | 2017-11-08 10:50 | 2017-11-08 11:33 | 0.71667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.9.1 | -
|  | ТП | 0.4 | 2017-11-09 21:45 | 2017-11-09 22:50 | 1.0833 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 0.4 | 2017-11-10 10:34 | 2017-11-10 13:45 | 3.1833 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 10 | 2017-11-11 12:20 | 2017-11-11 13:25 | 1.0833 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | ПС | 10 | 2017-11-12 23:30 | 2017-11-13 01:05 | 1.5833 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-11-16 11:50 | 2017-11-16 12:54 | 1.0667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 10 | 2017-11-20 15:20 | 2017-11-20 20:34 | 5.2333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 6 | 2017-11-27 10:30 | 2017-11-27 19:05 | 8.5833 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | ПС | 10 | 2017-11-29 16:40 | 2017-11-29 17:00 | 0.33333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.9.1 | -
Южные ЭС | Гатчина | КЛ | 10 | 2017-11-06 02:30 | 2017-11-06 03:50 | 1.3333 | Проникновение животного в ТП | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.10. | -
|  | КЛ | 6 | 2017-11-09 10:10 | 2017-11-09 10:46 | 0.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 6 | 2017-11-10 05:15 | 2017-11-10 06:45 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 6 | 2017-11-10 06:45 | 2017-11-10 07:40 | 0.91667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 6 | 2017-11-10 10:10 | 2017-11-10 11:10 | 1 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 6 | 2017-11-16 17:00 | 2017-11-16 17:50 | 0.83333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 6 | 2017-11-25 00:20 | 2017-11-25 01:00 | 0.66667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 6 | 2017-11-29 06:06 | 2017-11-29 07:42 | 1.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 6 | 2017-11-29 06:50 | 2017-11-29 08:50 | 2 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-11-30 20:25 | 2017-11-30 22:10 | 1.75 | Дефект монтажа муфты | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.13.4 | 4.12.
| Оредежский | КЛ | 10 | 2017-11-04 14:40 | 2017-11-04 19:30 | 4.8333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 10 | 2017-11-04 18:35 | 2017-11-04 20:45 | 2.1667 | Течь кровли здания ТП | 1 | Изолятор | Замена изолятора | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.12.
|  | ВЛ | 10 | 2017-11-25 11:20 | 2017-11-25 12:09 | 0.81667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 10 | 2017-11-28 07:05 | 2017-11-28 11:10 | 4.0833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
| Ижорский | КЛ | 6 | 2017-11-04 18:10 | 2017-11-04 21:15 | 3.0833 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 6 | 2017-11-06 16:15 | 2017-11-06 17:10 | 0.91667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 6 | 2017-11-06 17:20 | 2017-11-06 18:40 | 1.3333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | ВЛ | 6 | 2017-11-07 09:42 | 2017-11-07 10:47 | 1.0833 | Падение дерева на провода | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | -
|  | ВЛ | 6 | 2017-11-17 20:10 | 2017-11-17 20:55 | 0.75 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
| Луга | КЛ | 10 | 2017-11-01 15:37 | 2017-11-01 16:23 | 0.76667 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | КЛ | 10 | 2017-11-25 12:46 | 2017-11-25 13:22 | 0.6 | Несогласованные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
*Ставится "0" при прекращениях подачи электрической энергии, произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений в сетях смежных электросетевых организаций, в сетях организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче электрической энергии (мощности), в сетях потребителей услуг, а также по инициативе системного оператора и (или) при осуществлении в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласованных электросетевой организацией действий в порядке, предусмотренном Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220; 2013, N 24, ст. 2999), равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность электросетевой организации, как перерывы (нарушения) электроснабжения. В остальных случаях ставится "1".
Note on C3: Смирнов Андрей Валерьевич: РП 2 ф. ФРУ-2
Note on H3: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение КЛ 10 кВ РП 2 ф.20 (баланс Трест №34)
Note on C4: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.378-06
Note on H4: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке КЛ 10 кВ ТП 22 - ТП 10. Год ввода в эксплуатацию - 1960.
Note on C5: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 40
Note on H5: Смирнов Андрей Валерьевич: Кот в кабельном канале - ячейка СР 10 кВ (ТП 40)
Note on C6: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.40-28 (КЛ 10 кВ ТП 1 - ТП 2)
Note on C7: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.303-25 (КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 77)
Note on C10: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.4-06 (ЛЭ)
Note on C11: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 91
Note on H11: Смирнов Андрей Валерьевич: Кот на шинах 10 кВ в камере Т-1
Note on C13: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.32-04
Note on H13: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке КЛ 6 кВ ТП 23- ТП 22. Год ввода в эксплуатацию - 1988.
Note on C14: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Губская-1
Note on H14: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение КТП 46 (на балансе МУП Водоканал)
Note on C15: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.7-09
Note on C16: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 243 (1)
Note on C17: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.243-10
Note on C18: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.243-03 (ТП 64 яч.4)
Note on C19: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.13-10
Note on C20: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 243
Note on C21: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.7-04 (ЦРП 50 яч.2)
Note on C22: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.13-03
Note on C23: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 56
Note on C24: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.17-08
Note on C25: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.7-04 (ЦРП 50 яч.2)
Note on C26: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.14-07 (ТП 4065 ВВ 27)
Note on C27: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.14-07 (ТП 4065 ВВ 27)
Note on C28: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.14-08
Note on H28: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке КЛ 6 кВ ТП 4109 - ТП 4108
Note on C29: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.14-05
Note on H29: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке КЛ 6 кВ ТП 4013 - ТП 4014. Срок эксплуатации - 3 месяца
Note on C30: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.503-23 (РП 8 яч.5)
Note on C31: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-20
Note on C32: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.168-12 (ТП 1-6 яч.1)
Note on C33: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.168-21 (КЛ 10 кВ ТП 14-6 - РП 5)
Note on C34: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.189-09 (ТП 318 яч.3)
Note on C35: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.189-06
Note on C36: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 98 (1)
Note on C37: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 98 (1)
Note on C38: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.601-04 (КЛ 10 кВ ТП 1 - ТП 2)
Note on H38: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ ТП 1яч.1 - ТП 2 яч.1
Note on C39: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.98-102 (ТП 61 яч.9)
Note on H39: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение КЛ 10 кВ РТП 61 яч.10 - ТП 62 яч.4. Компанией ООО "Спутник"
Note on C40: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.89-17
Note on C41: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.98-103
Note on H41: Смирнов Андрей Валерьевич: повреждение КЛ 10 кВ ТП 78 яч.4 - ТП 79 яч.2. Срок эксплуатации - 2 года
Note on C42: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.416-03
Note on C43: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Восточная-11
Note on C44: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Восточная-11
Note on C45: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Восточная-11
Note on C46: Смирнов Андрей Валерьевич: ГТ ТЭЦ ф.11
Note on H46: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждений не обнаружено
Note on C47: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.26-07
Note on C48: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 41 Киевская, 1ая Полевая
Note on C49: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.159-27 (КЛ 10 кВ ТП 396 - ТП 143)
Note on C50: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.25-14
Note on C51: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.159-12
Note on C52: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.159-19
Note on C53: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС Калининская (1)
Note on C54: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.159-12
Note on C55: Смирнов Андрей Валерьевич: РП 6 ф.33
Note on C56: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Стапель-08
Note on C57: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Кмн-01
Note on C58: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. 380-03
Note on C59: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Приморская-07
Note on C61: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 3819 Л-2
Note on C62: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.726-05
Note on C63: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.193-23
Note on C64: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 3819 Л-2
Note on C65: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 727 (1)
Note on C66: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.30-10
Note on C67: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.382-25
Note on C68: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.382-25
Note on C69: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 382 (2)
Note on C70: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 524 Л-2
Note on C71: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.720-210 (ВЛ 6 кВ ТП 6 - ТП 7)
Note on C72: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 530 Л-14
Note on C73: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 551 Л-1
Note on C74: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 1 Л-3
Note on C75: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 534 (1)
Note on C76: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.483-40
Note on C77: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 483 (2, 4)
Note on C78: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 1
Note on C79: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 5 Л-1
Note on C80: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.483-02
Note on C81: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 482
Note on C82: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.483-09 (РП 6 яч.12)
Note on C83: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.716-02
Note on C84: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.52-07 (ТП 20 яч.6)
Note on C85: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 483 (2, 4)
Note on C86: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.225н-32 (КЛ 10 кВ РП 17 - ТП 229)
Note on C87: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.42-32
Note on H87: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке ПС 42 - РП 2. год ввода в эксплуатацию - 1973
Note on C88: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.58-21
Note on H88: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке ПС 58 - ТП 1379. Год ввода в эксплуатацию - 1964
Note on C89: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.224-10
Note on H89: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке ПС 224 - ТП 195. Год ввода в эксплуатацию - 1978
Note on C90: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.225н-201
Note on C91: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.42-29
Note on H91: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке РП 1 - ТП 11. Год ввода в эксплуатацию - 1976
Note on C92: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.42-27 (КЛ 6 кВ РП 7 - ТП 95)
Note on H92: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке РП 7 - ТП 95. Год ввода в эксплуатацию - 1976
Note on C93: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.42-32
Note on H93: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке РП 2 - ТП 88. Год ввода в эксплуатацию - 1986
Note on C94: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.42-36 ( КЛ 6 кВ РП 1 - ТП 81)
Note on C95: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.225н-32
Note on C96: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.259-06
Note on H96: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение кабеля на участке КЛ 10 кВ ТП 69 - ТП 11. год ввода в эксплуатацию - 1953
Note on C97: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-08
Note on C98: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-06
Note on H98: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение кабельного спуска к ТП 40 от ВЛ 10 кВ ТП 40 - ТП 69
Note on C99: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.259-06
Note on H99: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение концевой муфты в ТП 69 - присоединение Т-2
Note on C100: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.354-39, ф.354-40
Note on C101: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.354-07
Note on C102: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.354-06
Note on C103: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Тайцы-08
Note on C104: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Тайцы-08
Note on C105: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.36-02
Note on H105: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке КЛ 10 кВ ТП 33 - ТП 142.
Note on C106: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-16
Note on H106: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение на участке КЛ 10 кВ РП 2 - ТП 41

## Декабрь
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" в декабре 2017 г.
Филиал | РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Причина аварии | Ответственность* | Повреждение | Проведенные мероприятия по восстановлению |  | Учетный признак аварии | Классификация видов оборудования | Классификационные признаки организационных причин аварии | Классификационные признаки технических причин повреждения оборудования
Восточные ЭС | Волхов | ВЛ | 10 | 2017-12-06 13:15 | 2017-12-06 15:56 | 2.6833 | Несогласованные работы в охранной зоне | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | ТП | 10 | 2017-12-08 00:55 | 2017-12-08 02:56 | 2.0167 | Отключение в сетях "Метахим" | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-12-09 13:20 | 2017-12-09 17:16 | 3.9333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 10 | 2017-12-11 16:54 | 2017-12-11 18:15 | 1.35 | Несогласованные землянные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-12 22:50 | 2017-12-13 14:22 | 15.5333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-15 15:30 | 2017-12-15 15:46 | 0.26667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-12-24 00:41 | 2017-12-24 12:10 | 11.4833 | Обрыв провода | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.12.2 | 4.3.
|  | КЛ | 10 | 2017-12-31 02:15 | 2017-12-31 04:00 | 1.75 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 0.4 | 2017-12-31 04:50 | 2017-12-31 06:00 | 1.1667 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | - | - | 3.4.14. | 4.12.
| Кириши | [9 empty] | Восточные ЭС
| Лодейное поле | [9 empty] | Восточные ЭС
| Подпорожье | КЛ | 6 | 2017-12-07 09:40 | 2017-12-07 10:30 | 0.83333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 6 | 2017-12-10 12:00 | 2017-12-10 14:13 | 2.2167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-13 01:15 | 2017-12-13 04:10 | 2.9167 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 6 | 2017-12-24 07:29 | 2017-12-24 08:01 | 0.53333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | ВЛ | 6 | 2017-12-29 09:12 | 2017-12-29 12:47 | 3.5833 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
| Тихвин | КЛ | 10 | 2017-12-08 14:55 | 2017-12-08 15:20 | 0.41667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
| Пикалево | ВЛ | 10 | 2017-12-12 20:55 | 2017-12-12 23:12 | 2.2833 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
| Бокситогорск | ВЛ | 6 | 2017-12-09 08:47 | 2017-12-09 09:28 | 0.68333 | Повреждение в сетях АО "РУСАЛ" | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 6 | 2017-12-09 10:57 | 2017-12-09 14:09 | 3.2 | Повреждение в сетях АО "РУСАЛ" | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-11 17:20 | 2017-12-11 17:49 | 0.48333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-12 20:55 | 2017-12-12 23:12 | 2.2833 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-13 12:41 | 2017-12-13 20:15 | 7.5667 | Повреждение ОПН | 1 | ОПН | Замена ОПН | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | 4.12.
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-18 23:08 | 2017-12-19 10:52 | 11.7333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-24 07:55 | 2017-12-24 09:35 | 1.6667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-24 23:35 | 2017-12-25 00:50 | 1.25 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 6 | 2017-12-27 14:11 | 2017-12-27 14:42 | 0.51667 | Землянные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-31 13:15 | 2017-12-31 13:58 | 0.71667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-31 23:20 | 2018-01-01 00:40 | 1.3333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Восточные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
Западные ЭС | Кингисепп | КЛ | 0.4 | 2017-12-20 11:15 | 2017-12-20 21:40 | 10.4167 | Несогласованные землянные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС | - | - | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | КЛ | 10 | 2017-12-27 00:20 | 2017-12-27 02:50 | 2.5 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-12-29 17:20 | 2017-12-29 18:00 | 0.66667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
| Сланцы | ВЛ | 6 | 2017-12-29 21:40 | 2017-12-30 09:23 | 11.7167 | Попадание птицы | 0 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.10. | -
| Сосновый бор | КЛ | 0.4 | 2017-12-05 20:10 | 2017-12-05 21:00 | 0.83333 | Превышение допустимой нагрузки | 0 | - | Повторное включение | Западные ЭС | - | - | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-12-08 15:20 | 2017-12-08 17:00 | 1.6667 | Несогласованные землянные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | КЛ | 10 | 2017-12-09 21:10 | 2017-12-09 21:50 | 0.66667 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-13 08:39 | 2017-12-13 23:40 | 15.0167 | Повреждение в сетях ОЭК | 0 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 0.4 | 2017-12-17 17:00 | 2017-12-17 17:40 | 0.66667 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС | - | - | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-23 18:57 | 2017-12-24 04:10 | 9.2167 | Падение ветки на ВЛ | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-24 13:20 | 2017-12-24 14:55 | 1.5833 | Падение дерева на ВЛ | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-12-30 00:10 | 2017-12-30 01:00 | 0.83333 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
| Волосово | ВЛ | 10 | 2017-12-12 17:30 | 2017-12-12 19:00 | 1.5 | Захлест проводов | 1 | - | Ремонт ВЛ | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-20 15:15 | 2017-12-20 15:30 | 0.25 | Дефект изделия | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.13.3 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-23 19:00 | 2017-12-24 02:00 | 7 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Западные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
Пригородные ЭС | Сертолово | КЛ | 10 | 2017-12-06 18:37 | 2017-12-06 23:49 | 5.2 | Землянные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-08 23:18 | 2017-12-09 00:18 | 1 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-10 08:47 | 2017-12-11 03:10 | 18.3833 | Падение дерева на ВЛ | 1 | - | Ремонт ВЛ | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.12.2 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-12-13 17:05 | 2017-12-14 13:31 | 20.4333 | Несогласованные землянные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | КЛ | 10 | 2017-12-13 17:05 | 2017-12-14 13:31 | 20.4333 | Несогласованные землянные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-15 13:40 | 2017-12-15 20:53 | 7.2167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
| Всеволожск | КЛ | 10 | 2017-12-06 16:49 | 2017-12-06 17:29 | 0.66667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-12-26 10:15 | 2017-12-26 14:38 | 4.3833 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Пригородные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
Северные ЭС | Выборг | ТП | 0.4 | 2017-12-04 00:45 | 2017-12-04 01:15 | 0.5 | Повреждение в щите наруж. освещения | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 0.4 | 2017-12-14 14:40 | 2017-12-14 15:35 | 0.91667 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС | - | - | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-12-16 05:10 | 2017-12-16 13:57 | 8.7833 | Течь кровли в ТП | 1 | Изолятор | Ремонт ТП | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-12-16 05:10 | 2017-12-16 05:40 | 0.5 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
| Северный | ТП | 0.4 | 2017-12-07 19:40 | 2017-12-07 20:50 | 1.1667 | Повреждение в щите наруж. освещения | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 10 | 2017-12-09 14:03 | 2017-12-09 20:48 | 6.75 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-12-13 21:45 | 2017-12-13 23:03 | 1.3 | Повреждение в сетях ЦБК | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-12-13 21:45 | 2017-12-13 23:03 | 1.3 | Повреждение в сетях ЦБК | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-12-13 21:45 | 2017-12-13 23:03 | 1.3 | Повреждение в сетях ЦБК | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-12-13 21:45 | 2017-12-13 23:47 | 2.0333 | Повреждение в сетях ЦБК | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-12-13 21:45 | 2017-12-13 23:03 | 1.3 | Повреждение в сетях ЦБК | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 6 | 2017-12-23 01:19 | 2017-12-23 01:39 | 0.33333 | Аварийная заявка МЧС (пожар) | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.5 | -
|  | ВЛ | 6 | 2017-12-27 09:20 | 2017-12-27 16:40 | 7.3333 | Повреждение концевой муфты | 1 | Кабель | Ремонт ВЛ | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
| Южный | ВЛ | 10 | 2017-12-21 06:06 | 2017-12-21 08:19 | 2.2167 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | КЛ | 10 | 2017-12-28 07:05 | 2017-12-28 11:45 | 4.6667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
| Рощинский | КЛ | 10 | 2017-12-02 04:30 | 2017-12-02 08:48 | 4.3 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-12 18:22 | 2017-12-12 20:18 | 1.9333 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-12 23:17 | 2017-12-13 00:33 | 1.2667 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | ПС | 10 | 2017-12-13 01:06 | 2017-12-13 04:17 | 3.1833 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-13 09:22 | 2017-12-13 13:50 | 4.4667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-14 19:47 | 2017-12-14 20:40 | 0.88333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-14 19:47 | 2017-12-14 20:11 | 0.4 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-15 02:00 | 2017-12-15 03:38 | 1.6333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-17 11:13 | 2017-12-17 11:23 | 0.16667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-24 20:45 | 2017-12-25 00:04 | 3.3167 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-24 22:04 | 2017-12-25 10:59 | 12.9167 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Северные ЭС | 2.3. | 3.3.13. | 3.4.14. | -
Центральные ЭС | Кировск | ВЛ | 10 | 2017-12-08 10:10 | 2017-12-08 16:05 | 5.9167 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 0.4 | 2017-12-10 20:50 | 2017-12-10 21:07 | 0.28333 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 6 | 2017-12-11 10:37 | 2017-12-11 19:30 | 8.8833 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-12 18:00 | 2017-12-13 15:20 | 21.3333 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-18 11:10 | 2017-12-18 11:20 | 0.16667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-12-22 13:00 | 2017-12-22 14:41 | 1.6833 | Обрыв провода | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Центральные ЭС | - | - | 3.4.12.2 | 4.3.
|  | КЛ | 6 | 2017-12-23 16:25 | 2017-12-23 21:40 | 5.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-23 20:56 | 2017-12-24 00:30 | 3.5667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ТП | 0.4 | 2017-12-26 20:53 | 2017-12-26 21:11 | 0.3 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 6 | 2017-12-27 12:26 | 2017-12-27 16:59 | 4.55 | Обрыв провода | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.3.
|  | КЛ | 0.4 | 2017-12-31 16:35 | 2017-12-31 17:03 | 0.46667 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
| Отрадное | ВЛ | 0.4 | 2017-12-03 18:50 | 2017-12-03 20:05 | 1.25 | Обрыв провода | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Центральные ЭС | - | - | 3.4.12.2 | 4.3.
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-12-03 21:50 | 2017-12-03 22:17 | 0.45 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
|  | ТП | 0.4 | 2017-12-05 13:45 | 2017-12-05 21:17 | 7.5333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | - | - | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 0.4 | 2017-12-16 13:16 | 2017-12-16 14:00 | 0.73333 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | - | - | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-12-25 20:05 | 2017-12-25 21:36 | 1.5167 | Обрыв провода | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Центральные ЭС | - | - | 3.4.7.3 | 4.3.
| Тосно | ВЛ | 10 | 2017-12-02 12:45 | 2017-12-02 15:45 | 3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.2 | 4.16.
|  | КЛ | 10 | 2017-12-04 13:25 | 2017-12-04 14:30 | 1.0833 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-12-23 20:05 | 2017-12-24 15:34 | 19.4833 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-24 12:53 | 2017-12-24 12:59 | 0.1 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 0.4 | 2017-12-24 18:09 | 2017-12-24 18:31 | 0.36667 | Касание деревьев | 1 | - | Расчистка просеки ВЛ | Центральные ЭС | - | - | 3.4.7.3 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-27 22:30 | 2017-12-28 00:50 | 2.3333 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Центральные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
Южные ЭС | Гатчина | КЛ | 6 | 2017-12-06 08:20 | 2017-12-06 09:25 | 1.0833 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.3 | -
|  | КЛ | 6 | 2017-12-18 19:30 | 2017-12-18 21:45 | 2.25 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | КЛ | 10 | 2017-12-20 06:30 | 2017-12-20 07:30 | 1 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
| Ижорский | [9 empty] | Южные ЭС
| Оредежский | ВЛ | 10 | 2017-12-12 18:30 | 2017-12-12 21:25 | 2.9167 | Падение ветки на ВЛ | 1 | - | Ремонт ВЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.12.2 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-12 22:55 | 2017-12-13 01:10 | 2.25 | Падение дерева на ВЛ | 1 | - | Ремонт ВЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.12.2 | -
|  | ВЛ | 6 | 2017-12-13 09:40 | 2017-12-13 11:10 | 1.5 | Падение дерева на ВЛ | 1 | - | Ремонт ВЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.12.2 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-24 07:00 | 2017-12-24 07:35 | 0.58333 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-24 11:55 | 2017-12-24 15:40 | 3.75 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-26 09:35 | 2017-12-26 11:45 | 2.1667 | Обрыв провода | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.3.
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-28 03:30 | 2017-12-28 04:10 | 0.66667 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-28 03:30 | 2017-12-28 17:30 | 14 | Обрыв провода | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.3.
|  | ТП | 10 | 2017-12-28 17:40 | 2017-12-28 23:15 | 5.5833 | Обрыв провода | 1 | Провод | Ремонт ВЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.3.
|  | КЛ | 10 | 2017-12-29 08:00 | 2017-12-29 08:29 | 0.48333 | Отключение в сетях РЖД | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
| Луга | КЛ | 10 | 2017-12-01 14:00 | 2017-12-01 14:31 | 0.51667 | Несогласованный землянные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-01 14:38 | 2017-12-01 14:51 | 0.21667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ПС | 10 | 2017-12-03 00:15 | 2017-12-03 00:35 | 0.33333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-12-05 11:47 | 2017-12-05 12:24 | 0.61667 | Несогласованный землянные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.8.1 | 4.4.
|  | КЛ | 10 | 2017-12-06 01:30 | 2017-12-06 06:00 | 4.5 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-09 05:00 | 2017-12-09 06:30 | 1.5 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | КЛ | 10 | 2017-12-10 01:40 | 2017-12-10 02:25 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.4 | 4.12.
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-10 17:35 | 2017-12-10 18:28 | 0.88333 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-11 12:19 | 2017-12-11 13:06 | 0.78333 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-14 23:50 | 2017-12-15 00:55 | 1.0833 | Невыявленные причины | 1 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.14. | -
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-15 11:30 | 2017-12-15 12:03 | 0.55 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Замена изолятора | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.7.3 | 4.12.
|  | ВЛ | 10 | 2017-12-24 09:20 | 2017-12-24 13:55 | 4.5833 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение | Южные ЭС | 2.3. | 3.3.11. | 3.4.9.1 | -
*Ставится "0" при прекращениях подачи электрической энергии, произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений в сетях смежных электросетевых организаций, в сетях организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче электрической энергии (мощности), в сетях потребителей услуг, а также по инициативе системного оператора и (или) при осуществлении в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласованных электросетевой организацией действий в порядке, предусмотренном Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220; 2013, N 24, ст. 2999), равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность электросетевой организации, как перерывы (нарушения) электроснабжения. В остальных случаях ставится "1".
Note on C3: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.553-02
Note on H3: Смирнов Андрей Валерьевич: Экскаватором был задет привод ЛР
Note on C4: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 40
Note on C5: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.553-09
Note on C6: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.553-09
Note on C7: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.378-10
Note on C8: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.378-05
Note on C9: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.553-09
Note on H9: Смирнов Андрей Валерьевич: Ветровые нагрузки
Note on C10: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.378-06
Note on H10: Смирнов Андрей Валерьевич: Отключение при повреждении в сети 0,4 кВ
Note on C11: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 59 Борисовское поле, 14 Б
Note on C14: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.201-06 (ТП 46 яч.9)
Note on H14: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 6 кВ ТП 46а - ТП 97. Год ввода в эксплуатацию - 1989
Note on C15: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.201-14
Note on H15: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 6 кВ ТП 86 - ТП 101 и КЛ 6 кВ ТП 39 - ТП 42. Год ввода в эксплуатацию - 1980
Note on C16: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.327-02
Note on C17: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.35-03
Note on C18: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.201-02
Note on C19: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.143-08
Note on H19: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 10 кВ ТП 15 - ТП 109
Note on C20: Смирнов Андрей Валерьевич: Л 9-10
Note on C21: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Губская-01 (ВЛ 6 кВ РП 6 - ТП Общерудничная)
Note on C22: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Губская-01 (ВЛ 6 кВ РП 6 - ТП Общерудничная)
Note on C23: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.206-03
Note on C24: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.339-04
Note on C25: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.339-04 (реклоузер)
Note on C26: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.206-03
Note on C27: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.339-04
Note on C28: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.13-08
Note on C29: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.32-07 (КЛ 6 кВ ТП 1 - ТП 7)
Note on H29: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 6 кВ ТП 12 - ТП 11
Note on C30: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.206-03
Note on C31: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.9-02
Note on C32: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 76 Воскова, 27/6
Note on C33: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.13-07 (РП 3 яч.10)
Note on H33: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 10 кВ ТП 709 - ТП 712
Note on C34: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.17-04
Note on C35: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 2 ф. Поселки
Note on C36: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП К-1 Л-2
Note on C37: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.168-12 (ТП 1-6 яч.1)
Note on C38: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-17
Note on C39: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04 (РП 9 яч.14)
Note on C40: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 10-7 Л-3
Note on C41: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04 (РП 9 яч.14)
Note on C42: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.168-12 (ТП 1-7 яч.1)
Note on C43: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.168-25 (РП 4 яч.15)
Note on C44: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.189-09
Note on C45: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.9-08
Note on H45: Смирнов Андрей Валерьевич: Повреждение предохранителя 10 кВ при вводе в работу
Note on C46: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.9-08
Note on C47: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.601-04
Note on C48: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.607-29
Note on C49: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.43-11
Note on C50: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.98-202 (РТП 61 яч.10)
Note on C51: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.98-102 (РТП 61 яч.11, яч.9)
Note on C52: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.43-11
Note on C53: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.68-103
Note on C54: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.244-06
Note on C55: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 38 (2)
Note on C56: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 29 Выборгская д.30
Note on C57: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.159-26
Note on C58: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.159-40
Note on C59: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 3 (1)
Note on C60: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Лесогорская-06
Note on C61: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.237-11
Note on C62: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.237-08
Note on C63: Смирнов Андрей Валерьевич: РП 26 ф.12
Note on C64: Смирнов Андрей Валерьевич: РП 26 ф.08
Note on C65: Смирнов Андрей Валерьевич: РП 26 ф.07
Note on C66: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Пруды-01
Note on C67: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Пруды-01
Note on C68: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Приморская-02
Note on C69: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.513-72
Note on C70: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Лада-06
Note on C71: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Рябовская-09
Note on C72: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Рябовская-09
Note on C73: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС Лада (2)
Note on C74: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Молодежная-02
Note on C75: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Лада-04
Note on C76: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Лада-02
Note on C77: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Лада-04
Note on C78: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Лада-04
Note on C79: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Рябовская-09 (ПП-1110)
Note on C80: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.158-07 (ПП-467)
Note on C81: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.30-01
Note on C82: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 9 Л-19
Note on C83: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.524-04 (ВЛ 6 кВ ТП 757 - ТП 756)
Note on C84: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.728-03
Note on C85: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.731-12 (ТП 3748 яч.8)
Note on C86: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 103 Л-8
Note on C87: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.726-03
Note on H87: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 6 кВ ПС 726 - ТП 133. 61 год.
Note on C88: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.731-12
Note on C89: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 142 (1)
Note on C90: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.726-05
Note on C91: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 3844 Л-2
Note on C92: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 507 Л-4
Note on C93: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 507 Л-4
Note on C94: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 534 (1)
Note on H94: Смирнов Андрей Валерьевич: 52 года
Note on C95: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 524 Л-3
Note on C96: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 551 Л-1
Note on C97: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. 482-1-10, ф. 482-5-10
Note on H97: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 10 кВ ПС 482 - ТП 240. 36 лет.
Note on C98: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.483-40
Note on C99: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.500-37
Note on C100: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.482-4-10
Note on C101: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 7 Л-4
Note on C102: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.716-02
Note on C103: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.58-410 (КЛ 6 кВ РП 16 - ТП 170)
Note on C104: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.42-16
Note on C105: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.225н-44
Note on C107: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.259-06
Note on C108: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-11
Note on C109: Смирнов Андрей Валерьевич: ф. Дружная Горка-01
Note on C110: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-01
Note on C111: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-11
Note on C112: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-01
Note on C113: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-03
Note on C114: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-11
Note on C115: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 93
Note on C116: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.7-06
Note on C117: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-16
Note on C118: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-08
Note on C119: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 36
Note on C120: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-16
Note on C121: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.36-02
Note on C122: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-08
Note on C123: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-16
Note on C124: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-08
Note on C125: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-08
Note on C126: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-13
Note on C127: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.43-13 (ТП 92 яч.4)
Note on C128: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-08

## 4 квартал (1;0)
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 4 квартал 2017 г. (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Октябрь |  |  | Итого за Ноябрь |  |  | Итого за Декабрь |  |  | Итого за 4 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 18 | 28.8167 | 1.6009 | 9 | 27.3 | 3.0333 | 27 | 84.4 | 3.1259 | 54 | 140.5167 | 2.6022
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 5.3333 | 2.6667 | 0 | 0 |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 3 | 6.5 | 2.1667
|  | св.1000 В | 16 | 23.4833 | 1.4677 | 9 | 27.3 | 3.0333 | 26 | 83.2333 | 3.2013 | 51 | 134.0167 | 2.6278
2 | Западные ЭС |  | 9 | 24.8833 | 2.7648 | 21 | 41.5 | 1.9762 | 15 | 64.5333 | 4.3022 | 45 | 130.9167 | 2.9093
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 11.9167 | 3.9722 | 3 | 11.9167 | 3.9722
|  | св.1000 В | 9 | 24.8833 | 2.7648 | 21 | 41.5 | 1.9762 | 12 | 52.6167 | 4.3847 | 42 | 119 | 2.8333
3 | Пригородные ЭС |  | 15 | 24.5167 | 1.6344 | 11 | 45.5333 | 4.1394 | 8 | 77.7167 | 9.7146 | 34 | 147.7667 | 4.3461
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | св.1000 В | 15 | 24.5167 | 1.6344 | 11 | 45.5333 | 4.1394 | 8 | 77.7167 | 9.7146 | 34 | 147.7667 | 4.3461
4 | Северные ЭС |  | 9 | 23.35 | 2.5944 | 13 | 74.6333 | 5.741 | 26 | 74.8667 | 2.8795 | 48 | 172.85 | 3.601
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 1 | 20.4833 | 20.4833 | 3 | 2.5833 | 0.86111 | 4 | 23.0667 | 5.7667
|  | св.1000 В | 9 | 23.35 | 2.5944 | 12 | 54.15 | 4.5125 | 23 | 72.2833 | 3.1428 | 44 | 149.7833 | 3.4042
5 | Центральные ЭС |  | 31 | 71.6 | 2.3097 | 25 | 65.5833 | 2.6233 | 22 | 90.25 | 4.1023 | 78 | 227.4333 | 2.9158
| в том числе | 0,4 кВ | 8 | 18.95 | 2.3687 | 9 | 8.8833 | 0.98704 | 10 | 14.5833 | 1.4583 | 27 | 42.4167 | 1.571
|  | св.1000 В | 23 | 52.65 | 2.2891 | 16 | 56.7 | 3.5438 | 12 | 75.6667 | 6.3056 | 51 | 185.0167 | 3.6278
6 | Южные ЭС |  | 26 | 52.3833 | 2.0147 | 21 | 32.6333 | 1.554 | 25 | 54.55 | 2.182 | 72 | 139.5667 | 1.9384
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | св.1000 В | 26 | 52.3833 | 2.0147 | 21 | 32.6333 | 1.554 | 25 | 54.55 | 2.182 | 72 | 139.5667 | 1.9384
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 108 | 225.55 | 2.0884 | 100 | 287.1833 | 2.8718 | 123 | 446.3167 | 3.6286 | 331 | 959.05 | 2.8974
| в том числе | 0,4 кВ | 10 | 24.2833 | 2.4283 | 10 | 29.3667 | 2.9367 | 17 | 30.25 | 1.7794 | 37 | 83.9 | 2.2676
|  | св.1000 В | 98 | 201.2667 | 2.0537 | 90 | 257.8167 | 2.8646 | 106 | 416.0667 | 3.9252 | 294 | 875.15 | 2.9767

## 4 квартал (1)
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 4 квартал 2017 г. (ответственность АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Октябрь |  |  | Итого за Ноябрь |  |  | Итого за Декабрь |  |  | Итого за 4 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 9 | 19.9 | 2.2111 | 5 | 20.25 | 4.05 | 7 | 28.95 | 4.1357 | 21 | 69.1 | 3.2905
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 5.3333 | 2.6667 | 0 | 0 |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 3 | 6.5 | 2.1667
|  | св.1000 В | 7 | 14.5667 | 2.081 | 5 | 20.25 | 4.05 | 6 | 27.7833 | 4.6306 | 18 | 62.6 | 3.4778
2 | Западные ЭС |  | 9 | 24.8833 | 2.7648 | 18 | 39.1333 | 2.1741 | 9 | 24.2167 | 2.6907 | 36 | 88.2333 | 2.4509
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.66667
|  | св.1000 В | 9 | 24.8833 | 2.7648 | 18 | 39.1333 | 2.1741 | 8 | 23.55 | 2.9438 | 35 | 87.5667 | 2.5019
3 | Пригородные ЭС |  | 4 | 6.9167 | 1.7292 | 3 | 28.5833 | 9.5278 | 1 | 18.3833 | 18.3833 | 8 | 53.8833 | 6.7354
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | св.1000 В | 4 | 6.9167 | 1.7292 | 3 | 28.5833 | 9.5278 | 1 | 18.3833 | 18.3833 | 8 | 53.8833 | 6.7354
4 | Северные ЭС |  | 6 | 9.9833 | 1.6639 | 11 | 69.7333 | 6.3394 | 15 | 56.7167 | 3.7811 | 32 | 136.4333 | 4.2635
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 1 | 20.4833 | 20.4833 | 3 | 2.5833 | 0.86111 | 4 | 23.0667 | 5.7667
|  | св.1000 В | 6 | 9.9833 | 1.6639 | 10 | 49.25 | 4.925 | 12 | 54.1333 | 4.5111 | 28 | 113.3667 | 4.0488
5 | Центральные ЭС |  | 21 | 54.3333 | 2.5873 | 16 | 31.8167 | 1.9885 | 16 | 30.9 | 1.9313 | 53 | 117.05 | 2.2085
| в том числе | 0,4 кВ | 7 | 16.8667 | 2.4095 | 9 | 8.8833 | 0.98704 | 10 | 14.5833 | 1.4583 | 26 | 40.3333 | 1.5513
|  | св.1000 В | 14 | 37.4667 | 2.6762 | 7 | 22.9333 | 3.2762 | 6 | 16.3167 | 2.7194 | 27 | 76.7167 | 2.8414
6 | Южные ЭС |  | 14 | 32.9167 | 2.3512 | 13 | 22.1833 | 1.7064 | 15 | 43.55 | 2.9033 | 42 | 98.65 | 2.3488
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | св.1000 В | 14 | 32.9167 | 2.3512 | 13 | 22.1833 | 1.7064 | 15 | 43.55 | 2.9033 | 42 | 98.65 | 2.3488
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 63 | 148.9333 | 2.364 | 66 | 211.7 | 3.2076 | 63 | 202.7167 | 3.2177 | 192 | 563.35 | 2.9341
| в том числе | 0,4 кВ | 9 | 22.2 | 2.4667 | 10 | 29.3667 | 2.9367 | 15 | 19 | 1.2667 | 34 | 70.5667 | 2.0755
|  | св.1000 В | 54 | 126.7333 | 2.3469 | 56 | 182.3333 | 3.256 | 48 | 183.7167 | 3.8274 | 158 | 492.7833 | 3.1189

## 2017 (1;0)
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2017 год (Всего).
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за 1 квартал |  |  | Итого за 2 квартал |  |  | Итого за 3 квартал |  |  | Итого за 4 квартал |  |  | Итого за 2017 год
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 26 | 55.5 | 2.1346 | 50 | 95.5833 | 1.9117 | 42 | 90.6667 | 2.1587 | 54 | 140.52 | 2.6022 | 172 | 382.27 | 2.2225
| в том числе | 0,4 кВ | 8 | 13.4333 | 1.6792 | 4 | 2.7167 | 0.67917 | 3 | 10.7167 | 3.5722 | 3 | 6.5 | 2.1667 | 18 | 33.3667 | 1.8537
|  | св.1000 В | 18 | 42.0667 | 2.337 | 46 | 92.8667 | 2.0188 | 39 | 79.95 | 2.05 | 51 | 134.02 | 2.6278 | 154 | 348.9033 | 2.2656
2 | Западные ЭС |  | 26 | 64.96 | 2.4985 | 26 | 63.1133 | 2.4274 | 29 | 52.8333 | 1.8218 | 45 | 130.92 | 2.9093 | 126 | 311.8267 | 2.4748
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 1 | 4.9167 | 4.9167 | 0 | 0 |  | 3 | 11.92 | 3.9733 | 5 | 17.7533 | 3.5507
|  | св.1000 В | 25 | 64.0433 | 2.5617 | 25 | 58.1967 | 2.3279 | 29 | 52.8333 | 1.8218 | 42 | 119 | 2.8333 | 121 | 294.0733 | 2.4304
3 | Пригородные ЭС |  | 34 | 66.0833 | 1.9436 | 36 | 82.5333 | 2.2926 | 41 | 108.0667 | 2.6358 | 34 | 147.77 | 4.3462 | 145 | 404.4533 | 2.7893
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 3 | 1 | 2 | 13.5667 | 6.7833 | 3 | 3.1167 | 1.0389 | 0 | 0 |  | 8 | 19.6833 | 2.4604
|  | св.1000 В | 31 | 63.0833 | 2.0349 | 34 | 68.9667 | 2.0284 | 38 | 104.95 | 2.7618 | 34 | 147.77 | 4.3462 | 137 | 384.77 | 2.8085
4 | Северные ЭС |  | 47 | 200.5733 | 4.2675 | 53 | 198.6 | 3.7472 | 37 | 193.4667 | 5.2288 | 48 | 172.85 | 3.601 | 185 | 765.49 | 4.1378
| в том числе | 0,4 кВ | 12 | 28.49 | 2.3742 | 11 | 97.4833 | 8.8621 | 2 | 1.7 | 0.85 | 4 | 23.07 | 5.7675 | 29 | 150.7433 | 5.198
|  | св.1000 В | 35 | 172.0833 | 4.9167 | 42 | 101.1167 | 2.4075 | 35 | 191.7667 | 5.479 | 44 | 149.78 | 3.4041 | 156 | 614.7467 | 3.9407
5 | Центральные ЭС |  | 50 | 126.63 | 2.5326 | 76 | 202.9833 | 2.6708 | 92 | 256.9167 | 2.7926 | 78 | 227.43 | 2.9158 | 296 | 813.96 | 2.7499
| в том числе | 0,4 кВ | 9 | 38.7167 | 4.3019 | 19 | 54.85 | 2.8868 | 23 | 78.5333 | 3.4145 | 27 | 42.42 | 1.5711 | 78 | 214.52 | 2.7503
|  | св.1000 В | 41 | 87.9133 | 2.1442 | 57 | 148.1333 | 2.5988 | 69 | 178.3833 | 2.5853 | 51 | 185.02 | 3.6278 | 218 | 599.45 | 2.7498
6 | Южные ЭС |  | 41 | 75.9 | 1.8512 | 68 | 121.1667 | 1.7819 | 78 | 176.4833 | 2.2626 | 72 | 139.57 | 1.9385 | 259 | 513.12 | 1.9812
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 |  | 2 | 3.1667 | 1.5833
|  | св.1000 В | 40 | 74.4 | 1.86 | 68 | 121.1667 | 1.7819 | 77 | 174.8167 | 2.2703 | 72 | 139.57 | 1.9385 | 257 | 509.9533 | 1.9843
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 224 | 589.6467 | 2.6324 | 309 | 763.98 | 2.4724 | 319 | 878.4333 | 2.7537 | 331 | 959.06 | 2.8975 | 1183 | 3191.12 | 2.6975
| в том числе | 0,4 кВ | 34 | 86.0567 | 2.5311 | 37 | 173.5333 | 4.6901 | 32 | 95.7333 | 2.9917 | 37 | 83.91 | 2.2678 | 140 | 439.2333 | 3.1374
|  | св.1000 В | 190 | 503.59 | 2.6505 | 272 | 590.4467 | 2.1708 | 287 | 782.7 | 2.7272 | 294 | 875.16 | 2.9767 | 1043 | 2751.8967 | 2.6384

## 2017 (1)
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2017 год (ответственность АО "ЛОЭСК").
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за 1 квартал |  |  | Итого за 2 квартал |  |  | Итого за 3 квартал |  |  | Итого за 4 квартал |  |  | Итого за 2017 год
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 16 | 45.6333 | 2.8521 | 34 | 65.5667 | 1.9284 | 21 | 62.5333 | 2.9778 | 21 | 69.1 | 3.2905 | 92 | 242.8333 | 2.6395
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 8.75 | 2.9167 | 2 | 1.3 | 0.65 | 2 | 6.3833 | 3.1917 | 3 | 6.5 | 2.1667 | 10 | 22.9333 | 2.2933
|  | св.1000 В | 13 | 36.8833 | 2.8372 | 32 | 64.2667 | 2.0083 | 19 | 56.15 | 2.9553 | 18 | 62.6 | 3.4778 | 82 | 219.9 | 2.6817
2 | Западные ЭС |  | 18 | 47.61 | 2.645 | 19 | 46.1467 | 2.4288 | 22 | 40.3 | 1.8318 | 36 | 88.23 | 2.4508 | 95 | 222.2867 | 2.3399
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 1 | 4.9167 | 4.9167 | 0 | 0 |  | 1 | 0.67 | 0.67 | 3 | 6.5033 | 2.1678
|  | св.1000 В | 17 | 46.6933 | 2.7467 | 18 | 41.23 | 2.2906 | 22 | 40.3 | 1.8318 | 35 | 87.57 | 2.502 | 92 | 215.7933 | 2.3456
3 | Пригородные ЭС |  | 9 | 20.4667 | 2.2741 | 14 | 31.7667 | 2.269 | 12 | 25.6833 | 2.1403 | 8 | 53.88 | 6.735 | 43 | 131.7967 | 3.065
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 1 | 3.0333 | 3.0333 | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 0 | 0 |  | 2 | 3.9667 | 1.9833
|  | св.1000 В | 9 | 20.4667 | 2.2741 | 13 | 28.7333 | 2.2103 | 11 | 24.75 | 2.25 | 8 | 53.88 | 6.735 | 41 | 127.83 | 3.1178
4 | Северные ЭС |  | 33 | 174.8367 | 5.2981 | 34 | 127.1167 | 3.7387 | 24 | 155.0167 | 6.459 | 32 | 136.43 | 4.2634 | 123 | 593.4 | 4.8244
| в том числе | 0,4 кВ | 6 | 24.1867 | 4.0311 | 8 | 57.1 | 7.1375 | 2 | 1.7 | 0.85 | 4 | 23.07 | 5.7675 | 20 | 106.0567 | 5.3028
|  | св.1000 В | 27 | 150.65 | 5.5796 | 26 | 70.0167 | 2.6929 | 22 | 153.3167 | 6.9689 | 28 | 113.37 | 4.0489 | 103 | 487.3533 | 4.7316
5 | Центральные ЭС |  | 32 | 93.2667 | 2.9146 | 32 | 93.3 | 2.9156 | 57 | 163.8833 | 2.8751 | 53 | 117.05 | 2.2085 | 174 | 467.5 | 2.6868
| в том числе | 0,4 кВ | 6 | 28.6667 | 4.7778 | 12 | 43.6333 | 3.6361 | 15 | 64.9667 | 4.3311 | 26 | 40.33 | 1.5512 | 59 | 177.5967 | 3.0101
|  | св.1000 В | 26 | 64.6 | 2.4846 | 20 | 49.6667 | 2.4833 | 42 | 98.9167 | 2.3552 | 27 | 76.72 | 2.8415 | 115 | 289.9033 | 2.5209
6 | Южные ЭС |  | 32 | 59.95 | 1.8734 | 51 | 87.0667 | 1.7072 | 46 | 105.7833 | 2.2996 | 42 | 98.65 | 2.3488 | 171 | 351.45 | 2.0553
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 |  | 2 | 3.1667 | 1.5833
|  | св.1000 В | 31 | 58.45 | 1.8855 | 51 | 87.0667 | 1.7072 | 45 | 104.1167 | 2.3137 | 42 | 98.65 | 2.3488 | 169 | 348.2833 | 2.0608
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 140 | 441.7633 | 3.1555 | 184 | 450.9633 | 2.4509 | 182 | 553.2 | 3.0396 | 192 | 563.34 | 2.9341 | 698 | 2009.2667 | 2.8786
| в том числе | 0,4 кВ | 17 | 64.02 | 3.7659 | 24 | 109.9833 | 4.5826 | 21 | 75.65 | 3.6024 | 34 | 70.57 | 2.0756 | 96 | 320.2233 | 3.3357
|  | св.1000 В | 123 | 377.7433 | 3.0711 | 160 | 340.98 | 2.1311 | 161 | 477.55 | 2.9661 | 158 | 492.79 | 3.1189 | 602 | 1689.0633 | 2.8058