## Для недоотпуска (мин) (hidden)
Информация по внеплановым отключениям в форме для расчета недоотпуска
Филиал | Тип объекта | Итого за январь |  |  | Итого за февраль |  |  | Итого за март |  |  | Итого за 1 квартал
|  | Кол-во | Минут | Ср | Кол-во | Минут | Ср | Кол-во | Минут | Ср | Кол-во | Минут | Ср
Восточные электрические сети | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| всего ТП РУ 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| в эл.сетях св.1000 В | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 6-10 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ПС 35/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Западные электрические сети | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| всего КЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| всего ТП РУ 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| в эл.сетях св.1000 В | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 6-10 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| всего ПС 35/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пригородные электрические сети | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| всего КЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях св.1000 В | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 6-10 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ПС 35/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Северные электрические сети | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях 0,4 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях св.1000 В | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 6-10 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ПС 35/6 кВ | 1 | 82.2 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.2 | 82.2
| ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Центральные электрические сети | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях 0,4 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 0,4 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях св.1000 В | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 6-10 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ПС 35/6 кВ | 5 | 418.8 | 83.76 | 1 | 112.2 | 112.2 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15
| ПС 110/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Южные электрические сети | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| всего ТП РУ 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| в эл.сетях св.1000 В | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 6-10 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ПС 35/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Филиал | Тип объекта | Итого за январь |  |  | Итого за февраль |  |  | Итого за март |  |  | Итого за 1 квартал
|  | Кол-во | Минут | Ср | Кол-во | Минут | Ср | Кол-во | Минут | Ср | Кол-во | Минут | Ср
АО "ЛОЭСК" | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях 0,4 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 0,4 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях св.1000 В | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 6-10 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ПС 35/6 кВ | 6 | 501 | 83.5 | 1 | 112.2 | 112.2 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15
| ПС 110/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Для недоотпуска (час) (hidden)
Информация по внеплановым отключениям в форме для расчета недоотпуска
Филиал | Тип объекта | Итого за январь |  |  | Итого за февраль |  |  | Итого за март |  |  | Итого за 1 квартал
|  | Кол-во | Часов | Ср | Кол-во | Часов | Ср | Кол-во | Часов | Ср | Кол-во | Часов | Ср
Восточные электрические сети | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| всего ТП РУ 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| в эл.сетях св.1000 В | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 6-10 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ПС 35/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Западные электрические сети | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| всего КЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| всего ТП РУ 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| в эл.сетях св.1000 В | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 6-10 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| всего ПС 35/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пригородные электрические сети | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| всего КЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях св.1000 В | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 6-10 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ПС 35/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Северные электрические сети | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях 0,4 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях св.1000 В | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 6-10 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ПС 35/6 кВ | 1 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.37 | 1.37
| ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Центральные электрические сети | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях 0,4 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 0,4 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях св.1000 В | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 6-10 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ПС 35/6 кВ | 5 | 6.98 | 1.396 | 1 | 1.87 | 1.87 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25
| ПС 110/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Южные электрические сети | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| всего ТП РУ 0,4 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| в эл.сетях св.1000 В | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 6-10 кВ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ПС 35/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Филиал | Тип объекта | Итого за январь |  |  | Итого за февраль |  |  | Итого за март |  |  | Итого за 1 квартал
|  | Кол-во | Часов | Ср | Кол-во | Часов | Ср | Кол-во | Часов | Ср | Кол-во | Часов | Ср
АО "ЛОЭСК" | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях 0,4 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 0,4 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| в эл.сетях св.1000 В | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего КЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ТП РУ 6-10 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| всего ПС 35/6 кВ | 6 | 8.35 | 1.3917 | 1 | 1.87 | 1.87 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25
| ПС 110/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Январь
Внеплановые отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" в январе 2019 г.
Филиал | РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Причина аварии | Ответственность* | Повреждение | Проведенные мероприятия по восстановлению
Восточные ЭС | Волхов | КЛ | 10 | 2019-01-14 19:17 | 2019-01-14 20:16 | 0.98333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
| Кириши | КЛ | 10 | 2019-01-05 00:41 | 2019-01-05 01:02 | 0.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-01-14 18:30 | 2019-01-15 00:05 | 5.5833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-01-30 18:01 | 2019-01-30 22:23 | 4.3667 | Ошибочные действия персонала | 1 | - | Повторное включение
| Лодейное поле | ВЛ | 10 | 2019-01-09 15:21 | 2019-01-09 16:08 | 0.78333 | Обрыв провода (ветер, мокрый снег) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
| Подпорожье | ВЛ | 6 | 2019-01-02 05:07 | 2019-01-02 05:48 | 0.68333 | Схлест провода (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | ПС | 6 | 2019-01-09 13:57 | 2019-01-09 14:23 | 0.43333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 6 | 2019-01-15 00:04 | 2019-01-15 01:17 | 1.2167 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-16 17:55 | 2019-01-16 19:55 | 2 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 6 | 2019-01-20 10:30 | 2019-01-20 16:59 | 6.4833 | Обрыв провода (ветер, мокрый снег) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 6 | 2019-01-20 16:59 | 2019-01-21 15:37 | 22.6333 | Обрыв провода (ветер, мокрый снег) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-23 12:45 | 2019-01-23 15:30 | 2.75 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-30 10:12 | 2019-01-30 10:58 | 0.76667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
| Тихвин | ВЛ | 10 | 2019-01-17 15:00 | 2019-01-17 18:00 | 3 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-17 21:40 | 2019-01-18 15:00 | 17.3333 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-24 02:50 | 2019-01-24 03:15 | 0.41667 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
Пикалево
| Бокситогорск | ВЛ | 10 | 2019-01-02 15:17 | 2019-01-02 16:06 | 0.81667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
Западные ЭС | Кингисепп | КЛ | 10 | 2019-01-17 06:20 | 2019-01-17 09:05 | 2.75 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-01-17 09:05 | 2019-01-17 09:55 | 0.83333 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-01-19 14:20 | 2019-01-19 17:30 | 3.1667 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-24 04:25 | 2019-01-24 05:45 | 1.3333 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-01-24 04:35 | 2019-01-24 13:10 | 8.5833 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-26 14:30 | 2019-01-26 19:20 | 4.8333 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-27 10:37 | 2019-01-27 11:32 | 0.91667 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-01-28 15:25 | 2019-01-28 20:30 | 5.0833 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-30 05:50 | 2019-01-30 07:10 | 1.3333 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
| Сланцы | ВЛ | 6 | 2019-01-13 03:55 | 2019-01-13 05:56 | 2.0167 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 6 | 2019-01-17 11:03 | 2019-01-17 13:51 | 2.8 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
| Сосновый бор | ВЛ | 10 | 2019-01-02 21:55 | 2019-01-02 22:23 | 0.46667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-01-05 20:00 | 2019-01-05 20:40 | 0.66667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-01-09 09:50 | 2019-01-09 11:10 | 1.3333 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-01-09 19:35 | 2019-01-09 22:24 | 2.8167 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-01-10 03:00 | 2019-01-10 03:15 | 0.25 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-01-13 23:55 | 2019-01-14 01:00 | 1.0833 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-01-13 23:55 | 2019-01-14 02:22 | 2.45 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-01-15 14:40 | 2019-01-15 15:35 | 0.91667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-24 00:49 | 2019-01-24 02:37 | 1.8 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-30 08:10 | 2019-01-30 09:00 | 0.83333 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-30 16:25 | 2019-01-30 16:40 | 0.25 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-30 16:28 | 2019-01-30 18:20 | 1.8667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
| Волосово | ВЛ | 10 | 2019-01-01 09:30 | 2019-01-01 10:10 | 0.66667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-20 12:23 | 2019-01-20 22:38 | 10.25 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-23 23:35 | 2019-01-24 01:04 | 1.4833 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-24 19:00 | 2019-01-24 19:45 | 0.75 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-26 04:40 | 2019-01-26 15:27 | 10.7833 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
Пригородные ЭС | Сертолово | ПС | 10 | 2019-01-02 06:40 | 2019-01-02 08:15 | 1.5833 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-03 05:25 | 2019-01-03 05:49 | 0.4 | Схлест провода (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-01-04 22:24 | 2019-01-04 23:05 | 0.68333 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-07 14:44 | 2019-01-07 19:23 | 4.65 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-08 13:08 | 2019-01-08 14:10 | 1.0333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-15 16:45 | 2019-01-15 17:30 | 0.75 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-01-19 07:45 | 2019-01-19 09:28 | 1.7167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-01-26 15:44 | 2019-01-26 17:24 | 1.6667 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-28 10:38 | 2019-01-28 12:47 | 2.15 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-29 23:30 | 2019-01-30 00:49 | 1.3167 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-30 10:40 | 2019-01-30 11:35 | 0.91667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-30 16:50 | 2019-01-30 19:03 | 2.2167 | Схлест провода (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
| Всеволожск | ВЛ | 10 | 2019-01-01 01:22 | 2019-01-01 01:35 | 0.21667 | Схлест провода (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-01-01 14:20 | 2019-01-01 15:10 | 0.83333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-02 18:50 | 2019-01-02 22:17 | 3.45 | Схлест провода (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-03 11:29 | 2019-01-03 14:10 | 2.6833 | Схлест провода (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-01-06 20:00 | 2019-01-06 21:12 | 1.2 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-07 16:24 | 2019-01-07 20:43 | 4.3167 | Обрыв провода (ветер, мокрый снег) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-11 08:28 | 2019-01-11 11:37 | 3.15 | Схлест провода (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 6 | 2019-01-18 01:20 | 2019-01-18 02:20 | 1 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
Северные ЭС | Выборг | ПС | 35 | 2019-01-02 03:17 | 2019-01-02 04:39 | 1.3667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2019-01-02 09:30 | 2019-01-02 11:10 | 1.6667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2019-01-02 10:26 | 2019-01-02 12:10 | 1.7333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2019-01-14 19:11 | 2019-01-14 21:30 | 2.3167 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 6 | 2019-01-17 09:20 | 2019-01-17 10:42 | 1.3667 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-01-22 17:30 | 2019-01-22 18:40 | 1.1667 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 6 | 2019-01-23 19:42 | 2019-01-23 20:51 | 1.15 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-25 11:37 | 2019-01-25 16:27 | 4.8333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2019-01-29 07:40 | 2019-01-29 10:20 | 2.6667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-29 14:10 | 2019-01-29 16:00 | 1.8333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-30 09:30 | 2019-01-30 11:43 | 2.2167 | Повреждение ВН | 1 | ВН | Ремонт ВН
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-30 09:30 | 2019-01-30 11:43 | 2.2167 | Повреждение изоляторов | 1 | Изолятор | Замена изоляторов
| Северный | КЛ | 10 | 2019-01-05 12:55 | 2019-01-05 15:30 | 2.5833 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-14 17:11 | 2019-01-14 20:26 | 3.25 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-20 02:35 | 2019-01-20 04:25 | 1.8333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-23 18:38 | 2019-01-23 19:19 | 0.68333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
| Южный | КЛ | 0.4 | 2019-01-01 12:58 | 2019-01-01 15:11 | 2.2167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 10:28 | 1.4667 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-08 09:50 | 2019-01-08 15:00 | 5.1667 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
| Рощинский | ВЛ | 10 | 2019-01-02 15:40 | 2019-01-02 19:55 | 4.25 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-04 08:34 | 2019-01-04 12:24 | 3.8333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-07 07:00 | 2019-01-07 20:12 | 13.2 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-07 19:33 | 2019-01-08 00:20 | 4.7833 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-09 19:30 | 2019-01-09 21:35 | 2.0833 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-09 19:40 | 2019-01-09 20:43 | 1.05 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-11 09:15 | 2019-01-11 09:50 | 0.58333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-21 08:00 | 2019-01-21 17:23 | 9.3833 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-24 00:30 | 2019-01-24 13:15 | 12.75 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-28 17:54 | 2019-01-28 20:54 | 3 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
Центральные ЭС | Кировск | ВЛ | 10 | 2019-01-11 11:00 | 2019-01-11 17:28 | 6.4667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2019-01-15 08:30 | 2019-01-15 08:35 | 0.083333 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-17 17:40 | 2019-01-18 00:45 | 7.0833 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2019-01-22 16:57 | 2019-01-22 17:58 | 1.0167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-29 14:25 | 2019-01-29 15:25 | 1 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-29 17:22 | 2019-01-29 19:35 | 2.2167 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-01-29 20:00 | 2019-01-30 01:07 | 5.1167 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2019-01-30 02:15 | 2019-01-30 06:50 | 4.5833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Отрадное | ВЛ | 10 | 2019-01-01 08:35 | 2019-01-01 08:55 | 0.33333 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-02 18:50 | 2019-01-02 19:39 | 0.81667 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение
|  | ТП | 0.4 | 2019-01-07 20:15 | 2019-01-07 20:58 | 0.71667 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение
|  | ТП | 0.4 | 2019-01-11 18:58 | 2019-01-11 19:28 | 0.5 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение
|  | ПС | 35 | 2019-01-14 18:54 | 2019-01-14 20:25 | 1.5167 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-01-17 22:00 | 2019-01-17 23:10 | 1.1667 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение
|  | ПС | 35 | 2019-01-17 22:40 | 2019-01-18 02:22 | 3.7 | Отключение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-19 16:06 | 2019-01-19 18:32 | 2.4333 | Неисправность выключателя | 1 | Выключатель | Ремонт выключателя
|  | ТП | 0.4 | 2019-01-19 21:15 | 2019-01-19 21:38 | 0.38333 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-01-20 12:20 | 2019-01-20 12:55 | 0.58333 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение
|  | ПС | 35 | 2019-01-22 16:54 | 2019-01-22 17:27 | 0.55 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-01-22 23:40 | 2019-01-23 | 0.33333 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-01-23 19:27 | 2019-01-23 19:45 | 0.3 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение
|  | ПС | 35 | 2019-01-23 21:46 | 2019-01-23 22:23 | 0.61667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ПС | 35 | 2019-01-23 23:30 | 2019-01-24 00:06 | 0.6 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-01-24 23:21 | 2019-01-24 23:35 | 0.23333 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-01-26 13:37 | 2019-01-26 14:21 | 0.73333 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-01-27 12:23 | 2019-01-27 13:38 | 1.25 | Превышение допустимой нагрузки | 1 | - | Повторное включение
| Тосно | ВЛ | 6 | 2019-01-01 12:55 | 2019-01-01 15:02 | 2.1167 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-01-07 02:33 | 2019-01-07 07:36 | 5.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-01-09 23:00 | 2019-01-10 14:05 | 15.0833 | Обрыв провода (ветер, мокрый снег) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-16 10:08 | 2019-01-16 10:49 | 0.68333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-16 11:47 | 2019-01-16 12:50 | 1.05 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-24 01:55 | 2019-01-24 11:50 | 9.9167 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | ПС | 6 | 2019-01-27 13:22 | 2019-01-27 14:30 | 1.1333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-30 05:45 | 2019-01-30 07:40 | 1.9167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-01-31 02:13 | 2019-01-31 03:18 | 1.0833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
Южные ЭС | Гатчина | КЛ | 6 | 2019-01-15 03:35 | 2019-01-15 11:21 | 7.7667 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 6 | 2019-01-25 13:50 | 2019-01-25 14:13 | 0.38333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2019-01-28 08:35 | 2019-01-28 08:40 | 0.083333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Оредежский | ВЛ | 10 | 2019-01-17 21:20 | 2019-01-18 03:30 | 6.1667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-17 21:25 | 2019-01-17 21:40 | 0.25 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-21 15:05 | 2019-01-21 17:55 | 2.8333 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-01-22 16:05 | 2019-01-22 16:40 | 0.58333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-29 16:20 | 2019-01-29 16:50 | 0.5 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
| Ижорский | КЛ | 6 | 2019-01-04 05:20 | 2019-01-04 06:50 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2019-01-26 07:50 | 2019-01-26 09:25 | 1.5833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Луга | ВЛ | 10 | 2019-01-01 13:45 | 2019-01-02 05:05 | 15.3333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-02 11:10 | 2019-01-02 13:55 | 2.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-11 09:00 | 2019-01-11 09:13 | 0.21667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-15 06:15 | 2019-01-15 14:39 | 8.4 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-16 05:26 | 2019-01-16 05:55 | 0.48333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-23 06:15 | 2019-01-23 06:37 | 0.36667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-01-23 07:55 | 2019-01-23 10:00 | 2.0833 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
*Ставится "0" при прекращениях подачи электрической энергии, произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений в сетях смежных электросетевых организаций, в сетях организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче электрической энергии (мощности), в сетях потребителей услуг, а также по инициативе системного оператора и (или) при осуществлении в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласованных электросетевой организацией действий в порядке, предусмотренном Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220; 2013, N 24, ст. 2999), равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность электросетевой организации, как перерывы (нарушения) электроснабжения. В остальных случаях ставится "1".
Note on C3: Смирнов Андрей Валерьевич: РП 2 ф.14
Note on C4: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.303-22 (РП 2 яч.12)
Note on C5: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.40-12 (ТП 6 яч.1)
Note on C6: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.40-28
Note on C7: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.266-06
Note on C8: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.35-03
Note on C9: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 35 (1) (ПАО "Ленэнерго")
Note on C10: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.35-03
Note on C11: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.267-06
Note on C12: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.35-03
Note on C13: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.35-03 (ЛР-56)
Note on C14: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.36-03
Note on C15: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.267-06
Note on C16: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.143-22
Note on C17: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.4-04
Note on C18: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.143-29
Note on C20: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.339-04
Note on C21: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.243-12
Note on C22: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.243-10
Note on C23: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.243-12
Note on C24: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.243-10 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C25: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.243-12 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C26: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.243-10 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C27: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.243-10 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C28: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.243-12 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C29: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.243-10 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C30: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 2 ф. Поселки
Note on C31: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.351-01
Note on C32: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-05
Note on C33: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.168-10 (РП 3 яч.11)
Note on C34: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.503-23 (РП 8 яч.5)
Note on C35: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04 (РП 9 яч.14)
Note on C36: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.168-25 (РП 4 яч.13)
Note on C37: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.168-31 (РП 11 яч.3)
Note on C38: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.168-25 (РП 4 яч.13)
Note on C39: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04
Note on C40: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04 (РП 9 яч.14)
Note on C41: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04 (РП 9 яч.14)
Note on C42: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04 (РП 9 яч.14)
Note on C43: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.168-24 (РП 4 яч.14)
Note on C44: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.189-01
Note on C45: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.189-11
Note on C46: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.189-04
Note on C47: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.189-04
Note on C48: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.189-04
Note on C49: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 537 (3) (ПАО "Ленэнерго")
Note on C50: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.330-01
Note on C51: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.537-402 (ТП 8495 яч.9)
Note on C52: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.330-01
Note on C53: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.620-26 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C54: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Спр-01
Note on C55: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.537-503 (ТП 03 яч.4)
Note on C56: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.218-206 (РТП 200 яч.18)
Note on C57: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.620-26 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C58: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.547-01
Note on C59: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.416-06 (ПП-421)
Note on C60: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.628-05
Note on C61: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС Ореховая-тяговая ф.05
Note on C62: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.335-413 (РТП 100 яч.16)
Note on C63: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.559-103
Note on C64: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.559-103
Note on C65: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.525-117
Note on C66: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС Ореховая-тяговая ф.05
Note on C67: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.559-103
Note on C68: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.350-08 (ТГК-1)
Note on C69: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС Вещевская (2)
Note on C70: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.К-23
Note on C71: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.К-31 (РП 61)
Note on C72: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.К-10
Note on C73: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.К-03
Note on C74: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.159-42 (ТП 272)
Note on C75: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.К-04
Note on C76: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Ткр-05 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C77: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.К-23
Note on C78: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.331-01
Note on C79: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.26-10
Note on C80: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.26-09
Note on C81: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.2-11
Note on C82: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Кмн-04
Note on C83: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Ряб-09
Note on C84: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Кмн-04
Note on C85: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 19 ШРН-13
Note on C86: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Прм-02
Note on C87: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Прм-02
Note on C88: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.375-13
Note on C89: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Лада-05 (ПП-515)
Note on C90: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.375-13
Note on C91: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Лада-04
Note on C92: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Лада-03
Note on C93: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.375-04 (ТП 251 - ТП 289)
Note on C94: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Лада-04
Note on C95: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.41-09 (ЛР-204)
Note on C96: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.41-01
Note on C97: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Лада-04
Note on C98: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.377-01
Note on C99: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.515-38
Note on C100: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.377-04
Note on C101: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.382-12 (ТП 180)
Note on C102: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.30-01
Note on C103: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.524-01
Note on C104: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.731-02
Note on C105: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.515-70
Note on C106: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.729-05 (ПП 0522)
Note on C107: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.729-05 (ПП 0522)
Note on C108: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 409 (1)
Note on C109: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 409 (1)
Note on C110: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 733
Note on C111: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 523 Л-5
Note on C112: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 733 (Т-1)
Note on C113: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.720-07
Note on C114: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 409 (1)
Note on C115: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 409 Л-3
Note on C116: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 733 (Т-1)
Note on C117: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 523 Л-5
Note on C118: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 523 Л-5
Note on C119: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 733 (Т-1)
Note on C120: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 733 (Т-1)
Note on C121: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 523 Л-1
Note on C122: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 532 Л-2
Note on C123: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 532 Л-2
Note on C124: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.717-04
Note on C125: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.483-43
Note on C126: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.716-11
Note on C127: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.716-05 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C128: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.716-05 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C129: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.483-02
Note on C130: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 717 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C131: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.483-09
Note on C132: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.483-43
Note on C133: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.225н-201
Note on C134: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Гт-10
Note on C135: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.224-22
Note on C136: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-11
Note on C137: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-01
Note on C138: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.259-21
Note on C139: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.259-03
Note on C140: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-06
Note on C141: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.354-39 (РП 7 - ТП 12)
Note on C142: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.354-39 (РП 7 - ТП 17)
Note on C143: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-08
Note on C144: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-19
Note on C145: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-08
Note on C146: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.406-06
Note on C147: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-08
Note on C148: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.406-06
Note on C149: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.406-06

## Февраль
Внеплановые отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" в феврале 2019 г.
Филиал | РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Причина аварии | Ответственность* | Повреждение | Проведенные мероприятия по восстановлению
Восточные ЭС | Волхов | КЛ | 10 | 2019-02-10 23:26 | 2019-02-11 00:22 | 0.93333 | Проникновение животного | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-02-21 14:20 | 2019-02-21 14:30 | 0.16667 | Ошибочная настройка РЗА | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-23 13:40 | 2019-02-23 14:30 | 0.83333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-02-23 18:25 | 2019-02-23 19:00 | 0.58333 | Нарушение изоляции кабельной муфты | 1 | Кабель | Замена муфты
|  | КЛ | 10 | 2019-02-23 18:25 | 2019-02-23 19:35 | 1.1667 | Повреждение разрядника | 1 | Разрядник | Замена разрядника
| Кириши | КЛ | 10 | 2019-02-10 23:35 | 2019-02-11 03:11 | 3.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-02-28 16:14 | 2019-02-28 18:07 | 1.8833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Лодейное поле | ВЛ | 6 | 2019-02-05 10:10 | 2019-02-05 10:30 | 0.33333 | Некачественные монтажные работы | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Подпорожье | ПС | 6 | 2019-02-04 10:10 | 2019-02-04 10:14 | 0.066667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-17 17:25 | 2019-02-17 17:39 | 0.23333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
| Тихвин | ВЛ | 10 | 2019-02-03 11:50 | 2019-02-03 17:55 | 6.0833 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
| Пикалево | ВЛ | 0.4 | 2019-02-19 21:55 | 2019-02-19 23:28 | 1.55 | Падение снега с крыши дома | 0 | Провод | Ремонт ВЛ
| Бокситогорск | ВЛ | 10 | 2019-02-05 09:05 | 2019-02-05 11:35 | 2.5 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-08 07:24 | 2019-02-08 10:26 | 3.0333 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
Западные ЭС | Кингисепп | КЛ | 10 | 2019-02-06 17:35 | 2019-02-06 18:37 | 1.0333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
Сланцы
| Сосновый бор | ВЛ | 10 | 2019-02-03 22:40 | 2019-02-04 17:15 | 18.5833 | Повреждение в сетях ОАО "ОЭК" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-02-04 10:45 | 2019-02-04 16:25 | 5.6667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-02-09 08:30 | 2019-02-09 09:55 | 1.4167 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-13 18:30 | 2019-02-13 19:23 | 0.88333 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-15 16:00 | 2019-02-16 00:12 | 8.2 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-02-17 15:50 | 2019-02-17 17:26 | 1.6 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-17 18:30 | 2019-02-17 18:55 | 0.41667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-17 20:03 | 2019-02-17 20:30 | 0.45 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-19 20:00 | 2019-02-19 21:12 | 1.2 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-19 22:50 | 2019-02-19 23:35 | 0.75 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-22 14:30 | 2019-02-22 15:17 | 0.78333 | Обрыв провода | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
Волосово
Пригородные ЭС | Сертолово | ВЛ | 10 | 2019-02-02 01:26 | 2019-02-02 02:25 | 0.98333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-03 03:50 | 2019-02-03 04:31 | 0.68333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-03 09:35 | 2019-02-03 10:22 | 0.78333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-04 17:25 | 2019-02-04 23:35 | 6.1667 | Нарушение контактного соединения | 1 | Контакт.соед | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-04 21:57 | 2019-02-04 22:37 | 0.66667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-04 23:37 | 2019-02-05 00:30 | 0.88333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 0.4 | 2019-02-07 13:20 | 2019-02-07 14:57 | 1.6167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-10 18:25 | 2019-02-10 20:10 | 1.75 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-11 15:05 | 2019-02-11 15:30 | 0.41667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-14 13:33 | 2019-02-14 14:30 | 0.95 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-21 03:03 | 2019-02-21 14:04 | 11.0167 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Замена изолятора
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-23 08:00 | 2019-02-23 09:58 | 1.9667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 0.4 | 2019-02-23 18:15 | 2019-02-23 20:44 | 2.4833 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-28 18:19 | 2019-02-28 21:23 | 3.0667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
| Всеволожск | КЛ | 6 | 2019-02-10 09:46 | 2019-02-10 10:27 | 0.68333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ТП | 0.4 | 2019-02-10 17:19 | 2019-02-10 18:31 | 1.2 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ТП | 0.4 | 2019-02-11 16:45 | 2019-02-11 17:59 | 1.2333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ТП | 0.4 | 2019-02-11 17:10 | 2019-02-11 21:23 | 4.2167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 6 | 2019-02-17 06:30 | 2019-02-17 12:25 | 5.9167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ПС | 6 | 2019-02-19 10:00 | 2019-02-19 10:05 | 0.083333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2019-02-27 06:10 | 2019-02-27 07:46 | 1.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
Северные ЭС | Выборг | ВЛ | 10 | 2019-02-02 07:00 | 2019-02-02 07:50 | 0.83333 | Просадка грунта | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2019-02-05 14:28 | 2019-02-05 14:51 | 0.38333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ТП | 0.4 | 2019-02-06 16:46 | 2019-02-06 17:55 | 1.15 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2019-02-06 17:05 | 2019-02-06 19:35 | 2.5 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2019-02-06 20:23 | 2019-02-06 23:02 | 2.65 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-02-11 19:00 | 2019-02-11 20:44 | 1.7333 | Нарушение изоляции секции шин | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2019-02-12 01:40 | 2019-02-12 02:34 | 0.9 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2019-02-14 12:21 | 2019-02-14 14:49 | 2.4667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2019-02-17 11:54 | 2019-02-17 12:35 | 0.68333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-18 17:25 | 2019-02-18 17:50 | 0.41667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ТП | 6 | 2019-02-19 09:25 | 2019-02-19 15:00 | 5.5833 | Нарушение контактного соединения | 1 | Контакт.соед | Ремонт ТП
|  | КЛ | 10 | 2019-02-22 16:40 | 2019-02-22 20:54 | 4.2333 | Повреждение ВН | 1 | ВН | Ремонт ВН
|  | ТП | 10 | 2019-02-24 08:43 | 2019-02-24 09:28 | 0.75 | Повреждение трансфоратора | 1 | Трансформатор | Замена трансформатора
|  | ВЛ | 6 | 2019-02-25 17:00 | 2019-02-25 20:56 | 3.9333 | Несанкционированная рубка деревьев | 0 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 6 | 2019-02-25 17:00 | 2019-02-25 20:56 | 3.9333 | Несанкционированная рубка деревьев | 0 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 0.4 | 2019-02-28 10:14 | 2019-02-28 10:28 | 0.23333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Северный | ВЛ | 6 | 2019-02-03 11:04 | 2019-02-03 12:29 | 1.4167 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | ПС | 10 | 2019-02-10 13:45 | 2019-02-10 16:16 | 2.5167 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-02-17 17:30 | 2019-02-18 15:30 | 22 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-20 11:16 | 2019-02-20 14:14 | 2.9667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-02-22 17:06 | 2019-02-23 15:20 | 22.2333 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
| Южный | ВЛ | 10 | 2019-02-10 17:30 | 2019-02-10 19:40 | 2.1667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-14 09:25 | 2019-02-14 17:40 | 8.25 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
| Рощинский | ВЛ | 10 | 2019-02-08 09:22 | 2019-02-08 13:32 | 4.1667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-08 11:50 | 2019-02-08 14:33 | 2.7167 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-20 00:42 | 2019-02-20 12:08 | 11.4333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
Центральные ЭС | Кировск | ВЛ | 10 | 2019-02-04 08:00 | 2019-02-04 13:51 | 5.85 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 6 | 2019-02-04 14:41 | 2019-02-04 17:20 | 2.65 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Замена изолятора
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-04 19:00 | 2019-02-05 09:40 | 14.6667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-04 20:02 | 2019-02-04 21:53 | 1.85 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-05 12:34 | 2019-02-05 18:46 | 6.2 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-09 06:42 | 2019-02-09 09:30 | 2.8 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-02-09 08:00 | 2019-02-09 10:25 | 2.4167 | Падение снега с крыши дома | 0 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-09 10:15 | 2019-02-09 14:15 | 4 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 0.4 | 2019-02-11 14:20 | 2019-02-11 16:20 | 2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2019-02-11 14:58 | 2019-02-11 15:23 | 0.41667 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-02-12 05:35 | 2019-02-12 11:27 | 5.8667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-17 10:52 | 2019-02-17 11:45 | 0.88333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-21 04:10 | 2019-02-21 04:55 | 0.75 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-21 05:10 | 2019-02-21 17:00 | 11.8333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-21 05:45 | 2019-02-21 08:40 | 2.9167 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-21 14:40 | 2019-02-21 15:25 | 0.75 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-24 12:50 | 2019-02-24 13:40 | 0.83333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-24 16:15 | 2019-02-24 18:00 | 1.75 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-25 14:30 | 2019-02-25 18:20 | 3.8333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-28 18:15 | 2019-02-28 19:35 | 1.3333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
| Отрадное | КЛ | 10 | 2019-02-12 18:20 | 2019-02-12 19:11 | 0.85 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-02-17 11:00 | 2019-02-17 12:12 | 1.2 | Схлест проводов (ветер) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-02-21 11:40 | 2019-02-21 12:02 | 0.36667 | Схлест проводов (ветер) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-02-21 14:12 | 2019-02-21 14:36 | 0.4 | Схлест проводов (ветер) | 1 | - | Ремонт ВЛ
| Тосно | ВЛ | 10 | 2019-02-04 17:35 | 2019-02-04 18:57 | 1.3667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-04 20:06 | 2019-02-04 20:29 | 0.38333 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 6 | 2019-02-12 20:12 | 2019-02-12 20:48 | 0.6 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ПС | 35 | 2019-02-21 14:21 | 2019-02-21 16:13 | 1.8667 | Отключение в сетях "Новгородэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-28 23:11 | 2019-03-01 14:04 | 14.8833 | Обрыв провода | 1 | Изолятор | Ремонт ВЛ
Южные ЭС | Гатчина | КЛ | 6 | 2019-02-08 08:45 | 2019-02-08 11:15 | 2.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-02-12 14:30 | 2019-02-12 15:15 | 0.75 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2019-02-15 15:35 | 2019-02-15 16:25 | 0.83333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-02-21 16:30 | 2019-02-21 17:00 | 0.5 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
| Оредежский | ВЛ | 10 | 2019-02-17 19:15 | 2019-02-17 21:00 | 1.75 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-26 11:15 | 2019-02-26 12:05 | 0.83333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-26 11:15 | 2019-02-26 14:43 | 3.4667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-28 21:45 | 2019-02-28 22:50 | 1.0833 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-28 21:55 | 2019-02-28 22:50 | 0.91667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-28 23:15 | 2019-02-28 23:40 | 0.41667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
| Ижорский | ПС | 10 | 2019-02-20 09:50 | 2019-02-20 10:22 | 0.53333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2019-02-23 19:00 | 2019-02-24 15:50 | 20.8333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Луга | ВЛ | 10 | 2019-02-03 10:16 | 2019-02-03 10:55 | 0.65 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-04 16:10 | 2019-02-04 17:10 | 1 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-04 17:10 | 2019-02-04 20:25 | 3.25 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-04 20:32 | 2019-02-04 21:05 | 0.55 | Падение дерева (ветер, мокрый снег) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-04 21:05 | 2019-02-04 22:25 | 1.3333 | Отключение в сетях ОАО "РЖД" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-04 22:35 | 2019-02-04 23:15 | 0.66667 | Отключение в сетях ОАО "РЖД" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-06 11:15 | 2019-02-06 12:18 | 1.05 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-07 05:55 | 2019-02-07 09:38 | 3.7167 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-12 10:20 | 2019-02-12 14:50 | 4.5 | Отключение в сетях ОАО "РЖД" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-02-17 12:50 | 2019-02-17 13:21 | 0.51667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-17 20:30 | 2019-02-17 21:55 | 1.4167 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-02-19 12:35 | 2019-02-19 14:20 | 1.75 | Несанкционированные работы | 0 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-02-21 09:15 | 2019-02-21 15:49 | 6.5667 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-23 12:15 | 2019-02-23 14:00 | 1.75 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-02-23 19:30 | 2019-02-23 21:30 | 2 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
*Ставится "0" при прекращениях подачи электрической энергии, произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений в сетях смежных электросетевых организаций, в сетях организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче электрической энергии (мощности), в сетях потребителей услуг, а также по инициативе системного оператора и (или) при осуществлении в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласованных электросетевой организацией действий в порядке, предусмотренном Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220; 2013, N 24, ст. 2999), равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность электросетевой организации, как перерывы (нарушения) электроснабжения. В остальных случаях ставится "1".
Note on C3: Смирнов Андрей Валерьевич: РП 2 ф.21
Note on C4: Смирнов Андрей Валерьевич: ГЭС 6 ф.Город-2
Note on C5: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.553-09
Note on C6: Смирнов Андрей Валерьевич: РП 1 ф.07
Note on C7: Смирнов Андрей Валерьевич: РП 2 ф.14
Note on C8: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.40-19
Note on C9: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.40-29
Note on C10: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.31-06 (ТП 3 яч.4)
Note on C11: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 35 (1) (ПАО "Ленэнерго")
Note on C12: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.36-03
Note on C13: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.143-29
Note on C14: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 8 20 квартал середина
Note on C15: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.206-03 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C16: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.206-03 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C17: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.243-12 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C19: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04 (РП 9 яч.14)
Note on C20: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-22
Note on C21: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04 (РП 9 яч.14)
Note on C22: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.169-101
Note on C23: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04 (РП 9 яч.14)
Note on C24: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04
Note on C25: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04 (РП 9 яч.13)
Note on C26: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04 (РП 9 яч.13)
Note on C27: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04 (РП 9 яч.13)
Note on C28: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04 (РП 9 яч.13)
Note on C29: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-05 (ТП К-1 яч.1)
Note on C31: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.547-01
Note on C32: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.547-01
Note on C33: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.547-01
Note on C34: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.628-05
Note on C35: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.547-01
Note on C36: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.547-01
Note on C37: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 8823 Л-4
Note on C38: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.547-01
Note on C39: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.620-26 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C40: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.620-26 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C41: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.547-01
Note on C42: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.365-106 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C43: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 8479 Л-3
Note on C44: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.365-106 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C45: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 6 кВ ф.Вст-4 (РТП 001 яч.20)
Note on C46: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 530
Note on C47: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 348
Note on C48: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 530
Note on C49: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.350-08 (ТГК-1)
Note on C50: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) (2) (ПАО "Ленэнерго")
Note on C51: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 6 кВ ф.Вст-4
Note on C52: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.159-30
Note on C53: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.К-31
Note on C54: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 160 (1)
Note on C55: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.25-14 (РП 4 - ТП 81)
Note on C56: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.25-02 (РП 4 - ТП 81)
Note on C57: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.159-27 (РТП 396 - ТП 143)
Note on C58: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.К-31 (ТП 104)
Note on C59: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.К-31
Note on C60: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.К-31 (ТП 104)
Note on C61: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Млд-02
Note on C62: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 73 (1)
Note on C63: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.159-14 (ТП 441 - ТП 250)
Note on C64: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 190 (1)
Note on C65: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.К-04
Note on C66: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.К-10
Note on C67: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 238 ШРН-256 - ШРН 255
Note on C68: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Прд-01
Note on C69: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 35 кВ Лесогорская (1)
Note on C70: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 51 ул. Подгорная
Note on C71: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Ряб-09
Note on C72: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.380-03
Note on C73: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Бч-04
Note on C74: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.595-309 (ТП 7)
Note on C75: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Лада-05
Note on C76: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Лада-05
Note on C77: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.41-09
Note on C78: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.30-01
Note on C79: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Лдг-207 (ЛР оп.73)
Note on C80: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.524-01
Note on C81: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.524-04 (ТП 757 яч.3)
Note on C82: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.377-04
Note on C83: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.377-04
Note on C84: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 101 Л-10
Note on C85: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.496-22
Note on C86: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 142 Л-4
Note on C87: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.382-05
Note on C88: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 721 Л-10
Note on C89: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.377-04
Note on C90: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.325-11
Note on C91: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.731-01
Note on C92: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.193-22
Note on C93: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.377-01
Note on C94: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.731-01
Note on C95: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.731-01
Note on C96: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.325-11
Note on C97: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.731-01
Note on C98: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.730-14 (ТП 557 яч.1)
Note on C99: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 532 Л-4
Note on C100: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 520 Л-5
Note on C101: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 545 Л-5
Note on C102: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.716-05 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C103: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.483-02
Note on C104: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.724-09
Note on C105: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 35 кВ Радофинниково
Note on C106: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.483-02
Note on C107: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.58-02
Note on C108: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.225н-32 (КЛ 10 кВ РП 17 - ТП 229)
Note on C109: Смирнов Андрей Валерьевич:
Note on C110: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.225н-42
Note on C111: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-11
Note on C112: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-01
Note on C113: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-03
Note on C114: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-03
Note on C115: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-06
Note on C116: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-06
Note on C117: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 514 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C118: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.354-39
Note on C119: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-16 (РП 2 - ТП 104)
Note on C120: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.144-01
Note on C121: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-05
Note on C122: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-05
Note on C123: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.406-06
Note on C124: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.406-06
Note on C125: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-16
Note on C126: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-08
Note on C127: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.406-06
Note on C128: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.36-08 (РП 5 - ТП 103)
Note on C129: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-08
Note on C130: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 38 Город
Note on C131: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 162 Демьяновский
Note on C132: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.144-02
Note on C133: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.144-02

## Март
Внеплановые отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" в марте 2019 г.
Филиал | РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Причина аварии | Ответственность* | Повреждение | Проведенные мероприятия по восстановлению
Восточные ЭС | Волхов | КЛ | 10 | 2019-03-05 12:30 | 2019-03-05 15:40 | 3.1667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт кабеля
|  | КЛ | 10 | 2019-03-19 02:45 | 2019-03-19 11:00 | 8.25 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-23 15:50 | 2019-03-23 17:40 | 1.8333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
| Кириши | КЛ | 10 | 2019-03-12 08:25 | 2019-03-12 10:59 | 2.5667 | Проникновение животного | 1 | - | Повторное включение
Лодейное поле
Подпорожье
| Тихвин | ВЛ | 10 | 2019-03-09 11:10 | 2019-03-09 11:45 | 0.58333 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-16 12:40 | 2019-03-16 12:50 | 0.16667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
Пикалево
| Бокситогорск | ВЛ | 10 | 2019-03-01 19:30 | 2019-03-01 20:37 | 1.1167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-01 20:30 | 2019-03-01 22:25 | 1.9167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
Западные ЭС | Кингисепп | КЛ | 10 | 2019-03-04 02:21 | 2019-03-04 02:55 | 0.56667 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-09 06:30 | 2019-03-09 07:20 | 0.83333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-09 06:30 | 2019-03-09 08:20 | 1.8333 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-03-11 22:05 | 2019-03-11 22:50 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-03-11 22:35 | 2019-03-12 00:10 | 1.5833 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-03-17 06:30 | 2019-03-17 07:30 | 1 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-22 12:45 | 2019-03-22 13:20 | 0.58333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-03-26 07:10 | 2019-03-26 10:30 | 3.3333 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-03-28 09:00 | 2019-03-28 12:30 | 3.5 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
| Сланцы | ВЛ | 6 | 2019-03-09 11:12 | 2019-03-09 22:54 | 11.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Сосновый бор | КЛ | 10 | 2019-03-02 22:30 | 2019-03-03 04:40 | 6.1667 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Замена изолятора
|  | КЛ | 10 | 2019-03-03 10:30 | 2019-03-03 13:30 | 3 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Замена изолятора
|  | КЛ | 10 | 2019-03-06 05:30 | 2019-03-06 06:18 | 0.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-03-09 09:55 | 2019-03-09 14:42 | 4.7833 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Замена изолятора
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-09 10:46 | 2019-03-09 17:50 | 7.0667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-11 07:40 | 2019-03-11 09:45 | 2.0833 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-21 12:55 | 2019-03-21 14:00 | 1.0833 | Проникновение животного | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-28 15:15 | 2019-03-28 16:18 | 1.05 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
| Волосово | ВЛ | 10 | 2019-03-02 23:20 | 2019-03-03 02:30 | 3.1667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-03-22 11:45 | 2019-03-22 14:32 | 2.7833 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
Пригородные ЭС | Сертолово | КЛ | 10 | 2019-03-02 11:20 | 2019-03-02 12:32 | 1.2 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-09 10:08 | 2019-03-09 10:45 | 0.61667 | Повреждение в сетях АО "Оборонэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-16 05:05 | 2019-03-16 05:14 | 0.15 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ТП | 10 | 2019-03-17 06:18 | 2019-03-17 07:03 | 0.75 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ТП | 10 | 2019-03-17 09:20 | 2019-03-17 09:50 | 0.5 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-03-22 08:45 | 2019-03-22 11:37 | 2.8667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-03-30 13:50 | 2019-03-30 13:55 | 0.083333 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Всеволожск | ВЛ | 6 | 2019-03-09 11:27 | 2019-03-09 13:55 | 2.4667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-09 11:34 | 2019-03-09 13:50 | 2.2667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 6 | 2019-03-09 13:51 | 2019-03-09 21:15 | 7.4 | Обрыв провода | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 6 | 2019-03-09 16:47 | 2019-03-09 18:27 | 1.6667 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 6 | 2019-03-09 18:40 | 2019-03-09 21:25 | 2.75 | Превышение допустимой нагрузки | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 0.4 | 2019-03-11 09:14 | 2019-03-11 09:19 | 0.083333 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 0.4 | 2019-03-11 20:45 | 2019-03-11 21:15 | 0.5 | Превышение допустимой нагрузки | 0 | - | Повторное включение
|  | ТП | 0.4 | 2019-03-20 16:00 | 2019-03-20 19:55 | 3.9167 | Повреждение в КК | 1 | Контакт.соед | Ремонт КК
|  | ПС | 10 | 2019-03-27 11:25 | 2019-03-27 12:41 | 1.2667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
Северные ЭС | Выборг | ВЛ | 10 | 2019-03-07 19:30 | 2019-03-07 23:17 | 3.7833 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-09 09:40 | 2019-03-09 13:35 | 3.9167 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-09 10:20 | 2019-03-09 13:20 | 3 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Замена изолятора
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-09 18:10 | 2019-03-09 21:20 | 3.1667 | Падение дерева на провода (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 6 | 2019-03-11 17:10 | 2019-03-11 18:24 | 1.2333 | Падение дерева на провода (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ПС | 6 | 2019-03-18 07:17 | 2019-03-18 13:15 | 5.9667 | Падение дерева на провода (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 6 | 2019-03-18 11:26 | 2019-03-18 17:43 | 6.2833 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-19 12:14 | 2019-03-19 23:55 | 11.6833 | Повреждение СР, кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-19 12:14 | 2019-03-19 23:55 | 11.6833 | Повреждение СР, кабеля | 1 | Разъединитель | Ремонт СР
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-19 12:14 | 2019-03-19 19:10 | 6.9333 | Обрыв провода | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
Северный
| Южный | ВЛ | 10 | 2019-03-21 06:30 | 2019-03-21 14:03 | 7.55 | Повреждение ЛР | 1 | Разъединитель | Ремонт ЛР
| Рощинский | ТП | 10 | 2019-03-02 20:05 | 2019-03-02 22:45 | 2.6667 | Падение дерева на трансформатор (ветер) | 1 | - | Ремонт ТП
Центральные ЭС | Кировск | ВЛ | 0.4 | 2019-03-02 18:41 | 2019-03-02 23:24 | 4.7167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-03-02 23:27 | 2019-03-03 00:35 | 1.1333 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-03-03 21:10 | 2019-03-03 22:26 | 1.2667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2019-03-05 13:30 | 2019-03-05 14:18 | 0.8 | Повреждение привода выключателя | 1 | Выключатель | Ремонт выключателя
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-03-05 16:40 | 2019-03-05 18:30 | 1.8333 | Схлест провода (ветер) | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-09 06:00 | 2019-03-09 08:23 | 2.3833 | Падение ветки (ветер) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 6 | 2019-03-09 10:15 | 2019-03-09 12:24 | 2.15 | Схлест провода (ветер) | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-09 13:40 | 2019-03-09 17:58 | 4.3 | Повреждение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-09 16:15 | 2019-03-09 16:25 | 0.16667 | Схлест провода (ветер) | 1 | - | Повторное включение
|  | ПС | 110 | 2019-03-11 08:50 | 2019-03-11 09:05 | 0.25 | Некорректная работа РЗА | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-19 08:05 | 2019-03-19 19:10 | 11.0833 | Попадание птицы на ЛР | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 6 | 2019-03-21 13:57 | 2019-03-21 13:57 | 0 | Отключение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2019-03-21 15:55 | 2019-03-21 22:31 | 6.6 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ТП | 0.4 | 2019-03-25 18:30 | 2019-03-25 18:55 | 0.41667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
| Отрадное | ВЛ | 0.4 | 2019-03-07 21:20 | 2019-03-07 23:48 | 2.4667 | Схлест провода (ветер) | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 0.4 | 2019-03-08 02:09 | 2019-03-08 03:20 | 1.1833 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-03-08 11:50 | 2019-03-08 12:45 | 0.91667 | Падение снега с крыши дома | 0 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-03-09 12:31 | 2019-03-09 13:30 | 0.98333 | Схлест провода (ветер) | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-03-09 15:15 | 2019-03-09 15:36 | 0.35 | Схлест провода (ветер) | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 0.4 | 2019-03-20 18:00 | 2019-03-20 19:40 | 1.6667 | Схлест провода (ветер) | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-23 10:05 | 2019-03-23 12:40 | 2.5833 | Падение ветки (ветер) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-23 12:35 | 2019-03-23 13:46 | 1.1833 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
| Тосно | КЛ | 10 | 2019-03-05 12:44 | 2019-03-05 17:53 | 5.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ПС | 10 | 2019-03-13 15:18 | 2019-03-13 16:25 | 1.1167 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-18 14:10 | 2019-03-18 19:43 | 5.55 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Замена изолятора
|  | КЛ | 10 | 2019-03-25 16:44 | 2019-03-25 17:13 | 0.48333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ПС | 6 | 2019-03-29 11:47 | 2019-03-29 12:05 | 0.3 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 6 | 2019-03-29 14:42 | 2019-03-30 01:35 | 10.8833 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 6 | 2019-03-29 16:22 | 2019-03-30 03:03 | 10.6833 | Проведение строительных работ | 0 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 6 | 2019-03-30 17:00 | 2019-03-30 18:18 | 1.3 | Зацеп катером проводов | 0 | - | Повторное включение
Южные ЭС | Гатчина | КЛ | 6 | 2019-03-26 14:15 | 2019-03-26 15:10 | 0.91667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
Ижорский
| Оредежский | ВЛ | 10 | 2019-03-03 01:10 | 2019-03-03 03:50 | 2.6667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-22 12:05 | 2019-03-22 12:20 | 0.25 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-03-25 12:05 | 2019-03-25 13:50 | 1.75 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-27 12:00 | 2019-03-27 12:50 | 0.83333 | Некачественные монтажные работы | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ПС | 6 | 2019-03-29 10:50 | 2019-03-29 11:32 | 0.7 | Неотложные работы | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-03-31 08:40 | 2019-03-31 13:20 | 4.6667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Луга | ВЛ | 10 | 2019-03-09 01:30 | 2019-03-09 03:55 | 2.4167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-22 12:30 | 2019-03-22 14:28 | 1.9667 | Падение ветки (ветер) | 1 | - | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-22 13:10 | 2019-03-22 15:05 | 1.9167 | Отключение в сетях ОАО "РЖД" | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2019-03-25 18:15 | 2019-03-25 21:12 | 2.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2019-03-25 22:43 | 2019-03-26 01:05 | 2.3667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2019-03-28 07:50 | 2019-03-28 09:32 | 1.7 | Отключение в сетях ПАО "Ленэнерго" | 0 | - | Повторное включение
*Ставится "0" при прекращениях подачи электрической энергии, произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений в сетях смежных электросетевых организаций, в сетях организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче электрической энергии (мощности), в сетях потребителей услуг, а также по инициативе системного оператора и (или) при осуществлении в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласованных электросетевой организацией действий в порядке, предусмотренном Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220; 2013, N 24, ст. 2999), равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность электросетевой организации, как перерывы (нарушения) электроснабжения. В остальных случаях ставится "1".
Note on C3: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.378-04
Note on C4: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.393-23
Note on C5: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.337-05
Note on C6: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.40-12
Note on C9: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.4-01
Note on C10: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.4-01
Note on C12: Смирнов Андрей Валерьевич: РТП 18 ф.18-02
Note on C13: Смирнов Андрей Валерьевич: РТП 18 ф.18-01
Note on C14: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Кнг-09
Note on C15: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.243-10 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C16: Смирнов Андрей Валерьевич:
Note on C17: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Кнг-02
Note on C18: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Кнг-01
Note on C19: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Кнг-10
Note on C20: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.17-01
Note on C21: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.17-03
Note on C22: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.243-08
Note on C23: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 2 ф. Поселки
Note on C24: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.168-25 (РП 4 яч.13)
Note on C25: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.168-25 (РП 4 яч.13)
Note on C26: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.168-10 (РП 3 яч.11)
Note on C27: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04
Note on C28: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-17
Note on C29: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.169-101
Note on C30: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.333-04 (РП 9 яч.13)
Note on C31: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.169-101
Note on C32: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.189-09
Note on C33: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Кк-02 (РТП 9 яч.2)
Note on C34: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.218-404
Note on C35: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.47-215 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C36: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.547-01
Note on C37: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 8495 (1)
Note on C38: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 8495 (1)
Note on C39: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.218-305 (РТП 210 яч.9)
Note on C40: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.98-107
Note on C41: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.24-60
Note on C42: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.244-06 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C43: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.350-08 (ТГК-1)
Note on C44: Смирнов Андрей Валерьевич:
Note on C45: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.24-60
Note on C46: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от РТП 3351 Л-32
Note on C47: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от РТП 001 Л-8
Note on C48: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 147
Note on C49: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 312 (2)
Note on C50: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Млд-02
Note on C51: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Млд-02
Note on C52: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.26-04
Note on C53: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.159-31 (Р-3)
Note on C54: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.К-04
Note on C55: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 35 кВ Калининская
Note on C56: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.25-01 (ТП 16 - ТП 153)
Note on C57: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.26-09
Note on C58: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.26-11
Note on C59: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.26-10
Note on C61: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.595-309
Note on C62: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 05460
Note on C63: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 Л-5
Note on C64: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.731-02
Note on C65: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 Л-5
Note on C66: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Лдг-107 (ТП 130 яч.12)
Note on C67: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 3426 Л-4
Note on C68: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.193-01 (КРУН 1)
Note on C69: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.382-22
Note on C70: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.193-02
Note on C71: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.517-13
Note on C72: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 517
Note on C73: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.517-15
Note on C74: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.727-08 (ТП 10 яч.4)
Note on C75: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.727-04
Note on C76: Смирнов Андрей Валерьевич: ТП 3269
Note on C77: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 32 Л-1
Note on C78: Смирнов Андрей Валерьевич: КЛ 0,4 кВ от ТП 556 Л-3
Note on C79: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 549 Л-8
Note on C80: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 507 Л-1
Note on C81: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 528 Л-9
Note on C82: Смирнов Андрей Валерьевич: ВЛ 0,4 кВ от ТП 522 Л-3
Note on C83: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.729-05 (ПП 0522)
Note on C84: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.729-04
Note on C85: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.539-206 (РП 4 яч.13)
Note on C86: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 510 (1) (ЛЭ)
Note on C87: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.Рдф-01
Note on C88: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.483-28
Note on C89: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 717 (ПАО "Ленэнерго")
Note on C90: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.750-505 (РП яч.21)
Note on C91: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.199-31
Note on C92: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.199-23
Note on C93: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.42-29
Note on C95: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.259-24
Note on C96: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.322-06
Note on C97: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.259-06
Note on C98: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.259-21
Note on C99: Смирнов Андрей Валерьевич: ПС 35 кВ Дружная Горка (1)
Note on C100: Смирнов Андрей Валерьевич:
Note on C101: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-05
Note on C102: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.36-01 (РП 5)
Note on C103: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.406-06
Note on C104: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-22
Note on C105: Смирнов Андрей Валерьевич: ф.48-13
Note on C106: Смирнов Андрей Валерьевич:

## 1 квартал (1;0)
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2019 г. (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Январь |  |  | Итого за Февраль |  |  | Итого за Март |  |  | Итого за 1 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 17 | 70.6 | 4.1529 | 14 | 22.9667 | 1.6405 | 8 | 19.6 | 2.45 | 39 | 113.1667 | 2.9017
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 |  | 1 | 1.55 | 1.55
|  | св.1000 В | 17 | 70.6 | 4.1529 | 13 | 21.4167 | 1.6474 | 8 | 19.6 | 2.45 | 38 | 111.6167 | 2.9373
2 | Западные ЭС |  | 28 | 72.3167 | 2.5827 | 12 | 40.9833 | 3.4153 | 20 | 57.6667 | 2.8833 | 60 | 170.9667 | 2.8494
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | св.1000 В | 28 | 72.3167 | 2.5827 | 12 | 40.9833 | 3.4153 | 20 | 57.6667 | 2.8833 | 60 | 170.9667 | 2.8494
3 | Пригородные ЭС |  | 20 | 35.9333 | 1.7967 | 21 | 48.3667 | 2.3032 | 16 | 28.4833 | 1.7802 | 57 | 112.7833 | 1.9787
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 5 | 10.75 | 2.15 | 3 | 4.5 | 1.5 | 8 | 15.25 | 1.9062
|  | св.1000 В | 20 | 35.9333 | 1.7967 | 16 | 37.6167 | 2.351 | 13 | 23.9833 | 1.8449 | 49 | 97.5333 | 1.9905
4 | Северные ЭС |  | 29 | 96.65 | 3.3328 | 26 | 112.25 | 4.3173 | 12 | 67.8667 | 5.6556 | 67 | 276.7667 | 4.1308
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 3 | 23.3833 | 7.7944 | 0 | 0 |  | 4 | 25.6 | 6.4
|  | св.1000 В | 28 | 94.4333 | 3.3726 | 23 | 88.8667 | 3.8638 | 12 | 67.8667 | 5.6556 | 63 | 251.1667 | 3.9868
5 | Центральные ЭС |  | 35 | 82.3667 | 2.3533 | 29 | 95.5167 | 3.2937 | 30 | 83.9 | 2.7967 | 94 | 261.7833 | 2.7849
| в том числе | 0,4 кВ | 10 | 6.2 | 0.62 | 6 | 12.25 | 2.0417 | 10 | 15.8 | 1.58 | 26 | 34.25 | 1.3173
|  | св.1000 В | 25 | 76.1667 | 3.0467 | 23 | 83.2667 | 3.6203 | 20 | 68.1 | 3.405 | 68 | 227.5333 | 3.3461
6 | Южные ЭС |  | 17 | 51.2833 | 3.0167 | 27 | 65.1333 | 2.4123 | 13 | 25.1 | 1.9308 | 57 | 141.5167 | 2.4827
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 2 | 8.3167 | 4.1583 | 0 | 0 |  | 2 | 8.3167 | 4.1583
|  | св.1000 В | 17 | 51.2833 | 3.0167 | 25 | 56.8167 | 2.2727 | 13 | 25.1 | 1.9308 | 55 | 133.2 | 2.4218
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 146 | 409.15 | 2.8024 | 129 | 385.2167 | 2.9862 | 99 | 282.6167 | 2.8547 | 374 | 1076.9833 | 2.8796
| в том числе | 0,4 кВ | 11 | 8.4167 | 0.76515 | 17 | 56.25 | 3.3088 | 13 | 20.3 | 1.5615 | 41 | 84.9667 | 2.0724
|  | св.1000 В | 135 | 400.7333 | 2.9684 | 112 | 328.9667 | 2.9372 | 86 | 262.3167 | 3.0502 | 333 | 992.0167 | 2.979

## 1 квартал (1)
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2019 г. (ответственность АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Январь |  |  | Итого за Февраль |  |  | Итого за Март |  |  | Итого за 1 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 7 | 40.8833 | 5.8405 | 7 | 8.6667 | 1.2381 | 4 | 6.4833 | 1.6208 | 18 | 56.0333 | 3.113
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | св.1000 В | 7 | 40.8833 | 5.8405 | 7 | 8.6667 | 1.2381 | 4 | 6.4833 | 1.6208 | 18 | 56.0333 | 3.113
2 | Западные ЭС |  | 18 | 40.6833 | 2.2602 | 10 | 21.3667 | 2.1367 | 16 | 51.7 | 3.2313 | 44 | 113.75 | 2.5852
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | св.1000 В | 18 | 40.6833 | 2.2602 | 10 | 21.3667 | 2.1367 | 16 | 51.7 | 3.2313 | 44 | 113.75 | 2.5852
3 | Пригородные ЭС |  | 7 | 16.4333 | 2.3476 | 3 | 18.7833 | 6.2611 | 6 | 15.55 | 2.5917 | 16 | 50.7667 | 3.1729
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2
|  | св.1000 В | 7 | 16.4333 | 2.3476 | 3 | 18.7833 | 6.2611 | 4 | 11.55 | 2.8875 | 14 | 46.7667 | 3.3405
4 | Северные ЭС |  | 10 | 22.6833 | 2.2683 | 10 | 67.2667 | 6.7267 | 10 | 60.1667 | 6.0167 | 30 | 150.1167 | 5.0039
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 2.2167 |  | 2 | 22.2333 | 11.1167 | 0 | 0 |  | 3 | 24.45 | 8.15
|  | св.1000 В | 9 | 20.4667 | 2.2741 | 8 | 45.0333 | 5.6292 | 10 | 60.1667 | 6.0167 | 27 | 125.6667 | 4.6543
5 | Центральные ЭС |  | 21 | 49.6167 | 2.3627 | 9 | 24.3333 | 2.7037 | 16 | 38.3167 | 2.3948 | 46 | 112.2667 | 2.4406
| в том числе | 0,4 кВ | 10 | 6.2 | 0.62 | 4 | 3.9667 | 0.99167 | 6 | 7.7167 | 1.2861 | 20 | 17.8833 | 0.89417
|  | св.1000 В | 11 | 43.4167 | 3.947 | 5 | 20.3667 | 4.0733 | 10 | 30.6 | 3.06 | 26 | 94.3833 | 3.6301
6 | Южные ЭС |  | 10 | 24.0167 | 2.4017 | 11 | 38.1167 | 3.4652 | 9 | 17.0667 | 1.8963 | 30 | 79.2 | 2.64
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 1 | 6.5667 | 6.5667 | 0 | 0 |  | 1 | 6.5667 | 6.5667
|  | св.1000 В | 10 | 24.0167 | 2.4017 | 10 | 31.55 | 3.155 | 9 | 17.0667 | 1.8963 | 29 | 72.6333 | 2.5046
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 73 | 194.3167 | 2.6619 | 50 | 178.5333 | 3.5707 | 61 | 189.2833 | 3.103 | 184 | 562.1333 | 3.0551
| в том числе | 0,4 кВ | 11 | 8.4167 | 0.76515 | 7 | 32.7667 | 4.681 | 8 | 11.7167 | 1.4646 | 26 | 52.9 | 2.0346
|  | св.1000 В | 62 | 185.9 | 2.9984 | 43 | 145.7667 | 3.3899 | 53 | 177.5667 | 3.3503 | 158 | 509.2333 | 3.223