## Январь
Внеплановые отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" в январе 2020 г.
Филиал | РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Причина аварии | Ответственность* | Повреждение | Проведенные мероприятия по восстановлению
Восточные ЭС | Волхов
| Кириши | КЛ | 10 | 2020-01-11 09:35 | 2020-01-11 09:53 | 0.3 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-01-13 00:32 | 2020-01-13 03:03 | 2.5167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 0.4 | 2020-01-21 16:30 | 2020-01-21 18:45 | 2.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-01-23 15:33 | 2020-01-23 16:05 | 0.53333 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-01-31 05:18 | 2020-01-31 06:04 | 0.76667 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
Лодейное поле
Подпорожье
Тихвин
Пикалево
| Бокситогорск | КЛ | 6 | 2020-01-24 10:45 | 2020-01-24 11:15 | 0.5 | Затопление ТП (авария Водоканала) | 0 | - | Повторное включение
Западные ЭС | Кингисепп | КЛ | 10 | 2020-01-12 16:46 | 2020-01-12 17:42 | 0.93333 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2020-01-16 05:20 | 2020-01-16 15:30 | 10.1667 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-01-16 07:25 | 2020-01-16 08:00 | 0.58333 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-01-28 18:50 | 2020-01-28 20:09 | 1.3167 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Сланцы | ВЛ | 6 | 2020-01-14 22:20 | 2020-01-14 23:07 | 0.78333 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Ремонт ВЛ
| Сосновый бор | КЛ | 10 | 2020-01-09 05:30 | 2020-01-09 05:55 | 0.41667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2020-01-09 05:30 | 2020-01-09 06:10 | 0.66667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
| Волосово | КЛ | 10 | 2020-01-08 20:30 | 2020-01-08 22:35 | 2.0833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
Пригородные ЭС | Сертолово | ВЛ | 10 | 2020-01-03 12:55 | 2020-01-03 16:18 | 3.3833 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-01-07 13:10 | 2020-01-07 14:44 | 1.5667 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ТП | 0.4 | 2020-01-10 13:15 | 2020-01-10 13:50 | 0.58333 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-01-11 09:57 | 2020-01-11 10:33 | 0.6 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-01-12 13:20 | 2020-01-12 17:13 | 3.8833 | Дефекты монтажа | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 0.4 | 2020-01-20 09:50 | 2020-01-20 10:26 | 0.6 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 0.4 | 2020-01-21 11:50 | 2020-01-21 11:50 | 0 | Дефекты монтажа | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-01-26 14:28 | 2020-01-26 16:44 | 2.2667 | Дефекты монтажа | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 0.4 | 2020-01-30 21:42 | 2020-01-30 23:30 | 1.8 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
| Всеволожск | КЛ | 10 | 2020-01-12 10:36 | 2020-01-12 11:07 | 0.51667 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
Северные ЭС | Выборг | КЛ | 0.4 | 2020-01-03 17:25 | 2020-01-03 18:37 | 1.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-01-07 16:16 | 2020-01-07 16:16 | 0 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-01-07 16:16 | 2020-01-07 21:28 | 5.2 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-01-07 16:16 | 2020-01-08 16:13 | 23.95 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Замена изолятора
|  | ВЛ | 10 | 2020-01-07 19:10 | 2020-01-07 21:01 | 1.85 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Замена изолятора
|  | КЛ | 10 | 2020-01-15 14:39 | 2020-01-15 16:18 | 1.65 | Падение дерева (ветер) | 1 | Кабель | Ремонт ВЛ
| Северный | КЛ | 10 | 2020-01-12 10:10 | 2020-01-12 13:45 | 3.5833 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
Южный
| Рощинский | ВЛ | 10 | 2020-01-12 11:15 | 2020-01-12 12:48 | 1.55 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-01-24 11:00 | 2020-01-24 12:24 | 1.4 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
Центральные ЭС | Кировск | КЛ | 0.4 | 2020-01-02 13:10 | 2020-01-02 16:50 | 3.6667 | Дефекты монтажа | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-01-08 16:30 | 2020-01-08 18:59 | 2.4833 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
| Отрадное | КЛ | 10 | 2020-01-28 16:30 | 2020-01-28 22:15 | 5.75 | Дефекты монтажа | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Тосно | КЛ | 10 | 2020-01-03 13:20 | 2020-01-03 13:52 | 0.53333 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-01-19 12:27 | 2020-01-19 13:42 | 1.25 | Дефекты монтажа | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
Южные ЭС | Гатчина | КЛ | 6 | 2020-01-02 14:45 | 2020-01-02 16:55 | 2.1667 | Дефекты монтажа | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-01-10 12:00 | 2020-01-10 12:20 | 0.33333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-01-15 03:40 | 2020-01-15 04:45 | 1.0833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-01-27 08:25 | 2020-01-27 09:50 | 1.4167 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-01-27 08:45 | 2020-01-27 09:25 | 0.66667 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-01-27 09:59 | 2020-01-27 10:25 | 0.43333 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Оредежский | ВЛ | 10 | 2020-01-11 11:40 | 2020-01-11 14:10 | 2.5 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-01-16 13:00 | 2020-01-16 14:15 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-01-22 19:45 | 2020-01-22 21:35 | 1.8333 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Ремонт ВЛ
| Ижорский | КЛ | 6 | 2020-01-30 16:05 | 2020-01-30 21:20 | 5.25 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
Луга
*Ставится "0" при прекращениях подачи электрической энергии, произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений в сетях смежных электросетевых организаций, в сетях организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче электрической энергии (мощности), в сетях потребителей услуг, а также по инициативе системного оператора и (или) при осуществлении в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласованных электросетевой организацией действий в порядке, предусмотренном Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220; 2013, N 24, ст. 2999), равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность электросетевой организации, как перерывы (нарушения) электроснабжения. В остальных случаях ставится "1".

## Февраль
Внеплановые отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" в феврале 2020 г.
Филиал | РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Причина аварии | Ответственность* | Повреждение | Проведенные мероприятия по восстановлению
Восточные ЭС | Волхов | КЛ | 10 | 2020-02-13 02:50 | 2020-02-13 05:38 | 2.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-02-29 07:16 | 2020-02-29 07:46 | 0.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Кириши | КЛ | 10 | 2020-02-04 12:25 | 2020-02-04 15:07 | 2.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-02-09 16:37 | 2020-02-09 18:52 | 2.25 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
| Лодейное поле | ВЛ | 10 | 2020-02-19 19:32 | 2020-02-20 01:59 | 6.45 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Ремонт ВЛ
| Подпорожье | ВЛ | 10 | 2020-02-17 15:00 | 2020-02-17 18:30 | 3.5 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-22 09:50 | 2020-02-22 10:40 | 0.83333 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-22 17:25 | 2020-02-22 18:20 | 0.91667 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-22 23:20 | 2020-02-23 13:08 | 13.8 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2020-02-29 08:59 | 2020-02-29 14:30 | 5.5167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Тихвин | ВЛ | 10 | 2020-02-06 08:00 | 2020-02-06 13:00 | 5 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ПС | 10 | 2020-02-10 13:10 | 2020-02-10 14:25 | 1.25 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-22 18:15 | 2020-02-22 19:30 | 1.25 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-23 07:20 | 2020-02-23 09:15 | 1.9167 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
Пикалево
| Бокситогорск | КЛ | 6 | 2020-02-22 16:35 | 2020-02-22 18:45 | 2.1667 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
Западные ЭС | Кингисепп | КЛ | 10 | 2020-02-16 19:49 | 2020-02-16 20:55 | 1.1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-17 11:15 | 2020-02-17 12:10 | 0.91667 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-02-25 16:25 | 2020-02-25 17:15 | 0.83333 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
| Сланцы | КЛ | 6 | 2020-02-20 11:49 | 2020-02-20 12:02 | 0.21667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Сосновый бор | КЛ | 0.4 | 2020-02-04 21:00 | 2020-02-04 22:05 | 1.0833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-02-18 19:15 | 2020-02-18 22:10 | 2.9167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
Волосово
Пригородные ЭС | Сертолово | КЛ | 10 | 2020-02-03 14:30 | 2020-02-03 15:52 | 1.3667 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 6 | 2020-02-03 18:35 | 2020-02-03 18:56 | 0.35 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-17 11:00 | 2020-02-17 13:30 | 2.5 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2020-02-18 12:05 | 2020-02-18 12:51 | 0.76667 | Дефекты монтажа | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-02-20 09:00 | 2020-02-20 11:50 | 2.8333 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-22 20:55 | 2020-02-23 00:36 | 3.6833 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-23 07:10 | 2020-02-23 12:06 | 4.9333 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | РП | 10 | 2020-02-28 06:56 | 2020-02-28 08:15 | 1.3167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
| Всеволожск | ВЛ | 10 | 2020-02-01 08:28 | 2020-02-01 12:55 | 4.45 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2020-02-12 13:42 | 2020-02-12 14:41 | 0.98333 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-02-14 05:26 | 2020-02-14 07:07 | 1.6833 | Дефекты монтажа | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-02-17 11:05 | 2020-02-17 11:05 | 0 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-18 08:11 | 2020-02-18 09:45 | 1.5667 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2020-02-28 06:55 | 2020-02-28 18:16 | 11.35 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
Северные ЭС | Выборг | ТП | 10 | 2020-02-17 13:45 | 2020-02-17 18:30 | 4.75 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Ремонт РУ
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-19 07:29 | 2020-02-19 15:49 | 8.3333 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Ремонт ВЛ
|  | ТП | 10 | 2020-02-21 23:18 | 2020-02-22 11:54 | 12.6 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 6 | 2020-02-22 17:10 | 2020-02-22 17:35 | 0.41667 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 6 | 2020-02-22 17:10 | 2020-02-23 16:26 | 23.2667 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-22 18:39 | 2020-02-22 22:38 | 3.9833 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
| Северный | ВЛ | 10 | 2020-02-04 19:26 | 2020-02-04 21:23 | 1.95 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ПС | 10 | 2020-02-17 18:12 | 2020-02-17 19:32 | 1.3333 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
| Южный | ВЛ | 10 | 2020-02-18 02:44 | 2020-02-18 05:12 | 2.4667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-22 18:05 | 2020-02-22 19:08 | 1.05 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-22 18:05 | 2020-02-23 12:48 | 18.7167 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-26 16:10 | 2020-02-26 19:00 | 2.8333 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
| Рощинский | ВЛ | 10 | 2020-02-06 14:45 | 2020-02-06 15:32 | 0.78333 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-10 11:14 | 2020-02-10 12:00 | 0.76667 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-18 07:40 | 2020-02-18 10:17 | 2.6167 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-18 17:58 | 2020-02-19 14:38 | 20.6667 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-23 03:40 | 2020-02-23 09:23 | 5.7167 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-23 07:05 | 2020-02-23 12:20 | 5.25 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
Центральные ЭС | Кировск | ВЛ | 10 | 2020-02-10 06:20 | 2020-02-10 07:00 | 0.66667 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2020-02-15 14:35 | 2020-02-15 15:04 | 0.48333 | Ошибочные действия персонала | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-17 05:14 | 2020-02-17 14:29 | 9.25 | Дефекты изделия | 1 | Изолятор | Замена изолятора
|  | ВЛ | 6 | 2020-02-17 11:57 | 2020-02-17 14:03 | 2.1 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 6 | 2020-02-17 22:52 | 2020-02-18 00:30 | 1.6333 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-18 03:45 | 2020-02-18 15:31 | 11.7667 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 6 | 2020-02-20 18:34 | 2020-02-20 18:56 | 0.36667 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 6 | 2020-02-22 15:53 | 2020-02-22 16:53 | 1 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-22 16:18 | 2020-02-22 17:33 | 1.25 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 6 | 2020-02-22 20:45 | 2020-02-22 21:21 | 0.6 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
| Отрадное | ТП | 0.4 | 2020-02-09 08:10 | 2020-02-09 09:05 | 0.91667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ТП | 6 | 2020-02-11 12:10 | 2020-02-11 13:05 | 0.91667 | Проникновение животного | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 0.4 | 2020-02-22 21:12 | 2020-02-22 21:44 | 0.53333 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
| Тосно | КЛ | 10 | 2020-02-04 05:10 | 2020-02-04 05:56 | 0.76667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-02-09 01:08 | 2020-02-09 06:43 | 5.5833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-10 10:50 | 2020-02-10 12:20 | 1.5 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-11 01:35 | 2020-02-11 02:21 | 0.76667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | ПС | 10 | 2020-02-12 15:31 | 2020-02-12 19:16 | 3.75 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ПС | 10 | 2020-02-12 15:31 | 2020-02-12 19:16 | 3.75 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-17 12:28 | 2020-02-17 14:09 | 1.6833 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-02-18 19:52 | 2020-02-18 22:10 | 2.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-18 20:29 | 2020-02-18 22:27 | 1.9667 | Проникновение посторонних лиц к ЛР | 0 | - | Повторное включение
Южные ЭС | Гатчина | КЛ | 6 | 2020-02-05 13:45 | 2020-02-05 13:55 | 0.16667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-02-18 19:45 | 2020-02-18 20:55 | 1.1667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Оредежский | КЛ | 10 | 2020-02-04 04:35 | 2020-02-04 04:45 | 0.16667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-17 12:00 | 2020-02-17 16:00 | 4 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-02-17 14:15 | 2020-02-17 17:05 | 2.8333 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-24 20:15 | 2020-02-24 20:36 | 0.35 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2020-02-24 20:15 | 2020-02-24 20:50 | 0.58333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Ижорский | КЛ | 6 | 2020-02-21 03:35 | 2020-02-21 05:50 | 2.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-02-21 03:35 | 2020-02-21 10:45 | 7.1667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Луга | КЛ | 10 | 2020-02-10 04:40 | 2020-02-10 06:57 | 2.2833 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-02-21 17:15 | 2020-02-21 21:05 | 3.8333 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Ремонт ВЛ
*Ставится "0" при прекращениях подачи электрической энергии, произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений в сетях смежных электросетевых организаций, в сетях организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче электрической энергии (мощности), в сетях потребителей услуг, а также по инициативе системного оператора и (или) при осуществлении в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласованных электросетевой организацией действий в порядке, предусмотренном Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220; 2013, N 24, ст. 2999), равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность электросетевой организации, как перерывы (нарушения) электроснабжения. В остальных случаях ставится "1".

## Март
Внеплановые отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" в марте 2020 г.
Филиал | РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Причина аварии | Ответственность* | Повреждение | Проведенные мероприятия по восстановлению
Восточные ЭС | Волхов | КЛ | 10 | 2020-03-24 15:45 | 2020-03-24 17:45 | 2 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ТП | 10 | 2020-03-25 16:33 | 2020-03-25 17:10 | 0.61667 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Ремонт РУ
|  | КЛ | 10 | 2020-03-27 14:19 | 2020-03-27 17:05 | 2.77 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Кириши | КЛ | 10 | 2020-03-28 06:09 | 2020-03-28 08:27 | 2.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-03-28 10:43 | 2020-03-28 12:31 | 1.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-03-28 10:52 | 2020-03-28 13:05 | 2.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
Лодейное поле
| Подпорожье | ВЛ | 6 | 2020-03-23 11:27 | 2020-03-23 11:37 | 0.16667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-03-25 15:05 | 2020-03-25 15:48 | 0.71667 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 6 | 2020-03-27 04:39 | 2020-03-27 05:37 | 0.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Тихвин | ВЛ | 10 | 2020-03-27 11:42 | 2020-03-27 15:52 | 4.1667 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | ПС | 10 | 2020-03-27 12:08 | 2020-03-27 12:51 | 0.72 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
Пикалево
| Бокситогорск | ВЛ | 10 | 2020-03-16 17:00 | 2020-03-16 19:45 | 2.75 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
Западные ЭС | Кингисепп | ВЛ | 10 | 2020-03-05 10:00 | 2020-03-05 14:15 | 4.25 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ПС | 10 | 2020-03-05 11:25 | 2020-03-05 12:10 | 0.75 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2020-03-27 10:30 | 2020-03-27 12:00 | 1.5 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
Сланцы
| Сосновый бор | КЛ | 10 | 2020-03-26 17:30 | 2020-03-26 22:10 | 4.67 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
Волосово
Пригородные ЭС | Сертолово | КЛ | 0.4 | 2020-03-04 21:45 | 2020-03-04 22:59 | 1.2333 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 0.4 | 2020-03-06 09:45 | 2020-03-06 19:14 | 9.4833 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-03-25 16:50 | 2020-03-25 17:34 | 0.73 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-03-25 17:40 | 2020-03-25 23:18 | 5.63 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ПС | 110 | 2020-03-25 18:26 | 2020-03-25 19:10 | 0.73 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ПС | 110 | 2020-03-25 21:14 | 2020-03-25 21:14 | 0 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ПС | 10 | 2020-03-31 21:35 | 2020-03-31 23:50 | 2.25 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
| Всеволожск | КЛ | 6 | 2020-03-11 07:20 | 2020-03-11 08:30 | 1.1667 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 6 | 2020-03-19 04:41 | 2020-03-19 05:55 | 1.2333 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ТП | 0.4 | 2020-03-22 11:32 | 2020-03-22 13:55 | 2.3833 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт РУ
|  | ВЛ | 10 | 2020-03-23 19:05 | 2020-03-23 21:06 | 2.0167 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-03-25 13:28 | 2020-03-25 16:41 | 3.2167 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
Северные ЭС | Выборг | ВЛ | 10 | 2020-03-04 21:15 | 2020-03-05 15:20 | 18.0833 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-03-05 13:56 | 2020-03-05 15:30 | 1.5667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-03-08 05:35 | 2020-03-08 06:22 | 0.78333 | Причина не установлена | 1 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2020-03-15 07:31 | 2020-03-15 08:23 | 0.86667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-03-18 19:33 | 2020-03-18 21:17 | 1.7333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-03-25 19:10 | 2020-03-26 17:59 | 22.8167 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 0.4 | 2020-03-31 18:40 | 2020-03-31 21:10 | 2.5 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
Северный
Южный
Рощинский
Центральные ЭС | Кировск | ВЛ | 6 | 2020-03-16 09:45 | 2020-03-16 11:43 | 1.9667 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2020-03-18 10:51 | 2020-03-18 14:06 | 3.25 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ПС | 6 | 2020-03-24 14:55 | 2020-03-24 15:07 | 0.2 | Ошибочные действия | 1 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 0.4 | 2020-03-25 09:20 | 2020-03-25 10:45 | 1.4167 | Повреждение в сетях потребителя | 0 | - | Повторное включение
| Отрадное | ВЛ | 0.4 | 2020-03-04 23:41 | 2020-03-05 14:15 | 14.5667 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-03-16 16:42 | 2020-03-16 18:29 | 1.7833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | ВЛ | 0.4 | 2020-03-17 22:10 | 2020-03-17 22:21 | 0.18333 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ПС | 10 | 2020-03-28 15:41 | 2020-03-28 18:15 | 2.57 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
| Тосно | ВЛ | 10 | 2020-03-04 19:05 | 2020-03-04 22:17 | 3.2 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ТП | 10 | 2020-03-05 11:44 | 2020-03-05 12:10 | 0.43333 | Течь кровли ТП | 1 | - | Ремонт ТП
|  | КЛ | 6 | 2020-03-12 11:33 | 2020-03-12 12:22 | 0.81667 | Несанкционированные земляные работы | 0 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-03-19 03:05 | 2020-03-19 03:52 | 0.78333 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-03-27 13:44 | 2020-03-27 17:01 | 3.28 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | КЛ | 10 | 2020-03-30 15:35 | 2020-03-30 15:49 | 0.23 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
Южные ЭС | Гатчина | КЛ | 6 | 2020-03-03 11:55 | 2020-03-03 12:05 | 0.16667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-03-04 04:50 | 2020-03-04 07:00 | 2.1667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | РП | 6 | 2020-03-04 04:50 | 2020-03-04 08:25 | 3.5833 | Повреждение изолятора | 1 | Изолятор | Ремонт РУ
|  | КЛ | 6 | 2020-03-04 16:05 | 2020-03-04 16:35 | 0.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-03-09 14:55 | 2020-03-09 15:47 | 0.86667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-03-15 16:00 | 2020-03-15 16:30 | 0.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-03-18 17:15 | 2020-03-18 18:10 | 0.91667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 6 | 2020-03-19 00:20 | 2020-03-19 00:47 | 0.45 | Нарушение изоляции кабеля | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
|  | КЛ | 10 | 2020-03-25 18:20 | 2020-03-25 18:55 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Ижорский | КЛ | 6 | 2020-03-23 11:00 | 2020-03-23 11:30 | 0.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
| Оредежский | ВЛ | 6 | 2020-03-18 16:40 | 2020-03-18 21:30 | 4.8333 | Отключение в смежных эл. сетях | 0 | - | Повторное включение
|  | ВЛ | 10 | 2020-03-26 00:12 | 2020-03-26 00:48 | 0.6 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
|  | ВЛ | 10 | 2020-03-26 01:37 | 2020-03-26 06:00 | 4.38 | Падение дерева (ветер) | 1 | Провод | Ремонт ВЛ
| Луга | КЛ | 10 | 2020-03-01 06:20 | 2020-03-01 12:03 | 5.7167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | 1 | Кабель | Ремонт КЛ
*Ставится "0" при прекращениях подачи электрической энергии, произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений в сетях смежных электросетевых организаций, в сетях организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче электрической энергии (мощности), в сетях потребителей услуг, а также по инициативе системного оператора и (или) при осуществлении в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласованных электросетевой организацией действий в порядке, предусмотренном Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220; 2013, N 24, ст. 2999), равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность электросетевой организации, как перерывы (нарушения) электроснабжения. В остальных случаях ставится "1".

## 1 квартал (1;0)
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2020 г. (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Январь |  |  | Итого за Февраль |  |  | Итого за Март |  |  | Итого за 1 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 6 | 6.8667 | 1.1444 | 15 | 50.85 | 3.39 | 12 | 21.1967 | 1.7664 | 33 | 78.9133 | 2.3913
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 2.25 | 2.25
|  | св.1000 В | 5 | 4.6167 | 0.92333 | 15 | 50.85 | 3.39 | 12 | 21.1967 | 1.7664 | 32 | 76.6633 | 2.3957
2 | Западные ЭС |  | 8 | 16.95 | 2.1188 | 6 | 7.0667 | 1.1778 | 4 | 11.17 | 2.7925 | 18 | 35.1867 | 1.9548
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 |  | 1 | 1.0833 | 1.0833
|  | св.1000 В | 8 | 16.95 | 2.1188 | 5 | 5.9833 | 1.1967 | 4 | 11.17 | 2.7925 | 17 | 34.1033 | 2.0061
3 | Пригородные ЭС |  | 10 | 15.2 | 1.52 | 14 | 37.7833 | 2.6988 | 12 | 30.0733 | 2.5061 | 36 | 83.0567 | 2.3071
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 2.9833 | 0.74583 | 0 | 0 |  | 3 | 13.1 | 4.3667 | 7 | 16.0833 | 2.2976
|  | св.1000 В | 6 | 12.2167 | 2.0361 | 14 | 37.7833 | 2.6988 | 9 | 16.9733 | 1.8859 | 29 | 66.9733 | 2.3094
4 | Северные ЭС |  | 9 | 40.3833 | 4.487 | 18 | 117.5 | 6.5278 | 7 | 48.35 | 6.9071 | 34 | 206.2333 | 6.0657
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.7 | 1.85
|  | св.1000 В | 8 | 39.1833 | 4.8979 | 18 | 117.5 | 6.5278 | 6 | 45.85 | 7.6417 | 32 | 202.5333 | 6.3292
5 | Центральные ЭС |  | 5 | 13.6833 | 2.7367 | 22 | 53.55 | 2.4341 | 14 | 34.68 | 2.4771 | 41 | 101.9133 | 2.4857
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 3.6667 | 3.6667 | 2 | 1.45 | 0.725 | 3 | 16.1667 | 5.3889 | 6 | 21.2833 | 3.5472
|  | св.1000 В | 4 | 10.0167 | 2.5042 | 20 | 52.1 | 2.605 | 11 | 18.5133 | 1.683 | 35 | 80.63 | 2.3037
6 | Южные ЭС |  | 10 | 16.9333 | 1.6933 | 11 | 24.8 | 2.2545 | 14 | 25.76 | 1.84 | 35 | 67.4933 | 1.9284
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | св.1000 В | 10 | 16.9333 | 1.6933 | 11 | 24.8 | 2.2545 | 14 | 25.76 | 1.84 | 35 | 67.4933 | 1.9284
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 48 | 110.0167 | 2.292 | 86 | 291.55 | 3.3901 | 63 | 171.23 | 2.7179 | 197 | 572.7967 | 2.9076
| в том числе | 0,4 кВ | 7 | 10.1 | 1.4429 | 3 | 2.5333 | 0.84444 | 7 | 31.7667 | 4.5381 | 17 | 44.4 | 2.6118
|  | св.1000 В | 41 | 99.9167 | 2.437 | 83 | 289.0167 | 3.4821 | 56 | 139.4633 | 2.4904 | 180 | 528.3967 | 2.9355

## 1 квартал (1)
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2020 г. (ответственность АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Январь |  |  | Итого за Февраль |  |  | Итого за Март |  |  | Итого за 1 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 2 | 4.7667 | 2.3833 | 7 | 21.1333 | 3.019 | 10 | 17.73 | 1.773 | 19 | 43.63 | 2.2963
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 2.25 | 2.25
|  | св.1000 В | 1 | 2.5167 | 2.5167 | 7 | 21.1333 | 3.019 | 10 | 17.73 | 1.773 | 18 | 41.38 | 2.2989
2 | Западные ЭС |  | 7 | 16.0167 | 2.2881 | 6 | 7.0667 | 1.1778 | 1 | 4.67 | 4.67 | 14 | 27.7533 | 1.9824
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 |  | 1 | 1.0833 | 1.0833
|  | св.1000 В | 7 | 16.0167 | 2.2881 | 5 | 5.9833 | 1.1967 | 1 | 4.67 | 4.67 | 13 | 26.67 | 2.0515
3 | Пригородные ЭС |  | 5 | 7.3333 | 1.4667 | 3 | 2.8 | 0.93333 | 5 | 17.0467 | 3.4093 | 13 | 27.18 | 2.0908
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 1.1833 | 0.39444 | 0 | 0 |  | 3 | 13.1 | 4.3667 | 6 | 14.2833 | 2.3806
|  | св.1000 В | 2 | 6.15 | 3.075 | 3 | 2.8 | 0.93333 | 2 | 3.9467 | 1.9733 | 7 | 12.8967 | 1.8424
4 | Северные ЭС |  | 6 | 37.4333 | 6.2389 | 13 | 88.7 | 6.8231 | 7 | 48.35 | 6.9071 | 26 | 174.4833 | 6.7109
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  | 1 | 2.5 |  | 2 | 3.7 | 1.85
|  | св.1000 В | 5 | 36.2333 | 7.2467 | 13 | 88.7 | 6.8231 | 6 | 45.85 | 7.6417 | 24 | 170.7833 | 7.116
5 | Центральные ЭС |  | 3 | 10.6667 | 3.5556 | 12 | 26.85 | 2.2375 | 9 | 24.63 | 2.7367 | 24 | 62.1467 | 2.5894
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 3.6667 | 3.6667 | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 2 | 14.75 | 7.375 | 4 | 18.95 | 4.7375
|  | св.1000 В | 2 | 7 | 3.5 | 11 | 26.3167 | 2.3924 | 7 | 9.88 | 1.4114 | 20 | 43.1967 | 2.1598
6 | Южные ЭС |  | 8 | 9.1833 | 1.1479 | 11 | 24.8 | 2.2545 | 13 | 20.9267 | 1.6097 | 32 | 54.91 | 1.7159
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | св.1000 В | 8 | 9.1833 | 1.1479 | 11 | 24.8 | 2.2545 | 13 | 20.9267 | 1.6097 | 32 | 54.91 | 1.7159
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 31 | 85.4 | 2.7548 | 52 | 171.35 | 3.2952 | 45 | 133.3533 | 2.9634 | 128 | 390.1033 | 3.0477
| в том числе | 0,4 кВ | 6 | 8.3 | 1.3833 | 2 | 1.6167 | 0.80833 | 6 | 30.35 | 5.0583 | 14 | 40.2667 | 2.8762
|  | св.1000 В | 25 | 77.1 | 3.084 | 50 | 169.7333 | 3.3947 | 39 | 103.0033 | 2.6411 | 114 | 349.8367 | 3.0687