Приложение № ____

к Договору _______________

от «____» ____________2020г.

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Директор по техническому развитию и инновациям Салтыков М.А. |  | Первый заместитель генерального директора – технический директор АО «ЛОЭСК» |
| ______________ |  | Н.Н. Магдеев |
|  |  | «____» __________2020 г. |

- Техническое задание на выполнение работ

- по инвестиционному проекту 20-1-00-1-03-04-2-0228

- «Система программно-аппаратного комплекса телемеханизации филиалов Общества»

г. Санкт-Петербург

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 	4

1.1 ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ 	4

1.2 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 	4

1.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 	4

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	4

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	4

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ	4

2.2 ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫError: Reference source not found	5

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ И КАЧЕСТВУ РАБОТ.	Error: Reference source not found5

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ АСДУ	5

4. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ПУСКО-НАЛАДКЕ СИСТЕМЫ.	Error: Reference source not found6

4.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	6

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	Error: Reference source not found6

5.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ.	Error: Reference source not found6

5.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ	7

5.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.	9

5.4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.	Error: Reference source not found9

5.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	11

5.6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СОГЛАСОВАНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ....12

5.7. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ	13

5.8. РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТИГНУТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.	13Error: Reference source not found

5.9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.	13

6. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.	13

Список сокращений

АРМ – автоматизированное рабочее место;

АСТУ- автоматизированная система технологического управления;

БД- база данных;

ДИС- диспетчерская информационная система;

ССПИ- сервер сбора и передачи информации;

КП - контролируемый пункт;

ВЛ – воздушная линия;

ВВ – вакуумный выключатель;

ОДС –оперативно-диспетчерская служба;

ДП- диспетчерский пункт;

ЗН – стационарные заземляющие ножи;

КА- коммутационный аппарат

КЛ – кабельная линия;

КТП – комплектная трансформаторная подстанция;

ОВБ – оперативно-выездная бригада;

ОПН – ограничитель перенапряжения;

РЗА – релейная защита и автоматика;

РП – распределительный пункт;

РПН – регулирование напряжения под нагрузкой;

РУ – распределительное устройство;

РЭС – район электрических сетей;

СДТУ – средства диспетчерско-технологического управления;

ТИ- телеизмерение (сигнал ТИ — оцифрованная непрерывная величина);

ТИТ- телеизмерение текущее;

ТП – трансформаторная подстанция;

ТС- телесигнализация;

ТУ- телеуправление;

ЦУС – центр управления сетями;

ОИУК – оперативно-информационный управляющий комплекс.

СОЕВ - система обеспечения единого времени.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

  - ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ.

Заказчик – Акционерное общество «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт – Петербурга и Ленинградской области» (Далее - АО «ЛОЭСК»).

Исполнитель определяется результатами тендера.

  - ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.

Проектирование, поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в РЭС г. Выборг филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети».

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящее Техническое задание (ТЗ) определяет требования к организации комплекса работ, применяемому оборудованию и включает в себя следующие мероприятия:

- проектные работы;

- поставку и монтаж оборудования;

- пуско-наладочные работы, включающие интеграцию существующих телемеханизированых КП филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети».

Исполнитель должен предоставить полный комплект документации на русском языке по применяемому оборудованию и программному обеспечению (ПО), обеспечивающий их правильную эксплуатацию и техобслуживание.

Каждый вид продукции и ПО должен сопровождаться документом (паспортом) производителя, содержащим следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и тип продукции;

- дата изготовления;

- номер технического свидетельства и сертификата соответствия.

Все оборудование должно быть новым, изготовлено, испытано и сертифицировано в соответствии с действующими стандартами Российской Федерации, нормами и правилами для соответствующего оборудования.

Исполнитель несет ответственность за недостоверность и неполноту (сокрытие) информации в представленных им документах и материалах по продукции, что может привести к снижению уровня безопасности и надежности продукции и объектов с ее применением.

# Планируемые сроки выполнения работ.

Сроки выполнения всего комплекса работ составляют 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ.

  - Назначение системы.

Настоящая система предназначена для осуществления автоматизированного контроля и управления режимами электроснабжения, обработки и передачи информации о параметрах режимов работы и состоянии коммутационного оборудования средствами телемеханики, а также оптимизации рабочих мест и улучшение условий труда эксплуатационного персонала. Организация сбора и передачи данных представляет распределенную систему комплекса с клиент-серверной архитектурой, использованием современных протоколов обмена данными по реализуемым каналам связи для сбора и передачи данных и обеспечения работы телемеханических устройств в структуре, проектируемой АСДУ филиала АО «ЛОЭСК».

Оснащение ДП современной системой за счет обеспечения персонала ОДС оперативной схемой и информацией, позволяющей осуществлять оперативный контроль и анализ состояния оборудования, принимать и выполнять решения по управлению энергообъектами.

  - Цели создания системы.

Целью создания системы является улучшение показателей функционирования электротехнического оборудования энергообъектов за счет следующих факторов:

- отображение информации оперативному и обслуживающему персоналу на АРМе пользователя;

- планирование и оптимизация рабочих мест в помещение диспетчерского пункта;

- расширения функциональных возможностей систем управления энергообъектами за счет использования возможностей микропроцессорной техники, и повышения на этой основе надежности электроснабжения потребителей;

- повышение наблюдаемости режимов работы и состояния высоковольтного оборудования;

- надежного управления процессом в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах;

- повышения коэффициента готовности, показателей надежности и долговечности электротехнического оборудования, сокращения затрат на его диагностику, обслуживание и ремонт;

- сокращение числа аварийных ситуаций в результате ошибочных действий персонала;

- сокращение времени на принятие решений руководителями и специалистами служб эксплуатации;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала и повышение эффективности технического обслуживания оборудования;

- своевременного предоставления оперативному персоналу достоверной информации о ходе технологического процесса, состоянии оборудования и средств управления;

- обеспечения персонала ретроспективной технологической информацией (регистрации событий, регистрация параметров технологического процесса) для анализа, оптимизации и планирования работы оборудования и его ремонта;

- сокращения затрат на эксплуатацию оборудования;

- диспетчеризация объектов сети районов электрических сетей в круглосуточном режиме для оптимизации процесса принятия оперативных решений, при возникновении нештатных ситуаций. Обмен информационными моделями и их графическим представлением.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ И КАЧЕСТВУ РАБОТ.

3.1 Требования к проектированию АСДУ.

Технические решения, используемые в проекте, должны быть разработаны в соответствии с действующими в Российской Федерации, на момент выполнения работ, нормативными документами, техническими регламентами, правилами техники безопасности и пожара-взрывобезопасности.

При проектировании необходимо предусмотреть возможность аппаратного и программного расширения

Краткий перечень применяемой нормативно-технической документации:

ГОСТ 24.104-85. «Автоматизированные системы управления. Общие требования».

ГОСТ 34.201-89. «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

ГОСТ 34.601-90. «Автоматизированные системы. Стадии создания».

ГОСТ 26.205-88. «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия».

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 «Устройства и системы телемеханики».

ГОСТ 8.596-2002. «Системы информационно-измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения».

РД 50-34.698-90. «Методические указания. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н

«Правила устройства электроустановок». Седьмое издание.

Техническая документация на применяемые программно-технические средства.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ПУСКО-НАЛАДКЕ СИСТЕМЫ.

# 4.1 Общие требования к системе.

Монтаж системы производится на площадке АО «ЛОЭСК».

Аппаратная часть системы должна поддерживать современные цифровые протоколы обмена данными, обеспечивающие их информационную совместимость в соответствии с требованиями стандартов, указанных в разделе 3 Технического Задания.

Работы выполняются в соответствии с действующими в Российской Федерации, на момент выполнения работ, нормативными документами, техническими регламентами, правилами техники безопасности и пожара-взрывобезопасности.

Период гарантийных обязательств на выполненные работы по монтажу и пуско-наладке оперативно-информационного комплекса, а также используемые материалы должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев.

Контроль качества должен осуществляться в соответствии с пунктом 7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ.

При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

# 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ.

5.1 Общие требования к системе.

При разработке АСДУ предусмотреть:

- установку основного и резервного серверов сбора данных;

- установку основного и резервного серверов хранения и обработки данных;

- распределенную систему с клиент-серверной архитектурой;

- реализацию полноценной, функциональной SCADA системы с удобным настраиваемым интерфейсом;

- возможность ретрансляции данных и интеграции с внешними SCADA системами;

- хранение и архивирование данных, управление наполнением архивов данным (глубина и цикличность), администрирование архивов (копирование, восстановление и др.), хранение и архивирование истории изменений информационной модели);

- возможность администрирования и управления (единая система обработки событий, оповещения и архивирования данных, управление единым временем, контроль и диагностирование программно-аппаратного комплекса ОИК, а также средств коммуникации, управление конфигурацией ОИК, управление состоянием и ресурсами ОИК и др.)

- интеграцию существующих телемеханизированых КП на базе оборудования «TOPAZ», «ССТ»;

- поддержку системы работы с СУБД;

- подключение к базе данных через логин и пароль;

- систему настройки доступа пользователя к просмотру только тех объектов, которые принадлежат доступному ему подразделению или районной службе;

- гибкую систему создания ролей (прав доступа) и распределения их между пользователями;

- лицензионное программное обеспечение;

- поддержку принудительного обновления всех данных из базы без перезагрузки программы;

- отображение графиков и историй как по одному каналу, так и по выбранным каналам с возможностью экспорта за любой период и с указанным усреднением;

- ведение логов по всем действиям пользователей с возможностью просмотра и экспорта (вход-выход в программу, настройки объектов и каналов, квитирование нештатных ситуаций, управление системой в целом, управление объектами, передача параметров, на устройства и однозначной идентификации аккаунта, компьютера и учетной записи, с которой были произведены действия;

- инструменты редактирования объектов и каналов;

- отображение текущего состояния опроса сервером;

- разработку сетевой архитектуры, соответствующей организационной структуре предприятия;

- инструкции по программному обеспечению АРМ для диспетчера и телемеханика;

- обучение персонала диспетчерских служб по эксплуатации программного обеспечения АРМ.

Организовать систему с соответствующими изменениями мнемокадра, привязкой сигналов, параметризации базы данных, настройкой каналов связи, протоколов передачи данных и последующей пуско-наладкой.

Программный комплекс должен устанавливаться в многопользовательском варианте. Необходимо предусмотреть функциональную и программную совместимость с существующими системами телемеханики на базе оборудования «ССТ», «TOPAZ».

  - Общие требования к системе коллективного отображения информации.

АСДУ должна реализовывать следующие функции и соответствовать следующим требованиям:

- ведение оперативной схемы (мнемосхемы) в соответствии с изменением состояния энергообъектов;

- протоколирование изменения состояния оборудования и объекта;

- ведение электронного журнала диспетчера;

- отображение справочной информации по схеме электрических соединений, потребителям электроэнергии и прочее;

- ведение журналов технологических нарушений;

- отображение состояния оборудования питающих центров – ПС 110-35кВ в объеме ведения РЭС, РП и ТП 6-10кВ и линий электропередач 6-10кВ находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении;

- с учетом развития сети, возможность внесения изменений и добавления в программном продукте новых объектов силами Заказчика самостоятельно, без привлечения Исполнителя;

- мнемосхема должна быть отображена на средствах отображения с учетом привычных ассоциаций для оперативного персонала ОДГ. Необходимо иметь общий вид всей схемы с указанием всех присоединений в реальном их положении и всех отличных от нормального состояния КА. Должны быть предусмотрены визуальные метки для обозначения отключенных коммутационных аппаратов (оптимальных разрезов) по схеме нормального режима, независимо от положения самих КА;

- диспетчер должен видеть на видеостене схему сети районов электрических сетей полностью с возможностью масштабирования отдельных ее участков. Главная схема должна быть представлена в компактном виде. Подробные схемы объектов должны разворачиваться на АРМ диспетчера;

- присоединение должно быть представлено в виде компактного значка, соответствующему отображению главного КА присоединения. Второстепенные КА присоединения в нормальном положении скрыты;

- при щелчке мыши на присоединении должен открываться диалог, позволяющий изменить состояние любого КА в составе присоединения;

- ТП должны отображаться в компактном представлении. Односекционное ТП – в виде символа с компактными состояниями присоединений, расположенными вдоль границы символа ТП, направленными в сторону отходящей линии в произвольном направлении. Двухсекционное ТП – в виде символа, с аналогичным отображением отходящих присоединений и отображением состояния секционного присоединения;

- при наведении мыши на значок ТП должна показываться полная схема ТП (включая секции 0,4 кВ, в объеме введенных данных), а при нажатии мыши – открываться диалог с возможностью поменять положение входящих в него КА;

- свернутое представление не должно требовать подготовки отдельной схемы, а должно формироваться автоматически из схемы с компактным представлением присоединений и ТП;

- для использования схемы на видеостене должно быть предусмотрено управление ее отображением с рабочего места диспетчера;

- при изменении положения коммутационных аппаратов в системе телемеханики, автоматически должны произойти соответствующие изменения мнемокадра в системе коллективного отображения информации;

- ввод оперативной информации о событии должен осуществляется однократно с фиксацией времени и источника ее формирования — автоматический ввод от средств телеметрии или внешних подсистем;

- при выводе в ремонт или отключении энергообъекта или его отдельных присоединений, на схеме должно происходить изменение цвета отходящих ВЛ, КЛ, а также энергообъектов, питающиеся посредством данных ВЛ, КЛ;

- должен быть обеспечен переход от общей схемы сети к подробной схеме ПС, от подробной схемы к схеме сети Филиала (фидера, запитанные от этой подстанции) и обратно;

- коммутационный аппарат, оборудованный телемеханикой, должен на схеме иметь визуальный признак наличия телемеханики. При переводе такого КА в ручной режим, это должно так же отображаться на схеме;

- все изменения в журнал коммутаций заносятся от имени диспетчера, заступившего на смену. Подделка и изменение задним числом записей в электронном журнале должна быть исключена;

- права оператора по всем функциям должны определяться его именем и паролем, вводимым при передаче смены или при вызове приложений;

- должна быть реализована антивирусная защита всех компьютеров, входящих в ДИС. Состав антивирусного программного обеспечения формируется согласно корпоративной политике. Антивирусная защита устанавливается Заказчиком;

- возможность просмотра пользователем определенных данных, внесения изменений или дополнений должна предоставляться программно-техническими средствами защиты и разграничения доступа к программному комплексу по соответствующим идентификаторам и паролям пользователя;

- при сбое аппаратного обеспечения системы не должна теряться информация, внесенная в ДИС более чем за 30 мин до сбоя.

5.3 Техническое обеспечение системы.

АСДУ должна создаваться на основе новейших технологий, быть устойчивой к внешним воздействиям, обеспечивать достоверность информации, иметь возможность расширения списка поддерживаемых устройств без расширения аппаратной части. Комплекс должен опрашивать КП, сохранять собранную информацию в базе данных, позволять диспетчерам в режиме реального времени просматривать на экранах рабочих станций оперативные схемы со значениями телесигналов и телеизмерений.

Серверная часть должна состоять:

Сервера хранения и обработки данных должны создаваться на основе новейших технологий, быть устойчивым к внешним воздействиям, иметь возможность расширения списка поддерживаемых устройств без расширения аппаратной части.

Все серверные комплектующие должны быть рекомендованными производителем сервера и совместимы между собой.

Каждый новый сервер должен соответствовать нижеследующим характеристикам или превышать их:

| Тип | Характеристики |
| --- | --- |
| Платформа (шасси) | Форм-фактор 19” |
| Процессор | не менее Intel Core i7 2.4 ГГц |
| Память (ОЗУ) | Не менее 8 Гбайт |
| Сетевой адаптер ЛВС | Не менее 4-х портов RJ45 1 Гбит |
| RAID-контроллер | Поддержка SATA HDD, поддержка уровней RAID 0,1,10,5 |
| Дисковый накопитель | HDD SAТА, 2,5”, объем не менее 900 Гбайт |

Сервер точного времени (поставляется исполнителем) должен соответствовать нижеследующим характеристикам или превышать их:

Характеристика интерфейса: 2 интерфейса Ethernet 10Base-T/100BASE-TX, выступают в качестве NTP-сервера и позволяют осуществлять синхронизацию времени клиентов по протоколу NTP.

Режим работы: сетевой коммутатор и резервированное кольцо, а также возможность работы в двух независимых подсетях.

Режим питания: 24 В.

5.4 Программное обеспечение системы.

ПО должно позволять осуществлять автоматизированный ввод/вывод информации, первичную обработку информации, тестовые и диагностические процедуры, выполнение задач, обеспечивающих функционирование системы.

ПО должно иметь модульную структуру, которая обеспечивает наиболее оптимальное построение отказоустойчивой системы, и разделяться на следующие виды ПО:

- системное ПО (OC MS Windows /Linux);

- пакет прикладных программ Microsoft Office (поставляется Заказчиком);

- ПО СУБД, обеспечивающее формирование баз данных, ввод и поддержание целостности данных;

- прикладное ПО (Поставляется Исполнителем), реализующее задачи и функции в соответствии с требованиями ТЗ, обеспечивающее полноту и достоверность информации, и осуществляющее контроль за обновлением и хранением данных;

- ПО СОЕВ (Поставляется Исполнителем), обеспечивающее автоматическую синхронизацию времени всех компонентов системы и привязку к единому календарному времени, соответствующему координированному времени UTC, принимаемому со спутниковой навигационной системы GPS/ГЛОНАСС.

Покупное программное обеспечение, разработанное третьими лицами, должно соответствовать современному мировому уровню, и в обязательном порядке быть лицензионным. Неисключительные права (лицензии) на перечисленное выше ПО, исполнитель передает заказчику по завершении работ по договору;

Функциональная часть комплекса должна быть предназначена для создания человеко-машинного интерфейса систем сбора и отображения данных телеметрии и управления производственными объектами:

- отображать оперативные схемы контролируемых пунктов с учётом текущего состояния;

- оперативно отображать аварийные события на объектах в графическом и текстовом виде, сопровождать звуковыми сигналами;

- сохранять и отображать протокол (журнал событий);

- сохранять и отображать графики измеряемых величин;

- сохранять и отображать полученные с интеллектуальных устройств осциллограммы;

- отображать состояние систем телеметрии и каналов связи;

- дистанционно управлять контролируемыми пунктами с авторизацией доступа;

- управлять коммутационных аппаратов, не включенных в систему ТМ на схемах вручную, без использования средств телеметрии;

- использование основных и резервных серверов баз, данных и обработки информации с автоматическим переключением с одного на другой;

- архивировать и долговременно (избирательно до 10 лет) хранить информацию в сервере базе данных;

- возможность размещения на экранных формах (мнемосхемах) диспетчерских пометок.

- при выводе в ремонт или отключении энергообъекта или его отдельных присоединений, на схеме должно происходить изменение цвета отходящих ВЛ, КЛ, а также энергообъектов, питающиеся посредством данных ВЛ, КЛ;

- должен быть обеспечен переход от общей схемы сети к подробной схеме ПС, от подробной схемы к схеме сети Филиала (фидера, запитанные от этой подстанции) и обратно;

- все изменения в журнал коммутаций заносятся от имени диспетчера, заступившего на смену. Возможность подделки и изменения задним числом записей в электронном журнале должна быть исключена;

- протоколирование изменения состояния оборудования и объекта;

- ведение электронного журнала диспетчера;

- отображение справочной информации по схеме электрических соединений, потребителям электроэнергии и прочее;

- ведение журналов технологических нарушений;

- отображение состояния оборудования питающих центров – ПС 110-35кВ в объеме ведения РЭС, РП и ТП 6-10кВ и линий электропередач 6-10кВ находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении;

- с учетом развития сети, возможность внесения изменений и добавления в программном продукте новых объектов силами Заказчика самостоятельно, без привлечения Исполнителя;

5.5 Технические решения.

При разработке технических решений предусмотреть:

- поставка и монтаж основного и резервного серверов сбора данных;

- поставку и монтаж основного и резервного серверов хранения и обработки данных;

- поставку серверов точного времени;

- возможность ретрансляции и обмена данных с КП и с внешними SCADA системами, в соответствии со стандартом протокола МЭК 60870-5-104, МЭК 61850, по средствам SQL-запросов;

- организация основного и резервного серверов сбора данных телемеханики филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети», а именно организация сбора данных телемеханики со всех действующих телемеханизированых КП указанных филиалов;

- обмен данных телеметрии организовать в соответствии со стандартом протокола МЭК Р 60870-5-104;

- возможность наращивания информационного объема о состоянии объекта при дальнейшем расширении;

- самодиагностику функционально важных узлов, каналов связи и сигнализацию неисправностей;

- привязку к меткам времени с точностью не хуже 1 мс;

- возможность оперативного изменения настроек (перечень сигналов, протокол передачи, скорость передачи) в ходе эксплуатации;

- возможность построения схемы опроса всех измерителей в системе за время не более 1 сек.;

- подключение серверов к существующей системе автономного резервного питания ДП;

- система должна обеспечивать отображение ретроспективы как по одному параметру (телеизмерение, телесигнализация, телеуправление), так и по выбранным параметрам с возможностью экспорта за любой период и с указанным усреднением;

- должно обеспечиваться ведение журналов по всем действиям пользователей с возможностью просмотра и экспорта (вход-выход в программу, настройки объектов и каналов, квитирование нештатных ситуаций, управление системой в целом, управление объектами, передача параметров на устройства) и однозначной идентификации компьютера и учетной записи, используемых для производства указанных действий;

- система должна предоставлять пользователям инструменты редактирования объектов и каналов;на основании полученных от заказчика данных (порты, VLAN, подсети и т.д.) необходимо разработать и согласовать с заказчиком схему организации связи, соответствующей организационной структуре предприятия (технологической сети АО «ЛОЭСК»);

- должна быть обеспечена возможность наращивания информационного объема о состоянии объекта при дальнейшем расширении;

- необходимо произвести установку внешнего источника астрономического времени, обеспечивающего синхронизацию встроенного источника времени с точностью не хуже 1 мс и привязку событий к меткам времени с точностью не хуже 1 мс. Место установки согласуется с заказчиком;

- система должна обеспечивать самодиагностику функционально важных узлов, каналов связи и сигнализацию неисправностей;

- вероятность появления ошибки телеинформации должна соответствовать первой категории ГОСТ 26.205-88;

- должна быть обеспечена глубина хранения данных телеинформации до 10 лет. Глубина хранения должна быть настраиваемой по важности данных;

- электропитание новых серверов, осуществляется от существующих источников питания;

- оборудование размещается в проектируемую стойку 19”, конкретное место размещения согласуется с заказчиком;

- при использование ТУ система дополнительно должна запрашивать авторизацию на право осуществления данной операции;

- система должна поддерживать интеграцию (отображение, хранение данных) объектов, не оснащенных системами телемеханики, с возможность отображения всех КА и управления ими в ручном режиме (ведение оперативной схемы);

- произвести обучение персонала филиалов по эксплуатации существующей системы, а также обучение персонала службы ТМ по администрированию системы

Состав и точное количество оборудования определяется проектом.

Предусмотреть интеграцию существующих телемеханизированых КП филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» в соответствии с таблицей №1.

Таблица №1.

| Объект | Производитель системы телемеханики на КП | Существующий АРМ ТМ |
| --- | --- | --- |
| ПС Высоцкая (ПТК «TOPAZ») | (ПТК «TOPAZ») | TOPAZ |
| РП Высоцк (ПТК «TOPAZ») | (ПТК «TOPAZ») | TOPAZ |
| РП Светогорск (ПТК «TOPAZ») | (ПТК «TOPAZ») | TOPAZ |
| РП-4 (ПТК «TOPAZ») | (ПТК «TOPAZ») | TOPAZ |
| РП-5 (ПТК «TOPAZ») | (ПТК «TOPAZ») | TOPAZ |
| РП-6 (ПТК «TOPAZ») | (ПТК «TOPAZ») | TOPAZ |
| РП-23 (ПТК «TOPAZ») | (ПТК «TOPAZ») | TOPAZ |
| РП 05575 Светогорск (ПТК «TOPAZ») | (ПТК «TOPAZ») | TOPAZ |
| ПС Вещевская (ЗАО ССТ) | ССТ | ССТ |

Разработанная база данных сигналов телеметрии должна содержать перечень сигналов ТС, ТИ, ТУ с обязательным обозначением следующих параметров:

Для ТС

- № п/п

- Обозначение сигнала

- Источник сигнала

- Диспетчерское название параметров

- Напряжение распределительного устройства (кВ)

- Присоединение, секция/система шин

- Тип параметра

- Нормальное положение (замкнут/разомкнут)

- Примечания

Для ТИ дополнительно

- единицы измерений

- пределы измерений (нижний и верхний)

- измерительный трансформатор

- адрес передачи сигнала

Для ТУ аналогично ТС, за исключением «нормального положения».

5.6 Основные требования к порядку согласования и приемки работ.

Согласование применяемых проектных решений проходит в два этапа:

- согласование главного инженера филиала АО «ЛОЭСК»;

- согласование главного инженера АО «ЛОЭСК».

По окончании работ Исполнитель передает Заказчику комплект документации:

- комплект проектной и исполнительной документации, выполненный на бумажных и  электронных носителях в 2 (двух) экземплярах;

- сертификаты качества на оборудование и комплектующее системы телемеханики.

Выполненные работы принимаются по Акту выполненных работ.

5.7 Требования к надежности и безопасности системы.

Требования к надежности.

Надежность системы телемеханики должна соответствовать РД 34.35.120-90.

Система должна функционировать в штатном режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Выход из строя любого элемента не должно приводить к выдаче ложной команды управления. Вероятность безотказной работы – не хуже 0,99.

Среднее время восстановления работоспособности по любой из выполняемых функций – не более 0,5 часа.

Срок службы системы - не менее 10 лет.

Контроль работоспособности и диагностика технических и программных средств системы должны выполняться обслуживающим персоналом в соответствии с установленным регламентом технического обслуживания.

Требования к безопасности.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по обеспечению безопасности людей и защиты оборудования.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям действующего российского законодательства, «Санитарных правил и норм», ГОСТам и т.д.

5.8 Результат, который должен быть достигнут в результате выполнения работ.

В результате выполнения работ должен быть спроектирована и реализована единая современная АСДУ энергообъектами в РЭС г. Выборг филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети», с интеграцией в БД всех действующих телемеханизированных КП филиала.

5.9 Специальные требования.

Гарантийные обязательства Исполнителя на устанавливаемое оборудование должны соответствовать гарантийным обязательствам заводов изготовителей, но не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента приемки системы в постоянную эксплуатацию.

# 6. Этапы выполнения работ.

Договор заключается на весь объем работ и выполняется в четыре этапа:

Этап №1. Проектирование. Согласование с Заказчиком.

Этап №2. Поставка оборудования и ПО.

Этап №3. Монтажные работы.

Этап №4. Пуско-наладочные работы.